DĖL (2025-ESO-878) NK VE-2 TP 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIŲ MONTAVIMO DARBAI ELEKTRINĖS G. 2, VILNIUS (ESO IR LITGRID DALIES DARBAI) PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus, gautus vykdant (2025-ESO-878) NK VE-2 TP 110 kV Galios transformatorių montavimo darbai Elektrinės g. 2, Vilnius (ESO ir Litgrid dalies darbai)pirkimą (toliau – Pirkimas).

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Rangovai yra gavę LITGRID AB pranešimą „DĖL 110kV JUNGTUVŲ SU SF6 DUJŲ IZOLIACIJA TOLIMESNIO NAUDOJIMO“, kuriuo informuojama, kad nuo 2026 m. gruodžio 31 d. nebeleis pradėti 110 kV SF6 dujinių jungtuvų montavimo darbų Operatoriui priklausančiuose objektuose. Atsižvelgiant į tai, kad 110kV SF6 dujinių jungtuvų preliminarus tiekimo terminas ~12 mėn nuo suderintų gamyklinių brėžinių, todėl pagal numatomus draudimus, naudoti minėtus jungtuvus nebus galimybės. Prašome patvirtinti, kad ir po 2026 m. gruodžio 31 d. bus galima naudoti projekte numatytą 110 kV SF6 dujinių jungtuvą arba pateikti patikslintus reikalavimus. Atkreipiame dėmesį, kad skirtingų technologijų jungtuvų kaina skirias 3-4 kartus. | Paaiškiname, kad pagal 2025-07-17 LITGRID AB raštą „Dėl 110 kV jungtuvų su SF6 dujų izoliacija tolimesnio naudojimo“ Nr. 25SD-2795 110 kV SF6 dujinį jungtuvą rangovai turi pradėti montuoti iki 2026 m. gruodžio 31 d. ir vadovaujantis 2024 m. vasario 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2024/573 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 517/2014, įvesti į eksploataciją iki 2027 m. gruodžio 31 d. Atsižvelgiant į preliminarią planuojamą sutarties sudarymo datą bei jungtuvų tiekėjų nurodytus didžiausius įrangos teikimo terminus, prognozuojama, kad bus galimybė pristatyti jungtuvus į objektą iki 2026 m. gruodžio 31 d., todėl reikalavimai nėra keičiami. |

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo dokumentų nuostatos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus teikimo tvarka nurodyta BPS 6-ame punkte.

Rengė: Viešųjų pirkimų ekspertas Kęstutis Smulkys, tel. nr. +370 618 37562