{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":50,"n_cols":13,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[22,0,22,5],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4]]}
["Perkančioji organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas:",null,"VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Medicininių dujų talpyklos nuoma su remontu ir priežiūra"]
[]
["Data:","2018-01-03"]
["Nr.:","02"]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/",null,"UAB \"Elme Messer Lit\""]
["Įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/",null,111609726]
["PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/",null,"LT116097219"]
["Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.",null,"AB Swedbank, 73000, LT587300010070417811"]
["Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/",null,"Ateities 10, LT-08303"]
["Telefono numeris",null,"8-5 2712194"]
["Fakso numeris",null,"8-5 2712249"]
["El. pašto adresas",null,"vilnius@elmemesser.lt"]
["Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos "]
["Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos",null,"Audrius Varnas, rinkodaros vadovas"]
[]
[]
[]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:\n1) pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;\n2) pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).\n"]
[]
["Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:"]
[]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM","Suma be PVM","Siūlomi produktai",null,null,null,"","",""]
[]
["1.1.","Naujai įrengtos suskystinto medicininio deguonies dujų tiekimo ir saugojimo sistemos su aptarnavimu nuoma. Tiekėjas vietoje dabar veikiančios suskystinto medicininio deguonies dujų tiekimo sistemos perkančiosios organizacijos teritorijoje savo jėgomis ir lėšomis įrengia naują suskystinto medicininio deguonies dujų tiekimo ir saugojimo sistemą, bei pamatus talpykloms, visą nuomos laikotarpį vykdo sistemos techninę priežiūrą bei remontą savo lėšomis",1,"Komplektai",2475,{"$f":"E30*60","v":148500},"Deguonies saugojimo sistema","","",""]
["1.1.1.","Sistemos įrengimo bei pridavimo LR institucijoms bei perkančiajai organizacijai terminas 30 kalendorinių dienų. po sutarties pasirašymo dienos\n"]
["1.1.2.","Sistemos įrengimo darbai turi būti atliekami taip, kad netrukdytų esamos medicininio deguonies dujų tiekimo sistemos darbui"]
["1.1.3.","Sistema turi užtikrinti nepertraukiamą deguonies tiekimą iš rezervuarų, o įvykus gedimui užtikrinti alternatyvų tiekimą iš dujų balionų rampos",null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.1.4.","Sistemą turi sudaryti dvi nepriklausomos suskystinto medicininio deguonies dujų talpyklos (darbinė bei rezervinė) su garintuvais sujungtos į vieną sistemą",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.1.5.","Darbinės talpyklos tūris ≥ 3 000 litrų, minimalus išeinantis slėgis 2 bar, maksimalus leistinas slėgis 19 barų",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.1.6.","Rezervinės talpyklos tūris  ≥ 3000 litrų, minimalus išeinantis slėgis 2 bar, maksimalus leistinas slėgis 19 barų",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.1.7.","Talpyklos turi turėti galiojančias patikras vadovaujantis slėginių indų taisyklėmis DT12-02, bei būti registruotos potencialiai pavojingų įrenginių registre",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.1.8.","Darbinės talpyklos išgarinimo įrenginio maksimalus pajėgumas -  50 m3/h",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.1.9.","Rezervinės talpyklos išgarinimo įrenginio maksimalus pajėgumas -  50 m3/h"]
["1.1.10.","Sistema turi būti valdoma kiekio kontrolės būdu, atliekant automatinį tiekimo perjungimą į rezervinį režimą sutrikus darbiniam režimui, o sutrikus ir rezerviniam režimui – į trečią nepriklausomą tiekimo šaltinį(įjungimas rankinis). Sistemoje turi būti įrengtas elektromagnetinis rezervinės deguonies  talpos įjungimo (dujinėje fazėje) vožtuvas, automatiškai perjungiantis dujų tiekimą iš darbinės į  rezervinę deguonies talpą, suveikus darbinės talpos signalui, kai pasiektas ribinis deguonies kiekis"]
["1.1.11.","Sistemoje turi būti sumontuota suskystinto medicininio deguonies dujų komercinės apskaitos sistema. Reikalavimai apskaitos sistemai: debitas 10-30 m3/val., darbinis slėgis  12 barų, darbinė temperatūra -30 oC - 30 oC . Apskaitos sistema privalo būti registruota Lietuvos matavimo priemonių registre. Suskystinto medicininio deguonies dujų komercinės apskaitos sistema turi atitikti EC direktyvos FDA CFR1 reikalavimus",null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.1.12.","Talpyklose turi būti sumontuota telemetrijos įranga, leidžianti nuotoliniu būdu stebėti dujų kiekį talpyklose. Įranga turi atitikti LR Lietuvos standartizacijos departamento registre.galiojančius saugos ir sveikatos reikalavimus, standartus."]
["1.1.13.","Sistema turi turėti avarinio valdymo bloką, signalizuojantį apie sistemos darbą",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.1.14.","Siekiant sumažinti deguonies išgaravimo nuostolius, talpoje turi būti sumontuotas slėgį ribojantis vožtuvas, atsidarantis viršijus talpoje nustatytą slėgį ir išleidžiantis deguonį į tiekimo liniją",null,null,null,null,null,null,null,"",null,""]
["1.1.15.","Tiekėjas suderintoje su Perkančiąja organizacija vietoje įrengia bei aptveria aikštelę (pamatą), tinkamą sistemos sumontavimui",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.1.16.","Nuomotojas visą nuomos sutarties galiojimo laikotarpį privalo užtikrinti sklandų suskystinto medicininio deguonies dujų tiekimo ir saugojimo sistemos veikimą, vykdyti sistemos techninę priežiūrą, neatlygintinai remontuoti bei šalinti sistemos gedimus, įvykusius ne dėl perkančiosios organizacijos ar trečiųjų asmenų kaltės"]
["1.1.17.","Nuomotojas įsipareigoja užtikrinti nuolatinę dujų kiekio talpyklose kontrolę ir tuo atveju, kai Nuomotojas taip pat yra ir dujų tiekėjas, organizuoti dujų papildymą nedalyvaujant Perkančiosios organizacijos personalui",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,"","","","Suma be PVM",{"$f":"F30","v":148500},"","","","","",""]
[null,"","","","PVM suma",{"$f":"F50-F48","v":31185},"","","","","",""]
[null,"","","","Suma su PVM",{"$f":"F48*1.21","v":179685},"","","","","",""]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,0,38,9],[21,1,21,6],[21,7,21,9],[24,0,24,3],[24,4,24,9],[25,0,25,9],[26,0,26,9],[28,0,28,9],[32,0,32,3],[32,4,32,9],[35,0,35,3],[35,4,35,9],[18,1,18,6],[18,7,18,9],[19,1,19,6],[19,7,19,9],[20,1,20,6],[20,7,20,9],[17,1,17,6],[17,7,17,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[12,0,12,9],[14,0,14,9],[16,1,16,6],[16,7,16,9],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[1,0,1,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9]]}
[]
["Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus (įrašyti visus subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus nepriklausomai nuo tiekiamų prekių/ teikiamų paslaugų/ atliekamų darbų vertės):"]
[]
["Subtiekėjo / subteikėjo / subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)",null,"Adresas",null,null,"Trumpas aprašymas",null,null,"Procentas nuo pasiūlymo kainos be PVM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Jeigu pirkimo dokumentų 18 punkte numatytas subtiekimo / subteikimo / subrangos apribojimas:\nMes patvirtiname, kad subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams (tiekėjams, kuriuos pasamdysime dalies sutartyje numatytų prekių tiekimui /paslaugų teikimui / darbų atlikimui) perduodamų tiekti prekių / teikti paslaugų/ atlikti darbų dalis neviršys       proc. pasiūlymo kainos be PVM."]
[]
["Mes patvirtiname, kad esame / nesame (nereikalingą išbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiąja organizacija pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas. "]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Eil.Nr.","\"Pateiktų skaitmeninių dokumentų (ar jų kopijų) pavadinimas\n(pasiūlymą sudarančių konfidencialių dokumentų pavadinimai pažymėti prierašu KONFIDENCIALU)\"",null,null,null,null,null,"Prisegtos bylos (failo) pavadinimas "]
[1,"Įgaliojimas",null,null,null,null,null,"Įgaliojimas"]
[2,"EBVPD priedas",null,null,null,null,null,"espd-response"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame :"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
["\nPasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.\n\nPasiūlymo neatskiriama dalis yra (rašoma, jeigu buvo reikalauta prie pasiūlymo pridėti atitinkamą dokumentą)"]
[]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas",null,null,null,"Rinkodaros vadovas"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė",null,null,null,"Audrius Varnas"]
[]
[]
["**kadangi visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["1083"]