# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS.

  - Perkama atvirkštinio osmoso  įrenginio (toliau - AOĮ) membranų DOW Filmtec  BW30HRLE-440 arba lygiavertis keitimo naujomis, naujų membranų tiekimo paslaugos (toliau – Prekės).

  - Bendra pirkimo apimtis:

- Visų reikalingų detalių ir medžiagų tiekimas;

- Naujų membranų sumontavimo paslaugos ir medžiagos;

- Bandymo ir paleidimo – derinimo paslaugos.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI

  - Vandens minkštinimui yra sumontuoti du AOĮ, kurių bendras projektinis našumas 56 m3/h, vandens debitas prieš įrenginį – 74,4 m3/h. Vieną AOĮ sudaro penki aukšto slėgio korpusai. Kiekviename korpuse yra po šešias membranas. Vieno AOĮ pirmą pakopą sudaro 3 korpusai (18 membranų), antrą pakopą - 2 korpusai (12 membranų). Iš viso viename AOĮ sumontuotos 30 membranų, dvejose  AOĮ – 60 membranų.

  - Šiuo pirkimu bus keičiamos AOĮ membranos, t. y. viso 30 membranų.

  - Šiuo metu veikiančios membranos yra užterštos, nepasiekiami vandens kokybės parametrai (padidėjęs valyto vandens druskingumas (laidumas)), cheminis membranų  plovimas nepagerina įrenginio parametrų.

  - Prieš kiekvieną AOĮ sumontuoti aukšto slėgio siurbliai, kurių vieno  našumas 45 m3/h. Prieš siurblį vanduo apvalomas mechaniniai filtrais, kurių pralaidumas 5 µm. Lentelėje Nr.1 pateikti pagrindiniai  vieno AOĮ techniniai duomenys.

1 lentelė. AOĮ techniniai duomenys.

| Tipas |  | dviejų laipsnių |
| --- | --- | --- |
| Permeato debitas | m3/h | 28 |
| Įtekančio į AOĮ vandens debitas | m3/h | 37,3 |
| Darbinis slėgis | bar | iki 8 |
| Stabilizuotų druskų šalinimas | % | 99.3 |
| Minimalus druskų šalinimas | % | 99.1 |
| Maksimali darbinė temperatūra | oC | 45 |
| pH intervalas (darbinėmis sąlygomis) |  | 2-11 |
| Trumpalaikis (30 min) pH intervalo pokytis |  | 1-13 |
| Skendinčių medžiagų tankio indeksas SDI |  | ≤5 |
| Efektyvumas | % | 74,99 |

  - Principinė cheminės vandens valyklos  AOĮ schema bei AOĮ korpuso schema pateikti 1 priede

  - Šiuo metu cheminės vandens valykloje  AOĮ sumontuotos  gamintojo DOW Filmtec  BW30HRLE-440 modelio membranos. Membranų matmenys su brėžiniu ir specifikacija pateikta 2 priede.

  - Pateikti naujas (neatnaujintas, neatrestauruotas) DOW Filmtec“ BW30HRLE-440 arba lygiavertes,  ne prastesnių techninių parametrų, membranas bei visas reikalingas detales, medžiagas membranų sumontavimui.

  - Tiekėjas parinkdamas kitų gamintojų analogiškas membranas, pateikia techninius duomenis ir prisiima visą atsakomybę, kad siūlomos membranos atitiks esamos įrangos techninius projektinius ir kokybinius vandens reikalavimus, pagal tiekiamo vandens kokybinius parametrus.

  - Membranų tarnavimo laikas ne trumpesnis nei 3 metai.

  - Lygiaverčių membraninių filtravimo modulių atitikties įrodinėjimo atsakomybė tenka Tiekėjui.

  - Demontuoti esamas membranas - viso 30 membranų.

  - Sumontuoti naujas membranas į korpusus. Atlikus darbus dezinfekuoti įrenginį ir prieš paleidžiant vandenį į bendrą vandens tiekimo sistemą atlikti mikrobiologinį vandens tyrimą.

  - Keičiant membranas turi būti pakeistos visos tarpinės ir sandarinimo elementai.

  - Atlikti įrenginio paleidimo derinimo paslaugas. Pradirbus 24 darbo valandoms turi būti sureguliuoti srautai, slėgiai ir antiskalanto dozė bei pateikti cheminiai tyrimai apie antiskalanto veikliosios medžiagos kiekius koncentrate. Vandens kokybiniai rodikliai negali būti blogesni, nei nurodyta projekte. Galimas žemesnis slėgis po siurblio, bet srautai ir vandens kokybė turi atitikti 2 lentelėje pateiktus projektines vertes.

| Vandens srautas į AOĮ | ≤ 40m3/h |
| --- | --- |
| Vandens slėgis prieš AOĮ | ≤10 bar |
| Permeato srautas | ≥ 28,0 m3/h |
| Koncentrato srautas | ≤ 9,34 m3/h |
| Vandens nuostoliai | ≤ 25% |
| Permeato laidumas | ≤ 20 µS |

2 lentelė. AOĮ maksimalūs vandens srautų, slėgių bei vandens nuostolių parametrai.

  - Tiekėjas įsipareigoja pašalinti visus vandens pratekėjimus 6 mėn. laikotarpiu po įrenginių paleidimo atsiradusius vietose, kurios buvo ardomos membranų keitimo metu.

- GARANTIJOS

  - Garantinis laikotarpis Prekėms – ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.

  - Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas yra atsakingas už visus Prekių defektus ir juos šalina savo jėgomis bei savo lėšomis.

  - Tiekėjas privalės pradėti šalinti defektus per 36 val. nuo pranešimo apie defektą pateikimo datos. Defektas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie defektą dienos. Jeigu defektui pašalinti reikės pristatyti reikiamas dalis, Tiekėjas privalės pateikti ir pašalinti defektą per kitą  pagrįstai trumpiausią šalių suderintą su laiką.

- Kiti reikalavimai.

  - Prekių pristatymo, sumontavimo vieta: Elektrinės g. 2, Vilnius. Tiekėjas  pristatys ir sumontuos Prekes ne vėliau kaip per 84 kalendorinias dienas nuo Sutarties įsigaliojimo  dienos. Membraniniai filtravimo moduliai turės būti sumontuoti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių pristatymo dienos.

  - Tiekėjas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Kartu su Prekėmis turi būti pateikta atitikties deklaracija, kita gamintojo numatyta dokumentacija.

4.5. Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4.4. punktu prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

Pridedama:

1 priedas –  Esamos įrangos projektinis brėžinys.

2 priedas –  Membranų matmenys su brėžiniu ir specifikacija.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr