Sąlygų priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Dėl I pirkimo dalies

- Pirkimo objektas - Šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų techninės priežiūros, aptarnavimo ir eksploatacijos paslaugos

- Paslaugų apimtis ir reikalavimai:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų techninė priežiūra | mėn. | 36 |
| 2. | Santechninės paslaugos, avarinis iškvietimas, avarijų lokalizavimas ir likvidavimas | val. | 80 |
| 3. | Faktinės išlaidos | 2000,00 Eur su PVM |  |

  - Nustatyti defektus/gedimus ir paruošti bei pateikti defektų/gedimų šalinimui reikalingų detalių sąrašą.

  - Remonto darbus atlikti pagal abipusiai suderintą darbų atlikimo laiką ir sąmatą.

  - Prieš teikiant pasiūlymą, paslaugos teikėjas turi galimybę atvykti į vietą tam, kad įvertintų realias paslaugų apimtis.

  - Paslaugos perkamos 36 mėnesiams ir 2 (du) mėnesiai galutiniam atsiskaitymui tarp Šalių, visas sutarties laikas - 38 mėnesiai.

  - Paslaugų teikimo vieta: VšĮ Nacionalinis kraujo centras Panevėžio skyrius, Nemuno g. 75, Panevėžys.

  - Aptarnaujamų patalpų bendras plotas – 372 m2.

Dėl II pirkimo dalies

- Pirkimo objektas – Perkančiojoje organizacijoje naudojamų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų techninės priežiūros, aptarnavimo ir eksploatacijos paslaugos.

- Perkančiosios organizacijos šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų ūkį sudaro:

  - 2 vnt. šilumos punktų (šilumos įrenginių galia iki 1 MW);

  - 210 vnt. radiatorių;

  - 109 vnt. naudojamų vandens ėmimo taškų;

  - Bendras šildymo plotas apie 3 100 m2.

- Paslaugų teikimo vieta – Žolyno g. 34 ir Žolyno g. 39A, Vilnius.

- Paslaugų apimtis:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų techninė priežiūra | mėn. | 36 |
| 2. | Santechninės paslaugos, avarinis iškvietimas, avarijų lokalizavimas ir likvidavimas | val. | 200 |
| 3. | Faktinės išlaidos | 5000,00 Eur su PVM |  |

- Reikalavimai pirkimo objektui:

  - Paslaugos turi būti teikiamos laikantis ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, elektrosaugos, ekologijos reikalavimais, Perkančiosios organizacijos vidaus tvarkos taisyklėmis, higienos normomis, taip pat galiojančiomis šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros taisyklėmis, šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, saugos taisyklėmis eksploatuojant šilumos įrenginius, energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašu bei kitais Lietuvos Respublikos normatyviniais dokumentais, susijusiais su Pirkimo objekto techninėje specifikacijoje nurodytais reikiamais atlikti darbais.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad avarinės tarnybos paslaugos bus teikiamos darbo, švenčių ir poilsio dienomis, likviduojant šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų avarijas, šalinant smulkius gedimus visą parą.

  - Tiekėjas Perkančiosios organizacijos darbo laiku turės atlikti techninę priežiūrą ir jos metu radus gedimus juos pašalinti pagal, su Perkančiosios organizacijos atstovu, suderintą grafiką. Perkančiosios organizacijos darbo laikas – 7.45–16.00 val. darbo dienomis.

  - Tiekėjas privalės vykdyti asmens, atsakingo už objekto šilumos ūkį, funkcijas (taip pat užvesti ir pildyti su šilumos ūkiu susijusius privalomus dokumentus, instrukcijas, schemas ir pan.).

  - Visus pastato šildymo ir karšto vandens, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų bei įrenginių ir prietaisų techninės priežiūros ir profilaktikos paslaugų suteikimo rezultatus Tiekėjas turės įrašyti į specialų žurnalą (saugomas Perkančiojoje organizacijoje, įrašius įrašą apie suteiktas Paslaugas, Tiekėjas iš karto jį grąžina Perkančiajai organizacijai), kuriame nurodomos suteiktos Paslaugos, sunaudotos medžiagos, objekto apžiūros datos, Perkančiosios organizacijos pavedimai, nurodymai, pastabos, Paslaugas suteikusio darbuotojo pavardė, parašas.

  - Planinių techninės priežiūros darbų metu, atliekamų pagal grafiką, Tiekėjas turės atlikti šiuos darbus:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Teikiamos paslaugos | Periodiškumas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 kartą per mėnesį | 1 kartą per metus | Pastabos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Šalto vandentiekio ir kanalizacijos sistemos |  |  |  |  |
| 1. | Vandentiekio armatūros, įvadinių vandens skaitiklių apžiūra | + |  |  |
| 2. | Vamzdynų tvirtinimo, nuolydžio kontrolė | + |  |  |
| 3. | Vamzdynų sujungimų, izoliacijos būklės patikrinimas, profilaktikos darbai | + |  |  |
| 4. | Sanitarinių prietaisų apžiūra, profilaktika | + |  |  |
| 5. | Šalto vandentiekio sistemos vamzdynų apžiūra, profilaktika | + |  |  |
| 6. | Gaisrinio vandentiekio sistemos vamzdynų apžiūra, profilaktika | + |  |  |
| 7. | Lietaus kanalizacijos sistemos vamzdynų apžiūra, profilaktika | + |  |  |
| 8. | Fekalinės kanalizacijos sistemos vamzdynų apžiūra, profilaktika | + |  |  |
| 9. | Vandens apskaitos mazgo apžiūra ir profilaktika | + |  |  |
| 10. | Nuosėdų pašalinimas iš sifonų, klozetų bakelių | + |  |  |
| 11. | Priešgaisrinio vandentiekio sistemos vamzdynų išplovimas, hidraulinis išbandymas |  | + |  |
| 12. | Kanalizacijos sistemų vamzdynų išvalymas, išplovimas |  | + |  |
| 13. | Vandentiekio prieš žiemos sezoną atjungimas (pastatas Žolyno g. 39 A), prapučiant sistemą suspaustu oru |  | + |  |
| 14. | Vandentiekio po žiemos sezono pajungimas (pastatas Žolyno g. 39 A) |  | + |  |
| Šildymo ir karšto vandens sistemos |  |  |  |  |
| 15. | Pastato šilumos punkto įrenginių apžiūra, šilumos punkte esančių įrenginių veikimo patikrinimas ir trūkumų identifikavimas | + |  |  |
| 16. | Šilumos punkte esančių automatinių reguliatorių periodinė apžiūra, jų būklės, veikimo tikrinimas | + |  |  |
| 17. | Šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (karšto vandens, šildymo sistemos) | + |  |  |
| 18. | Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plombų apžiūra | + |  |  |
| 19. | Filtrų ir purvo rinktuvų apžiūra, išvalymas ir praplovimas | + |  |  |
| 20. | Šilumos punktų patalpose įrengtų siurblių apžiūra | + |  |  |
| 21. | Šilumos punkto, karšto vandens, šildymo sistemų šilumos izoliacijos apžiūra, netinkamos naudoti izoliacijos, dėl kurios sistemose padidėja šilumos nuostoliai, sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų pritvirtinimas | + |  |  |
| 22. | Šildymo sistemos vamzdyno magistralių, atšakų ir stovų jungčių prie magistralių ir įrenginių (įskaičiuojant atjungiamąją ir balansavimo armatūrą) apžiūra ir būklės tikrinimas | + |  |  |
| 23. | Karšto vandens sistemos vamzdyno magistralių, atšakų, stovų ir įrenginių būklės tikrinimas | + |  |  |
| 24. | Duomenų apie pastebėtus įrenginių veikimo sutrikimus ir atliktus darbus juos šalinant, kitas profilaktikos priemones ar neperiodinius parametrų reguliavimo darbus įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą | + |  |  |
| 25. | Šildymo arba (ir) karšto vandens sistemos sezoninis arba po avarijų paleidimas ir nuorinimas |  | + |  |
| 26. | Šilumos punkto ir šildymo sistemos hidrauliniai bandymai, paruošimas šildymo sezonui |  | + |  |
| 27. | Karšto vandens sistemos išplovimas |  | + |  |
| 28. | Šildymo sistemos išplovimas |  | + |  |
| 29. | Tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų priežiūra |  | + |  |
| 30. | Karšto vandens šilumokaičio praplovimas cheminiu būdu |  | + |  |
| 31. | Šilumos mazgo techninės dokumentacijos, instrukcijų ir schemų rengimas, atnaujinimas ir iškabinimas apskaitos mazge |  | + |  |
| 32. | Šilumokaičių periodinė apžiūra (vandens pratekėjimų pašalinimas suveržiant tarpines, mechaninis užkalkėjusių vamzdelių pravalymas, sandarumo išbandymas) |  | + |  |

- Avarinio iškvietimo / remonto darbų metu galimai reikalingi atlikti darbai:

  - Nustatytų gedimų šalinimas (visų sistemų, įrenginių bei prietaisų).

  - Kanalizacijos sistemų valymas, esant užsikimšimams.

  - Sanitarinių prietaisų keitimas, naujų įrengimas.

  - Atjungimo, reguliavimo ir balansavimo nefunkcionuojančios armatūros atjungimo ir (ar) pakeitimo, o esant reikalui, įrengimo darbai.

  - Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal Užsakovo pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų.

  - Šilumos punkto patalpos elektros įrenginių, susijusių su šildymo ir karšto vandens sistemos darbu, remontas.

  - Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei kanaluose esančių šilumos punkto, šildymo, karšto vandens, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų.

  - Sugedusių šildymo arba karšto ir šalto vandens tiekimo siurblių, šilumokaičių ar kitų įrengimų remontas arba pakeitimas.

  - Vamzdynų ir armatūros izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas.

  - Susidėvėjusių tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų pakeitimas.

  - Blogai šylančių radiatorių šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto.

  - Kiaurų radiatorių nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus ir (ar) pakeitimas.

  - Karšto ir šalto vandens tiekimo sistemos įrenginių (uždaromosios ir balansavimo armatūros bei kitų karšto vandens sistemos įrengimų) remontas arba pakeitimo darbai.

  - Avarinio iškvietimo atveju, Tiekėjas į avarijos vietą privalo atvykti ne vėliau kaip per 2 val. po iškvietimo, bet kuriuo paros metu. Gedimai turės būti pašalinti ne vėliau kaip per 4 val. nuo atvykimo į avarijos vietą. Jeigu gedimo pašalinti neįmanoma per nurodytą terminą gedimo šalinimo terminas turi būti derinimas su Perkančiąja organizacija.

  - Avarijų šilumos punkto, šildymo, karšto vandens, vandentiekio ir kanalizacijos sistemose (jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių vamzdžių pakeitimas ir kt.) lokalizavimas ir likvidavimas.

  - Šilumos tiekėjo dispečerio informavimas apie pastebėtus šilumnešio parametrų nuokrypius šilumos perdavimo tinkle (įvade) ir šilumos apskaitos prietaiso sutrikimus.

_____________________________