darbų Techninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“, Marvelės g. 199A, Kaunas. |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Biodujų kogeneracinė jėgainė MWM TCG 2016 V8. Marvelės g. 199A, Kaunas. |
|  | Darbų objektas ir naudojimo paskirtis | Technologinės įrangos kapitalinis remontas / keitimas, priskiriamas inžinerinės įrangos technologiniams darbams. |
|  | Esama padėtis | Eksploatuojama kogeneracinė jėgainė su biodujų varikliu MWM TCG 2016 V8 (pagaminta 2006 m., sumontuota 2008 m., išdirbis 50 755 mh). Dalyje variklio mazgų atliktas išardymas gedimų diagnostikai. |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Perkamas kogeneracinės jėgainės variklio bloko pakeitimas, įrangos modernizavimas ir pilnas funkcionalumo atkūrimas, įskaitant: - variklio bloko keitimą nauju arba gamintojo restauruotu bloku; - esamų elementų demontavimą, surinkimą ir sumontavimą; - valdymo sistemos keitimą į naują (vietoje esamos “TEM”, kartu su IOC3 valdiklių komplektu ir operatoriaus valdymo ekranu); - generatoriaus valdymo ir sinchronizavimo įrenginio pakeitimą; - žinomų trūkumų (pagal priedėlį Nr. 6) sutvarkymą; - pilnus paleidimo–derinimo darbus; - E10 aptarnavimo atlikimą po 50 mh nuo paleidimo. - Kiti reikalingi eksploatavimui aptarnavimo ir remonto darbai sutarties laikotarpiui (priedėlis Nr. 7). |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | Tiekėjas pateikia ir sumontuoja visą reikalingą įrangą ir medžiagas, įskaitant visas reikalingas tarpines, alyvą, aušinimo skystį, pagal priedėlius Nr. 1–6 (kartu su pagrindinėmis variklio bloko sudedamosiomis dalimis, pagal poreikį, gali būtų perkamos atsarginės dalys, nurodytos pasiūlymo formos 4.6. punkte). |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | - Naujas/restauruotas blokas turi būti analogiškas ir 100 % suderinamas su esamu varikliu; pateikiamas gamintojo patvirtinimas. - Naudojamos originalios arba gamintojo licencijuotos dalys. - Tepimo alyva turi turėti MWM gamintojo licenciją: SAE40, ≥ 12,9 cct (prie 100 °C); pliūpsnio temp. ≥ 259 °C; Šarmų atsarga minimali 8.1 KOH/g (TBN). - Visi technologiniai atjungimai/perjungimai turi užtikrinti gretimų sistemų nepažeidimą ir proceso nepertraukiamumą. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | - Tiekėjas Tiekėjas atsako už įrangos pakrovimą/iškrovimą, kranus, kėlimo mechanizmus, transportą, personalą. - Laikinas sandėliavimas objekte vykdomas tiekėjo rizika. |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Kainodara – pagal priedą Nr. 5 “Pasiūlymo forma” (Kainų formos A, B, C ir vertinimo lentelė). |
|  | Privalomoji dokumentacija | - įrangos sertifikatai; - surinkimo–montavimo aktai; - gamintojo suderinamumo patvirtinimai; - paleidimo–derinimo protokolai; - emisijų matavimų ataskaita (su bloko keitimu ir atliekans E40). |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Variklio blokui taikoma gamintojo garantija. Kitoms detalėms ir darbams – ≥12 mėn. arba 8000 mh. - Gedimo identifikavimas – ≤ 2 d. d., pašalinimas – ≤ 10 d. d. - Periodinių aptarnavimų detalėms taikoma periodiškumo garantija (pvz., žvakės iki kito keitimo) - Garantiniu laikotarpiu visos išlaidos - tiekėjo. |
|  | Atliekų ir grąžintino bloko sutvarkymas | - Visi demontavimo metu susidarę metalo, alyvos, aušinimo skysčio ir kitos atliekos sutvarkomos tiekėjo sąskaita. - Senas/pakeistas variklio blokas grąžinamas gamintojui per tiekėją; taikomas depozitas (proporcijos nurodytos priedėlio Nr. 1 pastabose). |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | Pilnas pajungimas; apsaugų ir avarinio stabdymo testai; sinchronizavimo patikra; bandomasis paleidimas; E10 po 50 mh. |
|  | Kita | - Priedėliai Nr. 1–6 sudaro pradinę privalomą darbų apimtį, reikalingą variklio bloko keitimui ir jėgainės paleidimui į eksploataciją. - Priedėlis Nr. 7 nustato planinius aptarnavimus sutarties galiojimo laikotarpiui. - Visi priedėliai yra neatskiriama šios specifikacijos dalis. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | - Visų Darbų sutarties terminas – iki 24 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. - KJ variklio bloko keitimui su pilnu jėgainės paleidimu (priedėliai Nr. 1 – 6) iki 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Šiems Darbams Tiekėjas pateikia detalų darbų grafiką. |
|  | Papildomi reikalavimai | - Darbai derinami su Pirkėjo technologiniu režimu; privalomas Pirkėjo žurnalo pildymas; reagavimas į gedimus: atvykimas ≤ 4 val. nuo pranešimo (neplaniniams), garantiniu laikotarpiu – trūkumų šalinimas per 24 val., jei nesusitariama kitaip. - Tiekėjas atsako už žalos kitai įrangai prevenciją. |

Priedėlis Nr. 1. Variklio bloko pagrindinės sudedamosios dalys

Tiekėjas turi patiekti ir sumontuoti šias variklio bloko sudedamąsias dalis:

| Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Variklio blokas, įskaitant karterio dangtį | 1 | vnt. |
| 1.2 | Alkūninis velenas, įskaitant alkūninio veleno guolius | 1 | vnt. |
| 1.3 | Paskirstymo velenėlis, įskaitant velenėlio guolius ir vožtuvų stūmoklius | 1 | vnt. |
| 1.4 | Vibracijų slopintuvas, įskaitant svorius | 1 | vnt. |
| 1.5 | Tepalo aušintuvas, tepalo vamzdeliai, tepalo filtras | 1 | vnt. |
| 1.6 | Tepalo pompa | 1 | vnt. |
| 1.7 | Exchange cilindro galva ir tarpinių komplektas | 8 | vnt. |
| 1.8 | Stūmoklis | 8 | vnt. |
| 1.9 | Cilindro įvorė (gilzė) | 8 | vnt. |
| 1.10 | Švaistiklis | 8 | vnt. |
| 1.11 | Švaistiklio indėklas | 8 | vnt. |

- Tiekėjas turi demontuoti seną kogeneratoriaus variklio bloką ir su juo susijusią įrangą. Kadangi šiuo metu tam tikros variklio bloko dalys yra išardytos, prieš demontuojant variklio bloką, visos reikalingos dalys turi būti surinktos variklio bloke (kainos įsivertinimui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama tiekėjui atvykti į vietą apžiūrai).

- Pirkėjas grąžina seną/pakeistą kogeneratoriaus variklio bloką, per Tiekėją gamintojui. Gamintojas įvertina senos įrangos būklę, parengia apie tai oficialią ataskaitą (pasirašyta įgaliotų gamintojo atstovų), kur nurodoma senos įrangos techninė būklė, nusidėvėjimo dydis, jos įvertinimas. Tiekėjas turi užtikrinti, kad blokas gamintojui ar teisėtam jo atstovui būtų gražintas visiškai surinktas ir pilnos komplektacijos.

- Tiekėjas įsipareigoja grąžintam senam variklio blokui taikyti depozitą. Galima didžiausia grąžintina (užskaityta, kaip papildoma įmoka) depozito suma nurodyta Tiekėjo pasiūlyme.

- Gražinama depozito suma gali būti mažinama jei Tiekėjas pateikia oficialią, parašais patvirtintą gamintojo grąžinto bloko techninės būklės vertinimo ataskaitą, kurioje motyvuotai nurodomos priežastys, kuria dalimi ir dėl kokių priežasčių mažinama ar negražinama nurodyto depozito sumos. Suma, detalizuota pagal depozito gražinamų proporcijų dalis.

- Jei Tiekėjas nepateikia gamintojo ar teisėto jo atstovo grąžinto bloko techninės būklės vertinimo ataskaitos per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po bloko perdavimo Tiekėjui dienos, laikoma, kad gražintam blokui taikoma visa depozito suma.

- Keičiant senąjį KJ variklio bloką Tiekėjas turi numatyti visas reikalingas medžiagas, papildomą įrangą/įrenginius ir darbus, jei pastarieji yra reikalingi bloko sumontavimui ir tinkamam funkcionalumui užtikrinti po atliktų darbų

Pastabos dėl depozito proporcijų:

- Cilindrų blokas – 65 %;

- alkūninis velenas – 25 %;

- likusios dalys – 10 %.

Priedėlis Nr. 2. Išplėstinio variklio remonto komplektas

Su pagrindinėmis variklio bloko sudedamosiomis dalimis turi būti patiektos ir sumontuotos nurodytos išplėstinio variklio remonto komplekto dalys:

| Nr. | Pavadinimas | Pastaba | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Uždegimo žvakė | 12420480 | 8 | vnt. |
| 2.2 | Žvaklaidis | 12278370 | 8 | vnt. |
| 2.3 | Oro filtras | 12141335 | 1 | vnt. |
| 2.4 | Antivibracinės gumos | 12342930 | 11 | vnt. |
| 2.5 | Mišinio aušinimo kontūro kompensatorius | 12037132 | 2 | vnt. |
| 2.6 | Variklio aušinimo kontūro kompensatorius | 12037136 | 2 | vnt. |
| 2.7 | Variklio pagalvė | 12480978 | 6 | vnt. |
| 2.8 | Išmetamųjų dujų turbokompresorius | 12278540 | 1 | vnt. |
| 2.9 | Išmetamųjų dujų turbokompresoriaus aušinimo vamzdis (dvi alkūnės) | 12278228 | 1 | vnt. |
| 2.10 | Tarpinio aušintuvo galinis dangtis | 12278045 | 1 | vnt. |
| 2.11 | Aplinkinės linijos (Bypass-Line) vamzdis | 12319208 | 1 | vnt. |
| 2.12 | Dujų maišytuvas | 12275851 | 1 | vnt. |
| 2.13 | Karterio slėgio daviklis | 12323777 | 1 | vnt. |
| 2.14 | Tepalo slėgio daviklis | 12323812 | 1 | vnt. |
| 2.15 | Starteris | 12343770 | 1 | vnt. |

Pastaba: Kartu su keičiamomis detalėmis turi būti patiektos ir pakeistos tarpinės (bloko, aušyklių, turbokompresoriaus, dujų aušintuvo ir kt. reikalingos surinkimo darbams).

Priedėlis Nr. 3. Papildomi darbai

Kartu su pagrindinėmis KJ variklio bloko sudedamosiomis dalimis turi būti atlikti nurodyti darbai:

| Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | El. Generatoriaus pilnas kapitalinis remontas (valymas, guolių keitimas ir tepimas) | 1 | vnt. |
| 3.2 | Antrinio kontūro siurblio remontas (Mehaninės dalies perrinkimas, sandariklių keitimas) | 1 | vnt. |
| 3.3 | Dujų aušintuvo plovimas | 1 | vnt. |
| 3.4 | Dujų rampos filtro keitimas | 1 | vnt. |
| 3.5 | Aušinimo skysčio tiekimas - keitimas (Tiekiamas aušinimo skystis turi atitikti KJ techninius reikalavimus) | 1 | vnt. |
| 3.6 | Tepimo alyvos tiekimas – keitimas (paleidžiant variklį ir atliekant E10 darbus) | 2 | vnt. |

Priedėlis Nr. 4. Valdymo sistemos pakeitimas

Turi būti pakeista ir esama kogeneracinės jėgainės generuojančio įrenginio valdymo sistema (vietoj esamos TEM tipo), ją pakeičiant nauja, šiuolaikine variklio valdymo sistema su pilnu valdymo ir apsaugų funkcionalumu, IOC3 valdiklių komplektu bei nauju operatoriaus ekranu. Nauja valdymo sistema turi užtikrinti:

- Pilną suderinamumą su esamu (ir būsimu tokiu pačiu) varikliu, visomis jo valdymo ir apsaugos funkcijomis;

- Esamo valdymo elgsenos lygiavertiškumą (start/stop logika, galingumo kontrolės logika, mišinio reguliavimas, uždegimo ir detonacijos kontrolė, apsaugų veikimas);

- Sąsajas su esama jėgainės automatika (HAS, generatoriaus valdymu),

- Naują operatoriaus valdymo ekraną su diagnostika ir įvykių registravimu (naujas operatoriaus ekranas turi likti HAS valdymo spintoje). Tiekėjas turi įtraukti ir pritaikyti visus reikalingus komunikacinius signalus tarp valdymo sistemos ir esamos HAS spintos;

- Turi būti prijungta (integruota) prie bendros valdymo sistemos, keičiant esamą Siemens valdiklį nauju, kartu su ekranu.

- Turi apimti visus reikiamus paleidimo darbus ir parametrų pritaikymą prie konkrečios jėgainės;

- Pakeitus valdymo sistemą turi būti užtikrintas visų anksčiau veikusių SCADA signalų išlaikymas;

- Valdymo sistema turi turėti pilną dokumentaciją (dokumentacija turi būti pateikta lietuvių arba anglų kalba, PDF formatu).

Priedėlis Nr. 5. Generatorius – valdymas, apsauga, sinchronizavimas

Kartu su bloko keitimu pakeisti esamą generatoriaus valdymo, apsaugos ir sinchronizavimo įrenginį nauju, lygiaverčiu arba funkciniu požiūriu pranašesniu įrenginiu, užtikrinančiu sinchronizavimą su elektros tinklu, generatoriaus parametrų kontrolę, apsaugų veikimą ir operatoriaus ekraną. Įrenginys turi būti suderinamas su esamą KJ automatika ir turėti funkcijas:

- Įtampos, dažnio ir fazės kampo palyginimas;

- Automatinis sinchronizavimas su elektros tinklu;

- Trifazė generatoriaus srovė ir įtampa;

- Tinklo srovė/įtampa (PT/CT);

- Aktuali galia (kW);

- Dažnis, fazės sekos;

- Bent viena pramoninė komunikacija (Modbus RTU/TCP ar lygiavertė);

- I/O jungtys valdymo signalams;

- Integracija į esamą jėgainės automatiką (HAS);

- Signalų atidavimą į esamą SCADA;

- Integruotas ekranas;

Priedėlis Nr. 6. Žinomi trūkumai, reikalingi KJ paleidimui

Lentelėje pateikti žinomi trūkumų komponentai, kuriuos reikia papildomai pakeisti KJ paleidimui:

| Nr. | Pavadinimas | Pastaba | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Avarinio kontūro trieigis vožtuvas su el. pavara | 12219576 | 1 | vnt. |
| 6.2 | Elektromechaninis lygio daviklis | 12404328 | 3 | vnt. |
| 6.3 | Mišinio aušyklių temperatūros daviklis | 12534107 | 2 | vnt. |
| 6.4 | Avarinio aušyklių temperatūros daviklis | 12524108 | 2 | vnt. |
| 6.5 | Slėgio perkričio rėlė | 12406875 | 2 | vnt. |
| 6.6 | Slėgio perkričio rėlė | 12404274 | 1 | vnt. |
| 6.7 | Nuorintojas | 12409151 | 2 | vnt. |
| 6.8 | Jungė | 12200431 | 1 | vnt. |
| 6.9 | Sąvarža | 12141942 | 1 | vnt. |
| 6.10 | Mišinio kontūro aušyklės ventiliatorius | Guntner FE050-VDS.4l.V7 400V D/Y 0.61/0,25kW | 2 | vnt. |
| 6.11 | Variklio aušinimo šilumokaitis (esamas API Heat Tranfer SIGMA X19 NBL) | Gali būti lygiavertis | 1 | vnt. |
| 6.12 | Naujas avarinio aušinimo šilumokaitis (esamas API Heat Tranfer SIGMA X49 SBL) | Gali būti lygiavertis | 1 | vnt. |
| 6.13 | Cirkuliacinis siurblys variklio aušinimo kontūro, įskaitant atraminį padą | KSB Etaline-GN 50-160/402 G11 | 1 | vnt. |
| 6.14 | Pavara su galinukų bloku S2A GR | BELIMO NM24A | 1 | vnt. |
| 6.15 | Konteinerio oro ventiliatoriaus dažnio keitiklis | ABB (ACS550-01-06-4) 2.2kW | 1 | vnt. |
| 6.16 | Nulinis dujų slėgio reguliatorius | RMG BD 226 ZSO – ECL – 65 | 1 | vnt. |
| 6.17 | Akumuliatorius, bei naujos akumuliatorių pajungimo jungtys | 800A 140Ah 12 V | 4 | vnt. |
| 6.18 | Manometrai su kraneliais | 0 - 6 bar | 4 | vnt. |

Priedėlis Nr. 7. Planiniai aptarnavimai

| E30 (periodiškumas: kas 1 500 mh; preliminarus skaičius per 24 mėn. – 2 kartai) aptarnavimas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Darbo pavadinimas |  |  | Darbo instrukcija |
| Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  | B 0-1-7 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, vožtuvų tarpų tikrinimas ir reguliavimas |  |  | B 1-1-1 |
| Akumuliatoriaus techninė priežiūra |  |  | B 13-4-1 |
| Droselinio vožtuvo tikrinimas |  |  | B 7-23-3 |
| Pagalbinių agregatų tikrinimas |  |  | B 0-1-6 |
| Tepimo alyvos sistema, tepimo alyvos filtro keitimas |  |  | B 8-10-4 |
| Degimo žvakių valymas ir patikra |  |  | B 13-5-6 |
| E30 aptarnavimo atsarginės dalys: |  |  |  |
| Pavadinimas | Kiekis | Gamintojo atsarginės dalies nr. | Detalių gamintojas, Nurodyti detalės gamintoją, kilmės šalį, garantiją PILDO TIEKĖJAS |
| Tarpinė | 8 | 1227 7677 |  |
| O-žiedas (O-seal) | 8 | 1252 3971 |  |
| Sandarinimo žiedas (žvakei) | 8 | 1221 1061 |  |
| Tepimo alyvos filtras | 1 | 1212 8936 |  |
| O-žiedas (O-seal) | 8 | 0115 3884 |  |
| Sandarinimo žiedas | 16 | 0111 8654 |  |

| E40 (periodiškumas: kas 3 000 mh; preliminarus skaičius per 24 mėn. – 2 kartai) aptarnavimas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Darbo pavadinimas |  |  | Darbo instrukcija |
| Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  | B 0-1-7 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, vožtuvų tarpų tikrinimas ir reguliavimas |  |  | B 1-1-1 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  |  | B 1-7-10 |
| Akumuliatoriaus techninė priežiūra |  |  | B 13-4-1 |
| Droselinio vožtuvo tikrinimas |  |  | B 7-23-3 |
| Uždegamosios žvakės keitimas |  |  | B 13-5-4 |
| Uždegimo momento tikrinimas |  |  | W 13-5-3 |
| Pagalbinių agregatų tikrinimas |  |  | B 0-1-6 |
| Oro filtro keitimas |  |  |  |
| Išmetimo sistema, išmetamų teršalų kiekio tikrinimas |  |  | W 0-1-9 |
| Tepimo alyvos sistema, tepimo alyvos filtro keitimas |  |  | B 8-10-4 |
| E40 aptarnavimo atsarginės dalys: |  |  |  |
| Pavadinimas | Kiekis | Gamintojo atsarginės dalies nr. | Detalių gamintojas, Nurodyti detalės gamintoją, kilmės šalį, garantiją (4*) PILDO TIEKĖJAS |
| Tarpinė | 8 | 1227 7677 |  |
| O-žiedas (O-seal) | 8 | 1252 3971 |  |
| Sandarinimo žiedas | 16 | 0111 8654 |  |
| O-žiedas (O-seal) | 8 | 0115 3884 |  |
| Uždegimo žvakė | 8 | 1242 0480 |  |
| Žvaklaidis | 8 | 1227 8370 |  |
| Oro filtras | 1 | 1218 9925 |  |
| Tepimo alyvos filtras | 1 | 1212 8936 |  |

| E10 (po KJ variklio bloko keitimo ir paleidimo praėjus 50 darbo valandų) aptarnavimo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Darbo pavadinimas |  |  | Darbo instrukcija |
| Bandomasis paleidimas ir funkcijų bandymas |  |  | B 0-1-7 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, vožtuvų tarpų tikrinimas ir reguliavimas |  |  | B 1-1-1 |
| Įleidžiamasis ir išleidžiamasis vožtuvas, nuosėdų vožtuve tikrinimas (primontuota cilindro galvutė) |  |  | B 1-7-10 |
| E10 aptarnavimo atsarginės dalys: |  |  |  |
| Tarpinė | 8 | 1227 7677 |  |
| O-tarpiklis | 8 | 1252 3971 |  |
| Sandarinimo žiedas (žvakei) | 8 | 1221 1061 |  |
| Sandarinimo žiedas | 16 | 0111 8654 |  |
| O-žiedas (O-seal) | 8 | 0115 3884 |  |

| Elektros generatoriaus MARELLI aptarnavimas |  |
| --- | --- |
| Periodiškumas: | Pagal poreikį / keitimas atliekamas kartu su KJ variklio bloko keitimu. Vėliau kas 4 000 darbo valandų |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 24 mėn.: | 2 kartai |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: Guolių tepimas. Vizualinė apžiūra. Jungčių ir tvirtinimo elementų patikrinimas. |  |

| Išmetamųjų dujų šilumokaičio priežiūra |  |
| --- | --- |
| Periodiškumas: | Pagal poreikį / keitimas atliekamas kartu su KJ variklio bloko keitimu. Vėliau kas 12 mėnesių |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 24 mėn.: | 2 kartai |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: Atidaryti išmetamųjų dujų šilumokaičio ištuštinimo įtaisą. Jei nustatomos dumblo nuosėdos, reikia nedelsiant tikrinti, ar vandens kokybė atitinka specifines vertes. Be to, reikia patikrinti visą sistemą dėl neleistinų dumblo nuosėdų. Jei reikia, išmetamųjų dujų šilumokaitį išplauti vandeniu. Patikrinti apnašų susidarymą ant vandens vamzdžio plokštės Jei nustatomas apnašų susidarymas, reikia nedelsiant patikrinti, ar vandens kokybė atitinka specifines vertes ir išmetamųjų dujų šilumokaitį išplauti vandeniu su cheminėmis medžiagomis. Patikrinti išmetamųjų dujų priešslėgį - kai vertės per aukštos, išvalyti išmetamųjų dujų šilumokaitį. |  |

| Membraninio išsiplėtimo indo priežiūra |  |
| --- | --- |
| Periodiškumas: | Pagal poreikį / keitimas atliekamas kartu su KJ variklio bloko keitimu. Vėliau kas 12 mėnesių |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 24 mėn.: | 2 kartai |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: išorinė apžiūra (pažeidimai, korozija). Membranos patikrinimas. Slėgio nustatymo patikrinimas / reguliavimas. Vožtuvų, jungčių ir kitų priklausinių patikra. Nesandarių vietų sutvarkymas. |  |

| Dujų rampos priežiūra |  |
| --- | --- |
| Periodiškumas: | Pagal poreikį / keitimas atliekamas kartu su KJ variklio bloko keitimu. Vėliau kas 12 mėnesių |
| Preliminarus priežiūrų skaičius per 2 mėn.: | 2 kartai |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: dulkių ir nešvarumų pašalinimas, sujungimų ir sandarumo patikrinimas. Filtro patikra, esant užsiteršimui – pakeitimas. Nulinio slėgio reguliatoriaus patikrinimas, reguliavimas. Ugnies atkirtos vožtuvo veikimo patikrinimas. |  |

| Tepimo alyvos tiekimas ir keitimas |  |
| --- | --- |
| Periodiškumas: | Pagal poreikį / nustatyta keitimo intervalą. Apytiksliai kas 750 – 1 500 darbo valandų. |
| Preliminarus kiekis skaičius per 24 mėn: | 832 litrų |
| TIEKĖJO NAUDOJAMA TEPIMO ALYVA (PILDO TIEKĖJAS): |  |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: Tepimo alyvos tiekimas, papildymas ir keitimas. Įskaitant atidirbtos alyvos ir filtrų utilizavimą. |  |
| Pastaba: Jeigu tiekėjas keičia alyvos gamintoją, tuomet jis prieš kiekvieną keitimą turi ištuštinti iš papildymo talpos likusią alyvą ir išvalyti talpą prieš užpildant nauja alyva savo lėšomis. Senos alyvos utilizacija atlieka tiekėjas. |  |

| Aušinimo skysčio tiekimas, pakeitimas, papildymas |  |
| --- | --- |
| Periodiškumas: | Pagal poreikį. |
| Preliminarus kiekis per 24 mėn.: | 50 litrų |
| Aptarnavimo metu atliekami darbai: Pagal poreikį papildoma aušinimo sistema. Lygiagrečiai atliekant KJ variklio bloko keitimo darbus, pakeičiamas visas aušinimo skystis sistemoje nauju. Tiekiamas aušinimo skystis turi atitikti KJ gamintojo techninius reikalavimus. Panaudoto aušinimo skysčio utilizavimas norminių teisės aktų nustatyta tvarka atlieka tiekėjas. |  |

Pastaba:

Tiekėjas privalo užpildyti visas neužpildytas priedo Nr. 7 lentelių grafas.

Tikslesniam kainos įsivertinimui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama tiekėjui susiderinus atvykti į vietą apžiūrai.