Elektroninių apsaugos priemonių priežiūros ir remonto paslaugų mažos vertės tiekėjų apklausos būdu pirkimo sąlygų

3 priedas

ELEKTRONINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ APRAŠYMAS

Techniniai reikalavimai I ir II pirkimo dalims:

1. Paslaugų teikėjas elektroninių apsaugos priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas privalo vykdyti vadovaudamasis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei laikydamasis įrenginių gamintojų instrukcijų.

2. Paslaugų teikėjas privalo sudaryti tokias sąlygas, kad 24 (dvidešimt keturias) valandas per parą galėtų priimti ir registruoti pranešimus telefonu apie elektroninių apsaugos priemonių gedimus.

3. Paslaugų teikėjas telefonu gavęs pranešimą apie elektroninių apsaugos priemonių gedimus turi, suderinęs su už sutarties vykdymą atsakingu STT darbuotoju, atvykti į objektą, įvertinti elektroninių apsaugos priemonių gedimus ir jei yra galimybė gedimus nedelsiant pašalinti: darbo dienomis – per 3 (tris) valandas, poilsio ir švenčių dienomis – per 6 (šešias) valandas. Gedimus, kuriems pašalinti nereikia elektroninių apsaugos priemonių pagrindinių detalių ir įrangos dalių keitimo, paslaugų teikėjas privalo pašalinti per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo telefonu apie gedimus, o jei per šį terminą gedimų pašalinti neįmanoma, sugedusią įrangos dalį laikinai pakeisti kita, kuri užtikrintų tinkamą elektroninių apsaugos priemonių veikimą. Elektroninių apsaugos priemonių gedimus paslaugų teikėjas privalo visiškai pašalinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

4. Paslaugų teikėjas privalo 4 (keturis) kartus per metus, 1 (vieną) kartą per ketvirtį, atlikti priešgaisrinės signalizacijos patikrinimo paslaugas (atlikti išorinę priešgaisrinės apsaugos signalizacijos įrenginių apžiūrą, išbandyti vidinių ir išorinių sirenų veikimą, patikrinti centrinių pultų programas ir maitinimo šaltinius, aerozoliu patikrinti automatinių dūminių gaisro signalizatorių veikimą (per vieną patikrinimą patikrinti 100 proc. signalizatorių)). Tikrinimo paslaugos turi būti fiksuojami STT ir paslaugos teikėjo patvirtintais aktais.

5. Kitos elektroninės apsaugos priemonės (apsaugos signalizacija, įeigos kontrolės sistema ir vaizdo stebėjimo sistema) paslaugų teikėjo turi būti patikrinamos 2 (du) kartus per metus, 1 (vieną) kartą per pusmetį. Paslaugų teikėjas, atlikdamas apsaugos signalizacijos tikrinimą privalo išoriškai apžiūrėti minėtos sistemos įrenginius, išbandyti judesio, stiklo dūžio daviklių ir magnetinių kontaktų veikimą, atlikti akumuliatorių veikimo ir talpos patikrinimą, įsitikinti, kad visi įrenginiai tinkamai funkcionuoja. Vykdydamas vaizdo stebėjimo sistemos patikrinimą paslaugų teikėjas privalo atlikti įrenginių išorinę apžiūrą ir bendrą sistemos veikimo patikrinimą, nepertraukiamos srovės šaltinių veikimo patikrinimą, lauko ir vidaus vaizdo stebėjimo kamerų orientavimo ir fokusavimo patikrinimą (esant poreikiui atlikti lauko ir vidaus kamerų orientavimą ir fokusavimą), taip pat, privalo atlikti lauko ir vidaus vaizdo stebėjimo kamerų optikos bei prožektorių valymą, vaizdo stebėjimo sistemos įrašymo įrenginių (vaizdo stebėjimo sistemos serverio) patikrinimą ir profilaktiką, įsitikinti, kad visos vaizdo stebėjimo sistemos kameros įrašinėja ir jų įrašas yra išsaugomas bei jį galima peržiūrėti. Tikrindamas įeigos kontrolės sistemą privalo atlikti įrenginių išorinę apžiūrą, bendrą sistemos veikimo patikrinimą bei profilaktiką, atlikti akumuliatorių veikimo ir talpos patikrinimą, įsitikinti, kad visi įrenginiai tinkamai funkcionuoja. Tikrinimo paslaugos turi būti fiksuojamos STT ir paslaugų teikėjo patvirtintais aktais.

6. Paslaugų teikėjas atliktoms paslaugoms privalo suteikti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų garantiją, o pateiktai įrangai ne mažesnę kaip 2 metų garantiją.

7. Antrame pirkimo etape, tiekėjų, pateikusių patikimumo pažymėjimus, darbuotojai, turintys leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, esant pagrįstam poreikiui, iš anksto susiderinę su perkančiąja organizacija, galės atvykti į STT patalpas, esančias Vilniuje, A. Jakšto g. 6, Šermukšnių g. 3, Kaštonų g. 6/3, ir Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22, apžiūrėti jas ir susipažinti su elektroninių apsaugos priemonių (apsaugos signalizacijos daviklių ir vaizdo stebėjimo kamerų) kiekiais, išdėstymo vietomis ir įrangos (apsaugos ir priešgaisrinės centralių) techninėmis specifikacijomis ir jų išdėstymu.

I pirkimo dalyje nurodytose patalpose yra apie 200 dūminių gaisro signalizatorių, 2 priešgaisrinės centralės.

II pirkimo dalyje nurodytose patalpose yra apie 65 dūminiai gaisro signalizatoriai, 1 priešgaisrinė centralė.

____________________