Priedas Nr. 1

PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techniniai reikalavimai perkamam flokuliantui:

1. Perkamas flokuliantas: kompozicinis flokuliantas, vidutinės molekulinės masės, katijoninio ir nejoninio krūvio akrilo polimeras.

2. Perkamas flokuliantas, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus:

- akrilo polimero koncentracija ne mažiau nei 98 %;

- fizinė forma: balti milteliai;

- krūvis: katijoninių ir nejoninių krūvių mišinys;

- specifinis tankis: apie 0.7 g/cm3;

- 1 % tirpalo pH: apie 3,5.

3. Preliminarios Prekių apimtys per 12 mėnesių -  9000 kg ± 10 proc.

4. Prekės bus perkamos pagal laimėjusio pasiūlymo fiksuotus įkainius, pagal užsakovo poreikį. Galutinė kaina, kurią PS turės sumokėti tiekėjui, priklausys nuo vykdant sutartį suteiktų Prekių kiekio (apimties).

5. Pirkimas į dalis neskirstomas.

6. PS neįsipareigoja nupirkti viso planuojamo flokulianto kiekio ir pasilieka teisę nutraukti sutartį bet kuriuo metu jeigu pasikeitus dumblo sudėčiai flokuliantas tampa neefektyvus: tai yra nusausinto dumblo sausumas (išreikštas sausų medžiagų koncentracija procentais) prie 10 kg flokulianto dozės vienai tonai dumblo sausos medžiagos apdoroti, bus mažesnis nei 25 %  ir skendinčių medžiagų koncentracija fugate bus didesnė nei 1.500 mg/l.

--------------------------------------------