##### Microvent nuorintojas

### Microvent MKV nuorintojas		       	      Microvent MKL nuorintojas

### (oro išleidimas į viršų)				(oro išleidimas į šoną)

RIA uždaromasis vožtuvas

###### Aprašymas

Microvent – tai automatinis vožtuvas orui nukreipti iš uždarų karšto ir šalto vandens sistemų su temperatūromis iki 110 оС ir slėgiu iki 10 bar. Jis saugo sistemas nuo korozijos ir kavitacijos atsiradimo, bei nuo oro kamščių susidarymo. Vožtuvas automatiškai atlieka oro išleidimo ir įleidimo funkciją užpildant ir nuleidžiant vandenį iš sistemos, bei sistemos darbo metu.

Microvent vožtuvas montuojamas vertikaliai tose vietose, kur oro išskyrimas geriausias:

- ant katilų

- ant oro separatorių

- statvamzdžių viršuje

- ant kolektorių.

###### Komplektavimas

Automatinis oro nukreipimo įtaisas su plūde. Korpusas ir nuimamas dangtis iš MS 58 žalvario. Sandarinimas tarp korpuso ir dangčio – gumos žiedas. Plūdė ir plūdės svirtis ir aukštos kokybės plastmasės. Microvent MKV tipas skirtas orui išleisti į viršų. Microvent MKL skirtas orui išleisti į šoną. Prijungimas – išorinis sriegis 3/8”. MKV/R ir MKL/R tipai turi automatinį RIA uždaromąjį vožtuvą, kuri leidžia demontuoti nuorintoją nenupilant vandens iš sistemos. Nuorintojas (arba RIA uždaromasis vožtuvas, jeigu yra komplekte) turi plastmasinį liežuvėlį, skatinantį geresnį oro išskyrimą.

Aptarnavimas

Dėl konstrukcijos ypatybių Microvent vožtuvui nereikalingas aptarnavimas. Nuolatinė oro pagalvė viršutinėje vožtuvo korpuso dalyje neleidžia atsirasti užteršimams. Jeigu yra būtinybė, galima nuimti vožtuvo korpuso dangtį ir išvalyti vidines dalis. Guminis žiedas ant korpuso sriegių užtikrina visišką sandarumą.

###### Veikimo būdas

Microvent vožtuvo atidarymas ir uždarymas vykdomas

judant plūdei (3) vožtuvo viduje. Jeigu nuorintojo viduje yra

oro, tada plūdė guli korpuso dugne taip, kad išleidimo

vožtuvas yra atidarytas ir oras gali lengvai išeiti. Jeigu pakyla

vandens lygis vožtuve, plūdė pasikelia į viršų ir veikdama

svirtį (6) uždaro vožtuvą (4).

Dėmesio! Tam, kad oras išeitų, yra būtina atsukti plastmasinį

apsauginį dangtelį du kartus.

1.Korpusas. 2.Dangtis. 3.Plūdė. 4.Išleidimo vožtuvas.

5.Dangtelis. 6.Svirtis. 7.Sandarinimas. 8.Spyruoklė.

9. Liežuvėlis

Medžiagos

Korpusas		MS 58 žalvaris

Dangtis			MS 58 žalvaris

Plūdė			labai tankus polietilenas

Išleidimo sklendė	polipropilenas

Dangtelis		polipropilenas,

sustiprintas stiklo pluoštu

polipropilenas

Svirtis			Sustiprintas stiklo pluoštu

polipropilenas

Sandarinimas		NBR guma

Spyruoklė		nerūdijantis plienas

Liežuvėlis		poliacetatas 					Vožtuvo pajėgumas.

Techniniai duomenys

Maks. darbo slėgis		10 bar

Maks. darbo temperatūra	110 оС

Tipai ir artikulų numeriai:

| Microvent MKV 10 | 02 51 210 | Oro išleidimas į viršų, 3/8” |
| --- | --- | --- |
| Microvent MKL 10 | 02 52 210 | Oro išleidimas į šoną, 3/8” |
| Microvent MKV 10 R | 02 51 310 | Oro išleidimas į viršų, su RIA vožtuvu 10, 3/8” |
| Microvent MKL 10 R | 02 52 310 | Oro išleidimas į šoną, su RIA vožtuvu 10, 3/8” |
| Microvent MKV 15 R | 02 51 410 | Oro išleidimas į viršų, su RIA vožtuvu 10/15, ½” |
| Microvent MKL 15 R | 02 52 410 | Oro išleidimas į šoną, su RIA vožtuvu 10/15, ½” |
| RIA 8 | 02 59 008 | Uždaromasis vožtuvas ¼” x ¼” |
| RIA 10 | 02 59 010 | Uždaromasis vožtuvas 3/8” x 3/8” |
| RIA 15 | 02 59 015 | Uždaromasis vožtuvas ½” x ½” |
| RIA 10/15 | 02 59 016 | Uždaromasis vožtuvas 3/8” x ½” |
| RIA 10 SD | 02 59 012 | Uždaromasis vožtuvas 3/8” x 3/8”, savarankiškas sandarinimas |

UAB “Vilniaus Manfula”

Kuršių g. 2, Vilnius

tel. /5/ 2151972, 2150117; faks.: /5/ 2150441