## Darbų ir aktavimo grafikas
TSPĮ KEITIMAS ŠEDUVOS, RADVILIŠKIO IR VELŽIO 110 KV TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖSE, TSPĮ DIEGIMAS ŠVENČIONĖLIŲ 110 KV TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖJE
Darbų ir aktavimo grafikas patikslintas po techninio projekto parengimo (pildomi"E" ir "F" stulpeliai)
Užduotis | Pradžia | Pabaiga | Aktuojamas turto vienetas | Aktuojamo turto dalis
110/10kV TP 110kV AS rekonstravimo darbai | 2017-03-09 07:30 | 2018-03-07 13:18
Darbų atlikimo I etapas (Š1-110) | 2017-03-09 07:30 | 2017-09-07 07:30
Paruošiamieji darbai | 2017-03-09 07:30 | 2017-03-10 16:30
I-etapo TP dalies pilnas išjungimas iš 110kV pusės (T-101, Š1-110 atjungimas) | 2017-03-09 07:30 | 2017-03-09 16:30
Laidų į T-1 demontavimo darbai | 2017-03-09 07:30 | 2017-03-09 16:30
Laidų tarp galinės atramos ir linijinio portalo demontavimo darbai | 2017-03-09 07:30 | 2017-03-09 16:30
Laikinos jungties tarp 110kV OL Nr.1 ir Nr.2 galinėje atramoje prie TP sumontavimas | 2017-03-09 07:30 | 2017-03-09 16:30
Statybos aikštelės priėmimas, aptvėrimas, dokumentų darbams perdavimas, objekto perėmimas | 2017-03-10 07:30 | 2017-03-10 16:30
Senų 110kV ASĮ demontavimas | 2017-03-14 07:30 | 2017-03-25 16:30
Įrenginių demontavimas | 2017-03-14 07:30 | 2017-03-15 16:30
Šynuotės demontavimas | 2017-03-14 07:30 | 2017-03-14 16:30
G/b demontavimas | 2017-03-16 07:30 | 2017-03-18 16:30 | Nr.12 | 5%
Augalinio žemės sluoksnio nukasimas ir išvežimas sandėliavimui | 2017-03-06 07:30 | 2017-03-25 16:30 | Nr.1 | 15%
Naujų 110kV ASĮ montavimas | 2017-03-29 07:30 | 2017-08-22 16:30
Pagrindinių ašių ir altitudžių nužymėjimas | 2017-03-29 07:30 | 2017-03-30 16:30
Tvoros ir vartų įrengimas | 2017-04-05 07:30 | 2017-04-15 07:30 | Nr.3 | 70%
110 kV ASĮ pamatų įrengimas | 2017-04-05 07:30 | 2017-05-04 16:30
110 kV ASĮ dalies įžeminimo konturo įrengimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-05-30 16:30
110 kV ASĮ metalo konstrukcijų įrengimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-05-25 16:30 | Nr.12 | 10%
Kabelinių kanalų montavimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-06-24 16:30 | Nr.4 | 50%
Gerbūvio sutvarkymas | 2017-05-30 07:30 | 2017-08-22 16:30 | Nr.1 | 10%
110 kV įrenginų montavimas | 2017-06-01 07:30 | 2017-08-16 16:30 | Nr.12 | 40%
110 kV ASĮ gnybtų spintų montavimas | 2017-06-30 07:30 | 2017-07-08 16:30
Žaibosaugos bokšto Nr1 montavimas | 2017-07-01 07:30 | 2017-07-10 07:30 | Nr.6 | 50%
Ryšio antenų bokšto montavimas | 2017-07-01 07:30 | 2017-07-15 07:30 | Nr.7 | 100%
Apšvietimo bokšto Nr.1 montavimas | 2017-07-01 07:30 | 2017-07-20 07:30 | Nr.5 | 50%
Elektros apskaitos spintų montavimas | 2017-07-15 07:30 | 2017-08-05 16:30 | Nr.18 | 50%
Kontrolinių kabelių tiesimas ir prijungimas | 2017-07-01 07:30 | 2017-08-16 16:30
110 kV ASĮ bandymas ir derinimas | 2017-08-01 07:30 | 2017-08-22 16:30
110 kV ASĮ šynavimas | 2017-08-02 07:30 | 2017-08-22 16:30
PVP statyba | 2017-03-30 07:30 | 2017-08-22 16:30
PVP pamatų montavimas | 2017-03-30 07:30 | 2017-05-05 16:30
PVP pastato montavimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-05-24 16:30 | Nr.2 | 100%
Oro vėdinimo sistemos montavimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-06-24 16:30 | Nr.25 | 100%
Kondicionierių montavimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-06-24 16:30 | Nr.26 | 100%
Apsauginės signalizacijos montavimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-06-24 16:30 | Nr.27 | 100%
Gaisrinės signalizacijos montavimas | 2017-05-05 07:30 | 2017-06-24 16:30 | Nr.28 | 100%
Kintamos srovės savų reikmių įrenginių montavimas | 2017-07-01 07:30 | 2017-07-09 07:30 | Nr.21 | 80%
Nuolatinės srovės savų reikmių įrenginių montavimas | 2017-07-01 07:30 | 2017-07-09 07:30 | Nr.22 | 80%
Akumuliatorių baterijos montavimas | 2017-07-05 07:30 | 2017-07-08 07:30
Akumuliatorių baterijos matavimai | 2017-07-08 07:30 | 2017-07-09 07:30 | Nr.23 | 100%
Akumuliatorių baterijos įkroviklių montavimas ir bandymai | 2017-07-08 07:30 | 2017-07-09 07:30 | Nr.24 | 100%
RAA, įrenginių montavimas | 2017-05-24 07:30 | 2017-07-25 16:30 | Nr.20 | 20%
Telekomunikacijų spintų montavimas | 2017-06-24 07:30 | 2017-08-10 16:30 | Nr.33 | 70%
Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių montavimas | 2017-08-10 07:30 | 2017-08-22 16:30 | Nr.31 | 50%
Rekonstruotos dalies kompleksinis bandymas | 2017-08-10 07:30 | 2017-08-22 16:30
RAA įrenginių kompleksinis bandymas | 2017-08-10 07:30 | 2017-08-22 16:30 | Nr.20 | 20%
Ryšio ir valdymo sistemos įrenginių kompleksinis bandymas | 2017-08-10 10:42 | 2017-08-22 16:30 | Nr.31 | 25%
Pirminės komutacijos įrenginių kompleksinis bandymas | 2017-08-16 07:30 | 2017-08-22 16:30
Užbaigtų I etapo rekonstravimo darbų pridavimas | 2017-08-19 07:30 | 2017-08-29 16:30
Dokumentacijos pateikimas techninių prižiūrėtojų peržiūrai ir pastaboms | 2017-08-19 07:30 | 2017-08-22 16:30
Įjungimo programos parengimas ir suderinimas su AB ESO bei LITGRID AB. | 2017-08-22 07:30 | 2017-08-25 16:30
Techninė įvertinimo komisija | 2017-08-22 07:30 | 2017-08-22 16:30
Techninės įvertinimo komisijos metu nustatytų trūkumų šalinimas, pažymų bei leidimų pateikimas | 2017-08-22 07:30 | 2017-08-25 16:30
AB ESO operatyvinio personalo įrenginių valdymo mokymai vietoje | 2017-08-25 07:30 | 2017-08-25 16:30
Rekonstruotos dalies paruošimas įjungimui | 2017-08-25 07:30 | 2017-08-25 16:30
Rekonstruotos dalies įjungimas bandomajai eksploatacijai pagal įjungimo programą. | 2017-08-26 07:30 | 2017-08-29 16:30
Darbų atlikimo II etapas (Š2-110) | 2017-09-07 07:30 | 2018-03-07 13:18
Paruošiamieji darbai | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-12 16:30
Laidų į T-2 demontavimo darbai | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-12 16:30
Statybos aikštelės priėmimas, aptvėrimas, dokumentų darbams perdavimas, objekto perėmimas | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-07 16:30 | Nr.1 | 5%
Senų 110kV ASĮ demontavimas | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-16 16:30
Augalinio žemės sluoksnio nukasimas ir išvežimas sandėliavimui | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-13 16:30
G/b demontavimas | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-16 16:30 | Nr.4 | 10%
Įrenginių demontavimas | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-14 16:30 | Nr.12 | 5%
Šynuotės demontavimas | 2017-09-07 07:30 | 2017-09-12 16:30
Naujų 110kV ASĮ montavimas | 2017-09-19 07:30 | 2018-02-08 13:18
Pagrindinių ašių ir altitudžių nužymėjimas | 2017-09-19 07:30 | 2017-09-20 16:30
Tvoros įrengimas | 2017-09-19 07:30 | 2017-09-25 07:30 | Nr.3 | 30%
110 kV ASĮ pamatų įrengimas | 2017-09-20 07:30 | 2017-10-07 16:30 | Nr.12 | 10%
110 kV ASĮ dalies įžeminimo konturo įrengimas | 2017-09-26 07:30 | 2017-11-04 16:30
Kabelinių kanalų montavimas | 2017-09-28 07:30 | 2017-11-04 16:30 | Nr.4 | 40%
110 kV ASĮ metalo konstrukcijų įrengimas | 2017-10-31 07:30 | 2017-11-14 16:30
Žaibosaugos bokšto Nr2 montavimas | 2017-10-31 07:30 | 2017-11-14 16:30 | Nr.6 | 50%
Apšvietimo bokšto Nr.2 montavimas | 2017-10-31 07:30 | 2017-11-14 16:30 | Nr.5 | 50%
Gerbūvio sutvarkymas | 2017-11-15 07:30 | 2018-02-07 17:00 | Nr.1 | 30%
Privažiavimo kelių įrengimas | 2018-02-27 13:18 | 2018-03-06 13:18 | Nr.1 | 40%
110 kV ASĮ gnybtų spintų montavimas | 2017-11-15 07:30 | 2017-12-22 16:30
110 kV įrenginų montavimas | 2017-11-15 07:30 | 2017-12-22 16:30 | Nr.12 | 20%
Kontrolinių kabelių tiesimas ir prijungimas | 2017-11-15 07:30 | 2017-12-22 16:30
Elektros apskaitos spintų montavimas | 2017-12-05 07:30 | 2017-12-29 13:18 | Nr.18 | 50%
RAA įrenginių montavimas | 2017-11-18 07:30 | 2017-12-29 13:18 | Nr.20 | 20%
Kintamos srovės savų reikmių įrenginių montavimas | 2017-11-18 07:30 | 2017-12-29 13:18 | Nr.21 | 20%
Nuolatinės srovės savų reikmių įrenginių montavimas | 2017-11-18 07:30 | 2017-12-29 13:18 | Nr.22 | 20%
Telekomunikacijų spintų montavimas | 2017-11-18 07:30 | 2017-12-29 13:18 | Nr.33 | 30%
Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių montavimas | 2017-11-18 07:30 | 2017-12-29 13:18 | Nr.31 | 15%
110 kV ASĮ bandymas ir derinimas | 2017-12-22 07:30 | 2018-01-20 16:30
110 kV ASĮ šynavimas | 2017-12-22 07:30 | 2018-01-06 16:30 | Nr.12 | 10%
RAA įrenginių derinimas | 2017-12-22 07:30 | 2018-02-08 13:18 | Nr.20 | 20%
Rekonstruotos dalies kompleksinis bandymas | 2018-01-25 16:30 | 2018-02-24 13:18
Pirminės komutacijos įrenginių kompleksinis bandymas | 2018-01-25 16:30 | 2018-02-01 16:30
RAA įrenginių kompleksinis bandymas | 2018-02-13 13:18 | 2018-02-24 13:18 | Nr.20 | 20%
Rysio ir valdymo sistemos įrenginių kompleksinis bandymas | 2018-02-13 13:18 | 2018-02-24 13:18 | Nr.31 | 10%
Užbaigtų II etapo rekonstravimo darbų pridavimas | 2018-02-23 13:18 | 2018-03-07 13:18
Dokumentacijos pateikimas techninių prižiūrėtojų peržiūrai ir pastaboms | 2018-02-23 13:18 | 2018-02-24 13:18
AB LESTO operatyvinio personalo įrenginių valdymo mokymai vietoje | 2018-02-24 13:18 | 2018-02-27 13:18
Įjungimo programos parengimas ir suderinimas su AB LESTO bei LITGRID AB. | 2018-02-27 13:18 | 2018-03-06 13:18
Techninės komisijos įvertinimas | 2018-02-27 13:18 | 2018-02-27 13:18
Techninės komisijos įvertinimo metu nustatytų trūkumų šalinimas, pažymų bei leidimų pateikimas | 2018-02-27 13:18 | 2018-03-06 13:18
Rekonstruotos dalies paruošimas įjungimui | 2018-03-06 13:18 | 2018-03-07 13:18
Rekonstruotos dalies įjungimas bandomajai eksploatacijai pagal įjungimo programą. | 2018-03-06 13:18 | 2018-03-07 13:18
110 kV OL NR.1 rekonstravimas | 2017-06-01 | 2018-03-01
Kabelinių kanalų, vamzdžių kabeliams įrengimas | 2017-06-01 | 2018-07-01 | Nr.35 | 30%
110 kV kabelio klojimas | 2017-07-01 | 2018-08-01 | Nr.35 | 50%
110 kV galinių movų montavimas atramoje Nr. 1 | 2017-08-01 | 2018-08-15 | Nr.35 | 10%
111 kV galinių movų montavimas atramoje Nr. 2 | 2017-08-01 | 2018-08-25 | Nr.35 | 10%
Techninės komisijos įvertinimas | 2017-09-01 | 2018-09-02
110 kV OL rekonstruotos dalies įjungimas | 2017-06-01 | 2018-03-01
Statybos užbaigimo procedūros | 2018-03-07 13:18 | 2018-03-24 13:18
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2018-03-07 13:18 | 2018-03-08 13:18
Kadastrinės bylos parengimas | 2018-03-08 13:18 | 2018-03-09 13:18
Statybos užbaigimo komisijos organizavimas | 2018-03-09 13:18 | 2018-03-16 13:18
Nustatytų trūkumų šalinimas | 2018-03-16 13:18 | 2018-03-23 13:18
Pasirašytas statybos užbaigimo aktas | 2018-03-23 13:18 | 2018-03-24 13:18
Darbų grafiką parengė _______________________ | <parašas>
Darbų grafiką suderino _______________________ | <parašas>
Data _______________________