Priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Numatomos įsigyti Prekės ir jų kiekis:

| Eil. Nr. | Įžeminimo elementų pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Variuotas įžeminimo strypas, be sriegio | vnt. | 19800 |
| 2. | Jungiamoji mova variuotam įžeminimo strypui, be sriegio | vnt. | 16500 |
| 3. | Sujungimo gnybtas | vnt. | 3300 |

- Prekių techniniai parametrai ir reikalavimai:

  - Įžeminimo strypų ir jungiamųjų movų techniniai parametrai ir reikalavimai:

| Eil. Nr. | Įžeminimo medžiagų techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Galiojantys standartai | EN 62561 arba EN 62305 atitinkanti dalis; |
|  | Įžeminimo strypo medžiaga | Plienas |
|  | Įžeminimo strypo padengimas | Vario danga, ≥0,250mm |
|  | Įžeminimo strypo parametrai | 14,2 x 1500 mm (išorinis skersmuo ir ilgis) |
|  | Įžeminimo strypo forma | Apvalus, galų užbaigimas kūgiu (be sriegio) |
|  | Įžeminimo strypo mechaninė tempimo jėga | 550N/mm2 |
|  | Įžeminimo strypo pavyzdžio vaizdas | 1 pav. |
|  | Jungiamosios movos paskirtis | Įžeminimo strypų tęstiniam sujungimui |
|  | Jungiamosios movos medžiaga | Bronza, žalvaris arba varis |
|  | Jungiamosios movos forma | Pagaminta taip, kad 14,2 mm diametro strypai susijungtu movos viduje, užtikrintu gerą sujungimo kontaktą ir jėga kalimo metu persiduotu per strypus; Be sriegio. |
|  | Jungiamosios movos pavyzdžio vaizdas | 2 pav. |
|  | Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis | ≥ 25 metai |
|  | Garantija | ≥ 5 metai |

  - Sujungimo gnybto techniniai parametrai ir reikalavimai:

|  | Sujungimo gnybto paskirtis | Ø14,2 mm variuoto įžeminimo strypo sujungimui su Ø8 mm laidininku. |
| --- | --- | --- |
|  | Sujungimo gnybto konstrukcija | Specialios formos gnybtas pagamintas iš nerūdijančio plieno su vienu nerūdijančio plieno varžtu. |
|  | Sujungimo gnybto pavyzdžio vaizdas | 3 pav. |
|  | Sujungimo gnybto tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |
|  | Garantija | ≥ 5 metai |

- Prekėms taikomi papildomi aplinkos apsaugos reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalavimas, jo reikšmė | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas privalo užsakytas Prekes Sutarties vykdymo metu pristatyti darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. pristatymas nuo 09:00 val. iki 15:30 val. pirmadienį – ketvirtadienį, penktadienį iki 14:15 val., transportu, kurio tūris išnaudojamas maksimaliai. | Tiekėjo laisvos formos deklaracija |

Pav.1 Variuotas įžeminimo strypas, be sriegio

Pav.2 Jungiamoji mova variuotiems įžeminimo strypams sujungti, be sriegio

Pav.3 Sujungimo gnybtas