# PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINIO PROJEKTO SPECIFIKACIJŲ REIKALAVIMAMS LENTELĖ

Užpildyti „Įrangos gamintojas, pavadinimas ir modelis“, „Tiekėjo siūloma parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė“ ir „Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių/paslaugų/darbų techninius parametrus“ stulpelius kur pateiktuose Prekių aprašymuose, techniniame pase, naudotojo vadove ar kitoje techninėje dokumentacijoje yra nurodyti parametrai, vykdoma funkcija, išpildymas ar savybė, patvirtinantys siūlomų Prekių atitikimą Techninio projekto techninėms specifikacijoms. Internetinių nuorodų teikti negalima, turi būti teikiami dokumentai.

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos punktas | Techninėje specifikacijoje nurodytos prekės pavadinimas | Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Tiekėjo siūloma parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Įrangos gamintojas, pavadinimas ir modelis | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių / paslaugų / darbų techninius parametrus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas. Puslapis kuriame nurodytas reikalingas parametras ir pažymėta vieta, kurioje vietoje yra prašoma informacija |
| 1 | TS-6 | Pramoninis tinklo komutatorius 6 PoE 2 SFP tvirtinamas ant DIN bėgelio | 1.1 | Integracija | Skirtas dirbti pramoninėje aplinkoje, turi turėti IEC/EN 61000-6-2 standartą | Skirtas dirbti pramoninėje aplinkoje, turi IEC/EN 61000-6-2 standartą | Cisco, pramoninis tinklo komutatorius, IE-3100-8P2C-E | 1.2. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 14 psl. |
|  |  |  | 1.2 | Konstrukcija | Montuojamas ant DIN bėgelio, pateikiamas su montavimo detalėmis | Montuojamas ant DIN bėgelio, pateikiamas su montavimo detalėmis |  | 1.2. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 8 psl. |
|  |  |  | 1.3 | Vardinė maitinimo įtampa, V DC | 48 V, maitinimo blokas išorinis, turi būti tvirtinamas ant DIN | 48 V, maitinimo blokas išorinis, turės tvirtinamą ant DIN |  | 1.2. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 8 ir 9 psl. |
|  |  |  | 1.4 | Atlikti elektromagnetinio suderinamumo (EMC) bandymai | Pagal LST EN 61000-4-x (IEC 61000-4-x) arba lygiavertis | Pagal LST EN 61000-4-x (IEC 61000-4-x) |  | 1.2. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 13-14 psl. |
|  |  |  | 1.5 | Elektromagnetinio spinduliavimo parametrai pagal standartą | CISPR 22 Class A arba lygiavertis | CISPR 32 Class A |  | 1.2. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 13 psl. |
|  |  |  | 1.6 | Prievadai | Nemažiau 6 Ethernet 10/100 palaikantys PoE+; 2 SFP gigabit Ethernet prievadai; Rėlės kontaktai signalizacijai | 8 Ethernet 10/100/1000 palaikantys PoE+; 2 SFP gigabit Ethernet prievadai; 2 rėlės kontaktai signalizacijai |  | 1.2. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6-7 psl. |
|  |  |  | 1.7 | Atmintis DRAM | 128MB | 4 GB |  | 1.2. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 1.8 | Komutavimo našumas | 5,5 Gbps | 10 Gbps |  | 1.2. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 10 psl. |
|  |  |  | 1.9 | Vidutinis darbo laikas be gedimų | Ne mažiau 370000 valandų | 682250 valandų |  | 1.2. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 16 psl. |
|  |  |  | 1.10 | Turi palaikyti protokolus ir standartus | IEEE 802.1D; IEEE 802.1w; IEEE 802.1s; IEEE 802.1Q; IEEE802.1p; IEEE 802.3ad; MSTP; IGMP snooping BPDU guard SPAN/Port Mirroring | IEEE 802.1D; IEEE 802.1w; IEEE 802.1s; IEEE 802.1Q; IEEE802.1p; IEEE 802.3ad; MSTP; IGMP snooping BPDU guard SPAN/Port Mirroring |  | 1.2. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 12, 16 psl. 1.3. Konfigūravimo vadovas _ anglų kalba 10 psl. |
|  |  |  | 1.11 | Laiko sinchronizavimo protokolas | NTP RFC 1305 | NTP RFC 1305 |  | 1.2. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 17 psl. |
|  |  |  | 1.12 | Saugumo funkcijos | 802.1X (Radius) TACACS+ SSH, SNMPv3 protokolų palaikymas | 802.1X (Radius) TACACS+ SSH, SNMPv3 protokolų palaikymas |  | 1.2. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 12, 17 psl. |
|  |  |  | 1.13 | Centralizuoto valdymo galimybė | Galimybė įtraukti ir pilnai valdyti su Cisco Prime centralizuota tinklo valdymo programine įranga | Galima įtraukti ir pilnai valdyti su Cisco Catalyst Center centralizuota tinklo valdymo programine įranga |  | 1.2. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 1.14 | Garantija | 36 mėn. | 60 mėn. |  | 1.2. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 15 psl. |
|  |  |  | 1.15 | Maksimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra | ≥ +60 | +60 |  | 1.2. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 15 psl. |
|  |  |  | 1.16 | Minimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra | ≤ -20 | -40 |  | 1.2. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 15 psl. |
|  |  |  | 1.17 | Eksploatavimo aplinkos santykinė drėgmės (be kondensato susidarymo) % | ≥ (5-95) | (5-95) |  | 1.2. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 15 psl. |
|  |  |  | 1.18 | Atsparumas vibracijai/ smūgiams | IEC 60068-2-27 standarto atitikimui | IEC 60068-2-27 standarto atitikimas |  | 1.2. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 15 psl. |
|  |  |  | 1.19 | Visi moduliai sumontuoti Įrenginio korpuse , kurio apsaugos klasė indeksas pagal standartą IEC 60529 / all modules are mounted device protection class index according to the standard IEC 60529 | ≥ IP 30 | IP 30 |  | 1.2. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 14 psl. |
| 2 | TS-10 | Vaizdo įrašymo įrenginys su visomis reikalingomis licencijomis | TS-10 |  | Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti modulinio 1U 19“ tipo išpildymo sprendimas skirtas vaizdo stebėjimui, įrašymui ir valdymui, su RAID 5 ir RAID 6 diskų konfigūravimo palaikymu. | Vaizdo įrašymo įrenginys yra modulinio 1U 19“ tipo išpildymo sprendimas skirtas vaizdo stebėjimui, įrašymui ir valdymui, su RAID 5 ir RAID 6 diskų konfigūravimo palaikymu. | Bosch, Vaizdo įrašymo įrenginys DIP-644IIG-4HD | 2.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 4 psl. |
|  |  |  | TS-10 |  | Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti tiekiamas su aktyvuota VMS programinės įrangos 8 IP kanalų licencija, su galimybe praplėsti įrenginį ne mažiau kaip iki 64 IP kanalų. | Vaizdo įrašymo įrenginys yra tiekiamas su aktyvuota VMS programinės įrangos 8 IP kanalų licencija, su galimybe praplėsti įrenginį ne mažiau kaip iki 64 IP kanalų. | Bosch, Vaizdo įrašymo įrenginys DIP-644IIG-4HD | 2.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | TS-10 |  | Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti tiekiamas su aktyvuota VMS programinės įrangos dvejų darbo vietų licencija, su galimybe praplėsti įrenginį ne mažiau kaip iki 20 darbo vietų. | Vaizdo įrašymo įrenginys yra tiekiamas su aktyvuota VMS programinės įrangos dvejų darbo vietų licencija, su galimybe praplėsti įrenginį ne mažiau kaip iki 20 darbo vietų. | Bosch, Vaizdo įrašymo įrenginys DIP-644IIG-4HD | 2.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | TS-10 |  | Įrenginys komplektuojamas HDD diskais gamykloje. | Įrenginys komplektuojamas HDD diskais gamykloje. | Bosch, Vaizdo įrašymo įrenginys DIP-644IIG-4HD | 2.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | TS-10 |  | Įrenginys turi palaikyti RAID 5 ir RAID 6 su iSCSI LUN tipo diskų konfigūraciją. | Įrenginys palaiko RAID 5 ir RAID 6 su iSCSI LUN tipo diskų konfigūraciją. | Bosch, Vaizdo įrašymo įrenginys DIP-644IIG-4HD | 2.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | TS-10 |  | Maksimalus HDD diskų, kurie gali būti įdiegti įrenginyje, skaičius – ne mažiau 4 vnt. Maksimali vieno disko palaikoma talpa – ne mažiau 18 TB. | Maksimalus HDD diskų, kurie gali būti įdiegti įrenginyje, skaičius – 4 vnt. Maksimali vieno disko palaikoma talpa – 18 TB. | Bosch, Vaizdo įrašymo įrenginys DIP-644IIG-4HD | 2.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | TS-10 |  | Vaizdo įrašymo įrenginio archyvo talpa gali būti didinama pajungiant tokias pat išorinės tinklo duomenų talpyklas, veikiančias iSCSI protokolu. | Vaizdo įrašymo įrenginio archyvo talpa gali būti didinama pajungiant tokias pat išorinės tinklo duomenų talpyklas, veikiančias iSCSI protokolu. | Bosch, Vaizdo įrašymo įrenginys DIP-644IIG-4HD | 2.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 1 psl. |
|  |  |  | TS-10 |  | Minimalus bendras vaizdo įrašymo įrenginio pralaidumas – ne mažiau 400 Mbit/s. | Bendras vaizdo įrašymo įrenginio pralaidumas – 400 Mbit/s. | Bosch, Vaizdo įrašymo įrenginys DIP-644IIG-4HD | 2.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  | TS-10 |  | Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti nuotolinį stebėjimą ir valdymą per IP tinklą | Vaizdo įrašymo įrenginys palaiko nuotolinį stebėjimą ir valdymą per IP tinklą | Bosch, Vaizdo įrašymo įrenginys DIP-644IIG-4HD | 2.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  | TS-10 |  | Vaizdo įrašymo įrenginys pravalo palaikyti plėtimą iki: | Vaizdo įrašymo įrenginys palaiko plėtimą iki: |  |  |
|  |  |  | TS-10 |  | 20 nuotolinių operatoriaus darbo vietų | 20 nuotolinių operatoriaus darbo vietų | Bosch, Vaizdo įrašymo įrenginys DIP-644IIG-4HD | 2.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | TS-10 |  | 10 valdymo klaviatūrų | 20 valdymo klaviatūrų | Bosch, Vaizdo įrašymo įrenginys DIP-644IIG-4HD | 2.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | TS-10 |  | 64 IP kanalų (IP kamerų) | 64 IP kanalų (IP kamerų) | Bosch, Vaizdo įrašymo įrenginys DIP-644IIG-4HD | 2.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | TS-10 |  | Vaizdo įrašymo įrenginys privalo leisti nuotolinį stebėjimą naudojant vaizdo valdymo programinės įrangos kliento aplikaciją (Windows), nemokamą iOS ir Android aplikaciją. | Vaizdo įrašymo įrenginys leidžia nuotolinį stebėjimą naudojant vaizdo valdymo programinės įrangos kliento aplikaciją (Windows), nemokamą iOS ir Android aplikaciją. | Bosch, Vaizdo įrašymo įrenginys DIP-644IIG-4HD | 2.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  | TS-10 |  | Įrenginys privalo turėti ne mažesnę, nei 5 metų gamintojo garantiją. | Įrenginys turi 5 metų gamintojo garantiją. | Bosch, Vaizdo įrašymo įrenginys DIP-644IIG-4HD | 2.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
| 3 | TS-11 | Kietasis diskas vaizdo įrašymo įrenginiui, 18 TB | TS-11 | Talpa | nemažiau 18TB; | 18 TB | Bosch, Vaizdo įrašymo įrenginys DIP-644IIG-4HD | 2.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  |  | Kilmė | Turi būti gamykliškai sumontuoti vaizdo įrašymo įrenginyje | Yra gamykliškai sumontuoti vaizdo įrašymo įrenginyje | Bosch, Vaizdo įrašymo įrenginys DIP-644IIG-4HD | 2.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
| 4 | TS-12 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), su papildomais akumuliatorių blokais EMB (turi užtikrinti visos įrangos ≥1,5kW veikimą 4h) | TS-12 | Architektūra (Topologija) | Online (dvigubos konversijos) | Online (dvigubos konversijos) | Eaton, Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 9PX6KIRTN. | 3.1. UPS serijos 9PX techninių parametrų suvestinė _ anglų kalba 4 psl. |
|  |  |  | TS-12 | Standartų atitikimas: | IEC/EN 62040 arba lygiavertis; IEC/EN 62040-2 arba lygiavertis; IEC/EN 62040-3 arba lygiavertis; ISO 9001 arba lygiavertis; ISO 14001 arba lygiavertis | IEC/EN 62040; IEC/EN 62040-2; IEC/EN 62040-3; ISO 9001; ISO 14001. | Eaton, Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 9PX6KIRTN. | 3.1. UPS serijos 9PX techninių parametrų suvestinė _ anglų kalba 4 psl. 3.2. Eaton ISO-9001 1 psl. 3.3. Eaton ISO-14001 1 psl. |
|  |  |  | TS-12 | Rezervuojamas nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) turi užtikrinti visos projektuojamos sistemos darbą ne trumpiau kaip | 4 valandoms pagrindinės įtampos dingimo atveju. | 4 valandoms pagrindinės įtampos dingimo atveju. | Eaton, Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 9PX6KIRTN. | 3.4. Eaton 9PX6KIRTN apkrovos ir tarnavimo laiko priklausomybės grafikas 1 psl. |
|  |  |  | TS-12 | LKS skyduose numatoma maksimali įrangos galia ne daugiau kaip | po 120W, KS-1 spintoje ne daugiau kaip 900W. | po 120W, KS-1 spintoje ne daugiau kaip 900W. | Eaton, Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 9PX6KIRTN. | 3.6. Įrangos vartojamos galios skaičiavimai |
|  |  |  | TS-12 | Visa projektuojamos įrangos galia neturi viršyti | 1,5 kW. | 1,5 kW. | Eaton, Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 9PX6KIRTN. | 3.6. Įrangos vartojamos galios skaičiavimai |
|  |  |  | TS-12 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi užtikrinti visos įrangos | ≥1,5kW veikimą ≥4h. | ≥1,5kW veikimą ≥4h. | Eaton, Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 9PX6KIRTN. | 3.4. Eaton 9PX6KIRTN apkrovos ir tarnavimo laiko priklausomybės grafikas 1 psl. |
|  |  |  | TS-12 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis su papildomais, to paties gamintojo akumuliatorių blokais EMB turi būti pritaikytas montavimui į | 19” spintą, ir turi užimti ne daugiau kaip 15 Unit‘ų komutacinėje spintoje. | Montuojamas 19” spintoje, ir užima ne daugiau kaip 15 Unit‘ų komutacinėje spintoje. | Eaton, Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 9PX6KIRTN. | 3.1. UPS serijos 9PX techninių parametrų suvestinė _ anglų kalba 4 psl. |
|  |  |  | TS-12 | UPS privalo turėti gamintojo išduotą | CE atitikties liudijimą ir atitikti visus Europos sąjungoje taikomus reikalavimus. | CE atitikties liudijimas ir atitinka visus Europos sąjungoje taikomus reikalavimus. | Eaton, Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 9PX6KIRTN. | 3.5. CE atitikties liudijimas 5 psl. |
| 5 | TS-16 | Valdoma PTZ kamera komplekte su laikikliu | 1.1 | Eksploatavimo sąlygos | Lauke | Lauke | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 4 psl. |
|  |  |  | 1.2 | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip oC | +50 | +60 | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 1.3 | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip oC | -40 | -40 | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 2.1 | Skiriamoji kameros geba |  4MP(2688x1520) | 4MP (2688x1520) | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 2.2 | Vaizdo suspaudimo algoritmas | H.264 arba H.265 | H.264 arba H.265 | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 2.3 | Dinaminis diapazonas, išmatuotas pagal IEC 62676 Part 5 standartą, | >100dB | 108dB | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 2.4 | Objektyvo tipas | Kintamo židinio nuotolio / Varifocal | Kintamo židinio nuotolio / Varifocal | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 2.5 | Kameros srauto maksimalus palaikomas kadrų dažnis (k/s), ne mažiau | 50 | 60 | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 2.6 | Kameros veikimo režimai | Diena ir naktis/Day and night | Diena ir naktis/Day and night | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 2.7 | Integruotas IR pašvietimas | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 2.8 | IR pašvietimo nuotolis, ne mažiau | 300 m. | 320 m | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 2.9 | Garso palaikymas | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 2.10 | Vidinė kameros RAM atmintis | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 2.11 | Optinis priartinimas |  30x | 30x | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 2.12 | Maksimalus sukimosi aplink ašį greitis, (°/sek), ne mažiau | 230 | 240 | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 2.13 | Vidinė papildoma atmintis | microSDHC, microSDXC (2TB) | microSDHC, microSDXC (2TB) | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  | 2.14 | Šifravimo palaikymas | TLS, SSL, DES, AES | TLS, SSL, DES, AES | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3, 7 psl. |
|  |  |  | 2.15 | Kameros kalibravimas | Automatinis | Automatinis | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  | 2.16 | Integruotas TPM kripto procesorius | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 2.17 | Prieigos apsaugos lygis |  3 lygių | 3 lygių | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 2.18 | PKI infrastruktūros palaikymas | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 2.19 | Autentifikacijos sertifikatų palaikymas | Serverio ir kliento | Serverio ir kliento | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 2.20 | Sertifikatų šifravimas privačiais raktais | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 2.21 | Bevielės komunikacijos moduliai nenaudojami arba yra galimybė juos išjungti | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | Gaminys tokių modulių neturi. |
|  |  |  | 2.22 | Ethernet sąsaja, jungtis RJ-45 | 1 | 1 | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 2.23 | Palaikomi tinklo protokolai | IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA; NTP (SNTP); SNMP; 802.1x, EAP/TLS; DNS; SMTP; iSCSI; UPnP | IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA; NTP (SNTP); SNMP; 802.1x, EAP/TLS; DNS; SMTP; iSCSI; UPnP | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 2.24 | Vaizdo kameros maitinimo vardinė įtampa | 24VAC, EEE802.3bt | 24VAC, EEE802.3bt | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 2.25 | Palaikomi ONVIF standartai | Profile S, G, T | Profile S, G, T | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 2.26 | Vaizdo kameros lauko korpuso apsaugos laipsnis | IP66 | IP66 | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 2.27 | Apsauga nuo smūgių | IK10 | IK10 | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 3.1 | Vaizdo kameros aparatinės įrangos atnaujinimas | iš NATO ar ES teritorijoje esančių gamintojo tarnybinių stočių | iš NATO ar ES teritorijoje esančių gamintojo tarnybinių stočių | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.3. Raštas dėl paslėptų saugumą slopinančių funkcijų _ anglų kalba 1 psl. |
|  |  |  | 3.2 | Vaizdo kameros aparatinės įrangos versija | Naujausia oficiali versija pardavimo dienai | Naujausia oficiali versija pardavimo dienai | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | Dėl techninių specifikacijų atitikimo patikslinimo |
|  |  |  | 3.3 | Vaizdo kamerų papildomas funkcionalumas | Funkcionalumas, nereikalaujamas techninėse sąlygose turi būti išjungtas | Funkcionalumas, nereikalaujamas techninėse sąlygose bus išjungtas | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.4. Naudojimo vadovas _ anglų kalba 17, 18, 22, 23, 24, 32-36, 39, 41 psl. |
|  |  |  | 3.4 | Kameros konfigūracijos sandarinimas | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 3.5 | Nuotoliniam administravimui naudojami šifruoti protokolai | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.2. Kibernetinio saugumo vadovas _ anglų kalba 18 psl. |
|  |  |  | 3.6 | Prisijungimui prie įrenginio naudojamas slaptažodis | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 3.7 | Galimybė išjungti nenaudojamus bei virtualius prievadus | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.2. Kibernetinio saugumo vadovas _ anglų kalba 31 psl. |
|  |  |  | 3.8 | Po klaidingų prisijungimo slaptažodio įvedimų, tam tikram laikui blokuojamas prisijungimas prie įrenginio (brute-force apsauga) | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.2. Kibernetinio saugumo vadovas _ anglų kalba 30 psl. |
|  |  |  | 3.9 | Įrenginyje nėra jokių paslėptų, saugumą silpninančių funkcijų, įskaitant: kenksmingos programinės įrangos, virusų, „kirminų“, „laiko minų“, neautorizuotų prieigų ar funkcijų (Trojans, backdoors, easter eggs) | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.3. Raštas dėl paslėptų saugumą slopinančių funkcijų _ anglų kalba 1 psl. |
|  |  |  | 3.10 | Įrenginyje kaupiami žurnaliniai įvykių įrašai | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.2. Kibernetinio saugumo vadovas _ anglų kalba 44 psl. |
|  |  |  | 4.1 | Taisyklėmis pagrįsti pavojaus signalai ir sekimas | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 4.2 | Linijos kirtimas | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 4.3 | Patekimas ir išėjimas iš lauko | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 4.4 | Krypties sekimas | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 4.5 | Slampinėjimas | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 4.6 | Dingę ir likę objektai | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 4.7 | Žmonių skaičiavimas | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 4.8 | Minios tankio įvertinimas | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 5.1 | Trukmė | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 5.2 | Dydis | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 5.3 | Proporcijos | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 5.4 | Kryptis | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 5.5 | Spalva | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 5.6 | Objekto tipas | Taip | Taip | Bosch, Valdoma PTZ kamera NDP-5533-Z30L | 4.1. NDP-5533-Z30L techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
| 6 | TS-17 | Fiksuota lauko vaizdo stebėjimo kamera siauro matymo kampo su 940nm IR LED | 1.1 | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions | Lauke / Outdoors | Lauke / Outdoors | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 1 psl. |
|  |  |  | 1.2 | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than, oC | +50 | +60 | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 8 psl. |
|  |  |  | 1.3 | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, oC | -40 | -40 | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 8 psl. |
|  |  |  | 2.1 | Skiriamoji kameros geba / Resolution of camera | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 2.2 | Vaizdo suspaudimo algoritmas / View compression algorithm | H.264 arba (or) H.265 | H.264 arba (or) H.265 | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 2.3 | Dinaminis diapazonas, išmatuotas pagal IEC 62676 Part 5) standartą, / Dynamic range, measured according to IEC 62676 (Part 5) standard, | >100dB | 144 dB | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 2.4 | Vaizdo stabilizavimas / Image stabilization | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 2.5 | Objektyvo tipas / Lens type | Kintamo židinio nuotolio / Varifocal 10,5 – 47 mm mm Horizontalus kampas: 9º - 42º; vertikalus kampas: 5º - 24º | Kintamo židinio nuotolio / Varifocal 10,5 – 47 mm mm Horizontalus kampas: 9º - 42º; vertikalus kampas: 5º - 24º | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 2.6 | Objektyvo diafragmos valdymo metodas / Iris control method | P-type | P-type | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 2.7 | Kameros srauto maksimalus palaikomas kadrų dažnis (k/s), ne mažiau / Camera stream maximum supported frame rate (fps), not less than | 50 | 60 | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 2.8 | Kameros veikimo režimai / Operation mode of camera | Diena ir naktis/Day and night | Diena ir naktis/Day and night | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 2.9 | Garso palaikymas / audio support | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 2.10 | Vidinė kameros RAM atmintis / Internal camera RAM memory | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 2.11 | Vidinė papildoma atmintis / Internal optional memory storage | micro SDHC, micro SDXC (2TB) | micro SDHC, micro SDXC (2TB) | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 2.12 | Šifravimo palaikymas / Encryption support | Ne prastesnis nei TLS 1.2,AES 128, AES 256, | TLS 1.2,AES 128, AES 256 | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 2.13 | Vaizdo autentifikavimo palaikomi algoritmai / Video authentication algorithms | Ne prastesni nei MD5, SHA-1, SHA-256 | MD5, SHA-1, SHA-256 | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 2.14 | Kameros kalibravimas / Calibration | Automatinis | Automatinis | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 2.15 | Integruotas giroskopinis jutiklis / Integrated gyro sensor | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 2.16 | Integruotas TMP kripto procesorius / Integrated TPM crypto processor | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 2.17 | Prieigos apsaugos lygis / Access protection level | ≥ 3 lygių / 3 levels | 3 lygių / 3 levels | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 2.18 | PKI infrastruktūros palaikymas / PKI infrastructure support | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 2.19 | Bevielės komunikacijos moduliai nenaudojami arba yra galimybė juos išjungti / wireless communication modules are not used, otherwise must be option to disable them | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | Bevielės komunikacijos moduliai bus nenaudojami. |
|  |  |  | 2.20 | Autentifikacijos sertifikatų palaikymas / Authentication sertificates support | Serverio ir kliento / Server and Client | Serverio ir kliento / Server and Client | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 2.21 | Sertifikatų šifravimas privačiais raktais / Certificates with encrypted private keys | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 2.22 | Ethernet sąsaja, jungtis RJ-45/ Ethernet interface, RJ-45 connector | 1 | 1 | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 1 psl. |
|  |  |  | 2.23 | Palaikomi tinklo protokolai / Supported network protocols | IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA; NTP (SNTP); SNMP; 802.1x, EAP/TLS; DNS; SMTP; iSCSI; UPnP | IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA; NTP (SNTP); SNMP; 802.1x, EAP/TLS; DNS; SMTP; iSCSI; UPnP | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 2.24 | Vaizdo kameros maitinimo vardinė įtampa / Camera power supply nominal voltage | 12V DC ir PoE | 12V DC ir PoE | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 2.25 | Palaikomi ONVIF standartai / Supported ONVIF standards | Profile S, G, T | Profile S, G, T | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 2.26 | Vaizdo kameros korpuso apsaugos laipsnis / Security level of video camera’s housing | IP66 | IP66 | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 8 psl. |
|  |  |  | 2.27 | Apsauga nuo smūgių / Impact protection | ≥ IK10 | IK10 | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 8 psl. |
|  |  |  | 2.28 | LED šviesos bangos ilgis | 940 nm (nematoma) | 940 nm (nematoma) | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 3.1 | Vaizdo kameros aparatinės įrangos atnaujinimas/ Firmware update | iš NATO ar ES teritorijoje esančių gamintojo tarnybinių stočių/From manufacturer severs in NATO or ES territory | iš NATO ar ES teritorijoje esančių gamintojo tarnybinių stočių/From manufacturer severs in NATO or ES territory | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.3. Raštas dėl paslėptų saugumą slopinančių funkcijų _ anglų kalba 1 psl. |
|  |  |  | 3.2 | Vaizdo kameros aparatinės įrangos versija/ Firmware version | Naujausia oficiali versija pardavimo dienai/Newest official version at the day of purchase | Naujausia oficiali versija pardavimo dienai/Newest official version at the day of purchase | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | Dėl techninių specifikacijų atitikimo patikslinimo |
|  |  |  | 3.3 | Vaizdo kamerų papildomas funkcionalumas/Additional functionality of CCTV camera | Funkcionalumas, nereikalaujamas techninėse sąlygose turi būti išjungtas /Functionality, that doesn‘t comply Technical requirements must be disabled | Funkcionalumas, nereikalaujamas techninėse sąlygose bus išjungtas | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.4. Naudojimo vadovas _ anglų kalba 19, 20, 23, 25, 35, 39 psl. |
|  |  |  | 3.4 | Kameros konfigūracijos sandarinimas / Camera configuration sealing | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 3.5 | Nuotoliniam administravimui naudojami šifruoti protokolai / encrypted protocols used for remote administration | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.2. Kibernetinio saugumo vadovas _ anglų kalba 18 psl. |
|  |  |  | 3.6 | Prisijungimui prie įrenginio naudojamas slaptažodis / connection to device requires password | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 3.7 | Galimybė išjungti nenaudojamus bei virtualius prievadus / Ability to disable unused physical and virtual ports | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.2. Kibernetinio saugumo vadovas _ anglų kalba 31 psl. |
|  |  |  | 3.8 | Įrenginio veikimui nereikalinga interneto prieiga / no internet access is required for device to operate | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 4 psl. |
|  |  |  | 3.9 | Po klaidingų prisijungimo slaptažodio įvedimų, tam tikram laikui blokuojamas prisijungimas prie įrenginio (brute-force apsauga) / after consecutive incorrect password attempts access is blocked for period of time (brute-force protection) | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.2. Kibernetinio saugumo vadovas _ anglų kalba 30 psl. |
|  |  |  | 3.10 | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 1 psl. |
|  |  |  | 3.11 | Įrenginyje kaupiami žurnaliniai įvykių įrašai / device stores event logs | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.2. Kibernetinio saugumo vadovas _ anglų kalba 44 psl. |
|  |  |  | 4.1 | Taisyklėmis pagrįsti pavojaus signalai / Rule based alarms | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 4.2 | Linijos kirtimas / Line crossing | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 4.3 | Patekimas ir išėjimas iš lauko / Enter-Leave field | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 4.4 | Krypties sekimas / Follow route | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 4.5 | Slampinėjimas / Loitering | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 4.6 | Dingę ir likę objektai / Removed and idle objects | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 4.7 | Žmonių skaičiavimas / People counting | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 4.8 | Minios tankio įvertinimas / Crowd density estimation | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 5.1 | Trukmė / Duration | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 5.2 | Dydis / Size | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 5.3 | Proporcijos / Aspect ratio | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 5.4 | Kryptis / Direction | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 5.5 | Spalva / Color | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 5.6 | Objekto tipas / Object class | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota lauko kamera su IR LED, NBE_7702_ALXT | 5.1. NBE_7702_ALXT techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
| 7 | TS-18 | Fiksuota vidaus vaizdo stebėjimo kamera plataus matymo kampo | 1.1 | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions | Patalpoje / Indoors | Patalpoje arba lauke / indoors or outdoors | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 1 psl. |
|  |  |  | 1.2 | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than, oC | + 50 | +55 | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 1.3 | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, oC | -20 | -40 | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 2.1 | Skiriamoji kameros geba / Resolution of camera | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 2.2 | Vaizdo suspaudimo algoritmas / View compression algorithm | H.264 arba (or) H.265 | H.264 arba (or) H.265 | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 2.3 | Dinaminis diapazonas, išmatuotas pagal IEC 62676 Part 5) standartą, / Dynamic range, measured according to IEC 62676 (Part 5) standard, | >100dB | 105 dB | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 2.4 | Objektyvo tipas / Lens type | Fiksuotas / Fixed | Varofikalinis / verifocal | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. Dėl techninių specifikacijų atitikimo patikslinimo |
|  |  |  | 2.5 | Objektyvo židinio nuotolis, ne daugiau / Lens focal lenght, not more | 3,2 mm | 3,2-10,5 mm | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 2.6 | Kameros veikimo režimai / Operation mode of camera | Diena ir naktis/Day and night | Diena ir naktis/Day and night | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 2.7 | Integruotas IR pašvietimas / Integrated IR illuminator | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 2.8 | IR pašvietimo nuotolis, ne mažiau / IR light distance, not less | 15 m. | 45 m | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 2.9 | Kameros srauto maksimalus palaikomas kadrų dažnis (k/s), ne mažiau / Camera stream maximum supported frame rate (fps), not less than | 30 | 60 | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 2.10 | Garso palaikymas / audio support | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 2.11 | Vidinė kameros RAM atmintis / Internal camera RAM memory | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  | 2.12 | Vidinė papildoma atmintis / Internal optional memory storage | SDHC, SDXC (2TB) | SDHC, SDXC (2TB) | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 2.13 | Šifravimo palaikymas / Encryption support | Ne prastesnis nei TLS 1.2, AES 128, AES 256 | TLS 1.2, AES 128, AES 256 | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 2.14 | Prieigos apsaugos lygis / Access protection level |  3 lygių / 3 levels | 3 lygių / 3 levels | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  | 2.15 | Integruotas TPM kripto procesorius / Integrated TPM crypto processor | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  | 2.16 | PKI infrastruktūros palaikymas / PKI infrastructure support | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  | 2.17 | Autentifikacijos sertifikatų palaikymas / Authentication sertificates support | Serverio ir kliento / Server and Client | Serverio ir kliento / Server and Client | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  | 2.18 | Sertifikatų šifravimas privačiais raktais / Certificates with encrypted private keys | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  | 2.19 | Bevielės komunikacijos moduliai nenaudojami arba yra galimybė juos išjungti / wireless communication modules are not used, otherwise must be option to disable them | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | Bevielės komunikacijos moduliai bus nenaudojami. |
|  |  |  | 2.20 | Ethernet sąsaja, jungtis RJ-45/ Ethernet interface, RJ-45 connector | 1 | 1 | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 6 psl. |
|  |  |  | 2.21 | Palaikomi tinklo protokolai / Supported network protocols | IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA; NTP (SNTP); SNMP; 802.1x, EAP/TLS; DNS; SMTP; iSCSI; UPnP | IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA; NTP (SNTP); SNMP; 802.1x, EAP/TLS; DNS; SMTP; iSCSI; UPnP | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 2.22 | Vaizdo kameros maitinimo vardinė įtampa / Camera power supply nominal voltage | 12V DC ir PoE | 12V DC ir PoE | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 4 psl. |
|  |  |  | 2.23 | Palaikomi ONVIF standartai / Supported ONVIF standards | Profile S, G, T | Profile S, G, T | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 2.24 | Vaizdo kameroskorpuso apsaugos laipsnis / Security level of video camera’s housing | IP42 | IP66 | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 2.25 | Apsauga nuo smūgių / Impact protection | IK08 | IK10 | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 7 psl. |
|  |  |  | 3.1 | Vaizdo kameros aparatinės įrangos atnaujinimas/ Firmware update | iš NATO ar ES teritorijoje esančių gamintojo tarnybinių stočių/From manufacturer severs in NATO or ES territory | iš NATO ar ES teritorijoje esančių gamintojo tarnybinių stočių/From manufacturer severs in NATO or ES territory | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.3. Raštas dėl paslėptų saugumą slopinančių funkcijų _ anglų kalba 1 psl. |
|  |  |  | 3.2 | Vaizdo kameros aparatinės įrangos versija/ Firmware version | Naujausia oficiali versija pardavimo dienai/Newest official version at the day of purchase | Naujausia oficiali versija pardavimo dienai/Newest official version at the day of purchase | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | Pagal gamintojo siūlomą naujausią versiją. |
|  |  |  | 3.3 | Vaizdo kamerų papildomas funkcionalumas/Additional functionality of CCTV camera | Funkcionalumas, nereikalaujamas techninėse sąlygose turi būti išjungtas /Functionality, that doesn‘t comply Technical requirements must be disabled | Funkcionalumas, nereikalaujamas techninėse sąlygose bus išjungtas (enable/disable) | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.4. Naudojimo vadovas _ anglų kalba 16, 20, 22, 35 psl. |
|  |  |  | 3.4 | Kameros konfigūracijos sandarinimas / Camera configuration sealing | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.2. Kibernetinio saugumo vadovas _ anglų kalba 26 psl. |
|  |  |  | 3.5 | Nuotoliniam administravimui naudojami šifruoti protokolai / encrypted protocols used for remote administration | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.2. Kibernetinio saugumo vadovas _ anglų kalba 18 psl. |
|  |  |  | 3.6 | Prisijungimui prie įrenginio naudojamas slaptažodis / connection to device requires password | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.2. Kibernetinio saugumo vadovas _ anglų kalba 10 psl. |
|  |  |  | 3.7 | Galimybė išjungti nenaudojamus bei virtualius prievadus / Ability to disable unused physical and virtual ports | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.2. Kibernetinio saugumo vadovas _ anglų kalba 31 psl. |
|  |  |  | 3.8 | Įrenginio veikimui nereikalinga interneto prieiga / no internet access is required for device to operate | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.3. Raštas dėl paslėptų saugumą slopinančių funkcijų _ anglų kalba 1 psl. |
|  |  |  | 3.9 | Po klaidingų prisijungimo slaptažodio įvedimų, tam tikram laikui blokuojamas prisijungimas prie įrenginio (brute-force apsauga) / after consecutive incorrect password attempts access is blocked for period of time (brute-force protection) | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.2. Kibernetinio saugumo vadovas _ anglų kalba 30 psl. |
|  |  |  | 3.10 | Įrenginyje nėra jokių paslėptų, saugumą silpninančių funkcijų, įskaitant: kenksmingos programinės įrangos, virusų, „kirminų“, „laiko minų“, neautorizuotų prieigų ar funkcijų (Trojans, backdoors, easter eggs) / device does not contain any hidden, security-compromising features, including malware, viruses, worms, "time mines", unauthorized access or features (Trojans, backdoors, easter eggs) | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.3. Raštas dėl paslėptų saugumą slopinančių funkcijų _ anglų kalba 1 psl. |
|  |  |  | 3.11 | Įrenginyje kaupiami žurnaliniai įvykių įrašai / device stores event logs | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.2. Kibernetinio saugumo vadovas _ anglų kalba 44 psl. |
|  |  |  | 4.1 | Taisyklėmis pagrįsti pavojaus signalai / Rule based alarms | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 4.2 | Linijos kirtimas / Line crossing | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 4.3 | Patekimas ir išėjimas iš lauko / Enter-Leave field | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 4.4 | Krypties sekimas / Follow route | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 4.5 | Slampinėjimas / Loitering | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 4.6 | Dingę ir likę objektai / Removed and idle objects | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 4.7 | Žmonių skaičiavimas / People counting | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 4.8 | Minios tankio įvertinimas / Crowd density estimation | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 5.1 | Trukmė / Duration | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 5.2 | Dydis / Size | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 5.3 | Proporcijos / Aspect ratio | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 5.4 | Kryptis / Direction | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
|  |  |  | 5.5 | Spalva / Color | Taip / Yes | Taip / Yes | Bosch, Fiksuota vidaus kamera plataus kampo, NDE-5702-AL | 6.1. NDE_5702_AL techninių duomenų lapas _ anglų kalba 5 psl. |
| 8 | TS-22 | Apsauginės signalizacijos centralė | 1.1 | Apsauginės signalizacijos įranga turi būti sertifikuota pagal standartus / Units of security alarm must be certified in accordance with standards | LST EN50131 ne žemesnę kaip 2 saugumo klasę / not less then 2 grade | LST EN50131 3 saugumo klasė / 3 grade | Bosch. Apsaugos signalizacijos centralė, MAP5000 | 7.1 MAP5000 techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 2.1 | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions | Patalpoje / Indoors | Patalpoje / Indoors | Bosch. Apsaugos signalizacijos centralė, MAP5000 | 7.1 MAP5000 techninių duomenų lapas _ anglų kalba 4 psl. |
|  |  |  | 2.2 | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip / Highest operating ambient temperature shall be not less than, oC | +50 | +55 | Bosch. Apsaugos signalizacijos centralė, MAP5000 | 7.1 MAP5000 techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 2.3 | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip / Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, oC | -5 | -10 | Bosch. Apsaugos signalizacijos centralė, MAP5000 | 7.1 MAP5000 techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
| Apsauginės centralės pagrindinė plokštė / Alarm system mainboard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TS-22 | Apsauginės signalizacijos centralė | 3.1 | Adresinių detektorių kilpos modulis / Addressable detector loop module | 1 | 1 | Bosch. Apsaugos signalizacijos centralė, MAP5000 | 7.1 MAP5000 techninių duomenų lapas _ anglų kalba 1 psl. |
|  |  |  | 3.2 | Kontroliuojami įėjimai / Supervised inputs | 8 | 8 | Bosch. Apsaugos signalizacijos centralė, MAP5000 | 7.1 MAP5000 techninių duomenų lapas _ anglų kalba 1 psl. |
|  |  |  | 3.3 | Ethernet sąsaja, jungtis RJ-45 / Ethernet interface, RJ-45 connector | 1 | 1 | Bosch. Apsaugos signalizacijos centralė, MAP5000 | 7.1 MAP5000 techninių duomenų lapas _ anglų kalba 1 psl. |
|  |  |  | 3.4 | Laisvai programuojamų Form C tipo relinių išėjimų / Freely programmable Form C type relay outputs | 2 | 2 | Bosch. Apsaugos signalizacijos centralė, MAP5000 | 7.1 MAP5000 techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
| Adresinių įrenginių kilpos modulis / Addressable devices loop module |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TS-22 | Apsauginės signalizacijos centralė | 4.1 | Kilpos modulio palaikomas adresinių įrenginių skaičius / The number of devices supported by addressable devices loop module |  127 | 127 | Bosch. Apsaugos signalizacijos centralė, MAP5000 | 7.1 MAP5000 techninių duomenų lapas _ anglų kalba 1 psl. |
|  |  |  | 4.2 | Nominali maitinimo įtampa / Nominal power supply voltage | 28 VDC | 28 VDC | Bosch. Apsaugos signalizacijos centralė, MAP5000 | 7.1 MAP5000 techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
| Lietimui jautri centralės valdymo klaviatūra / Touchscreen control panel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TS-22 | Apsauginės signalizacijos centralė | 5.1 | Ekrano dydis / Screen size | 14 cm. (5.7 in.) | 14 cm. (5.7 in.) | Bosch. Apsaugos signalizacijos centralė, MAP5000 | 7.2 MAP5000 klaviatūros techninių duomenų lapas _ anglų kalba 1 psl. |
|  |  |  | 5.2 | Ekrano tipas / Screen type | TFT-LCD | TFT-LCD | Bosch. Apsaugos signalizacijos centralė, MAP5000 | 7.2 MAP5000 klaviatūros techninių duomenų lapas _ anglų kalba 4 psl. |
|  |  |  | 5.3 | Ekranos raiška / Resolution | 16 bit; 320 x 240 | 16 bit; 320 x 240 | Bosch. Apsaugos signalizacijos centralė, MAP5000 | 7.2 MAP5000 klaviatūros techninių duomenų lapas _ anglų kalba 1 psl. |
|  |  |  | 5.4 | Galimos kalbos / Supported languages | Lietuvių, Latvių, Lenkų, Anglų, Ukrainiečių / Lithuanian, Latvian, Polish, English, Ukrainian | Lietuvių, Latvių, Lenkų, Anglų, Ukrainiečių | Bosch. Apsaugos signalizacijos centralė, MAP5000 | 7.2 MAP5000 klaviatūros techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
| Maitinimo šaltinis / Power supply |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TS-22 | Apsauginės signalizacijos centralė | 6.1 | Maitinimo įtampa / Operating voltage | 230 VAC (-15 %, + 10%) | 230 VAC (-15 %, + 10%) | Bosch. Apsaugos signalizacijos centralė, MAP5000 | 7.3 MAP5000 maitinimo šaltinio techninių duomenų lapas _ anglų kalba 1 psl. |
|  |  |  | 6.2 | Palaikoma akumuliatoriaus talpa /Supported battery cappacity | 18-80 Ah | 18-80 Ah | Bosch. Apsaugos signalizacijos centralė, MAP5000 | 7.3 MAP5000 maitinimo šaltinio techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 6.3 | Baterijos tipas / Tipe of battery | Hermetinė / Hermetic | Hermetinė | Bosch. Apsaugos signalizacijos centralė, MAP5000 | 7.3 MAP5000 maitinimo šaltinio techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 6.4 | Vardinė baterijos įtampa / Voltage of battery | 12V DC | 12V DC | Bosch. Apsaugos signalizacijos centralė, MAP5000 | 7.3 MAP5000 maitinimo šaltinio techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
| Korpusas: / Enclosure: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TS-22 | Apsauginės signalizacijos centralė | 7.1 | Apsaugos klasė / Protection class | IP 30 | IP 30 | Bosch. Apsaugos signalizacijos centralė, MAP5000 | 7.1 MAP5000 techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 7.2 | Saugos klasė / Security level | IK06 | IK06 | Bosch. Apsaugos signalizacijos centralė, MAP5000 | 7.1 MAP5000 techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 7.3 | Tinkamas maitinimo šaltiniui, 2x 18Ah akumuliatoriams ir 2x LSN kilpų moduliams / Suitable for a power supply, 2x 18 Ah batteries and 2x LSN gateways |  | Tinkamas maitinimo šaltiniui, 2x 18Ah akumuliatoriams ir 2x LSN kilpų moduliams | Bosch. Apsaugos signalizacijos centralė, MAP5000 | 7.1 MAP5000 techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
| 9 | TS-30 | Įeigos kontrolės valdiklis | 9.1 | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions | Patalpoje / Indoors | Patalpoje | Bosch, Įeigos valdiklis, APC-AMC2-4R4CF | 8.1. AMC2 techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 9.2 | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than, oC | +45 | 50 | Bosch, Įeigos valdiklis, APC-AMC2-4R4CF | 8.1. AMC2 techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 9.3 | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, oC | 0 | 0 | Bosch, Įeigos valdiklis, APC-AMC2-4R4CF | 8.1. AMC2 techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 10.1 | Duomenų perdavimo sąsaja / Communication interface | RJ45 | RJ45 | Bosch, Įeigos valdiklis, APC-AMC2-4R4CF | 8.1. AMC2 techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 10.2 | Skaitytuvų sąsaja / Reader interface | RS485, OSDPv2 | RS485, OSDPv2 | Bosch, Įeigos valdiklis, APC-AMC2-4R4CF | 8.1. AMC2 techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  | 10.3 | Palaikomų skaitytuvų skaičius / supported readers | 8 | 8 | Bosch, Įeigos valdiklis, APC-AMC2-4R4CF | 8.1. AMC2 techninių duomenų lapas _ anglų kalba 4 psl. |
|  |  |  | 10.4 | Montavimo tipas / Mounting type | DIN bėgelis / Rail-mounted | DIN bėgelis / Rail-mounted | Bosch, Įeigos valdiklis, APC-AMC2-4R4CF | 8.1. AMC2 techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 10.5 | Maitinimo šaltinis/Power supply | 10 - 30 VDC, max. 60 VA (Turi būti to paties gamintojo kaip ir valdiklis) | 10 - 30 VDC, max. 60 VA (Bus to paties gamintojo kaip ir valdiklis) | Bosch, Įeigos valdiklis, APC-AMC2-4R4CF | 8.1. AMC2 techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  | 11.1 | Turi būti suderinamas su Litgrid AB centriniame biure naudojama įeigos kontrolės sistemos programine įranga / Must be compatible with access control system software used in Litgrid headquarters in Vilnius |  | Valdiklis yra suderinamas su BIS/ACE ir AMS programine įranga. Suderinamas su Litgrid AB centriniame biure naudojama įeigos kontrolės sistemos programine įranga | Bosch, Įeigos valdiklis, APC-AMC2-4R4CF | 8.1. AMC2 techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  | 12.1 | Turi būti komplektuojamas su to paties gamintojo, kaip ir įeigos kontrolės valdiklio, metaliniu korpusu arba montavimo panele skirta montavimui į 19“ komutacinę spintą, kuriame/kurioje būtų montuojamas valdiklis su maitinimo šaltiniu ir akumuliatoriais / Must be supplied with metal enclosure or 19“ fitting panel, from the same manufacturer as access control controller, in which the access control controller with power supply and battery would be installed |  | Bus komplektuojamas su to paties gamintojo, kaip ir įeigos kontrolės valdiklio, metaliniu korpusu arba montavimo panele skirta montavimui į 19“ komutacinę spintą, kuriame/kurioje būtų montuojamas valdiklis su maitinimo šaltiniu ir akumuliatoriais | Bosch, Įeigos valdiklis, APC-AMC2-4R4CF | 8.2. AMC2 metalinio korpuso duomenų lapas _ anglų kalba 1 psl. |
| 11 | TS-32 | Kortelių skaitytuvas | 13.1 | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions | Patalpoje ir lauke / Indoors and outdoors | Patalpoje ir lauke | HID, Kortelių skaitytuvas, Signo 20K | 9.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  | 13.2 | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than, oC | +65 | +66 | HID, Kortelių skaitytuvas, Signo 20K | 9.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  | 13.3 | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, oC | -35 | -35 | HID, Kortelių skaitytuvas, Signo 20K | 9.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  | 14.1 | Palaikomi kortelių standartai / Supported card formats | iCLASS SEOS, iCLASS SE, MIFARE | iCLASS SEOS, iCLASS SE, MIFARE | HID, Kortelių skaitytuvas, Signo 20K | 9.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  | 14.2 | iCLASS kortelių nuskaitymo atstumas / Read range | 40 mm | 40 - 100 mm | HID, Kortelių skaitytuvas, Signo 20K | 9.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  | 14.3 | Duomenų perdavimas/Communication | RS485 Open Source Device Protocol (OSDP) | RS485 Open Source Device Protocol (OSDP) | HID, Kortelių skaitytuvas, Signo 20K | 9.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  | 14.4 | Mobilių raktų palaikymas/Mobile key support | NFC/Bluetooth Smart | NFC/Bluetooth Smart | HID, Kortelių skaitytuvas, Signo 20K | 9.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  | 14.5 | Integruota klaviatūra | Taip | Taip | HID, Kortelių skaitytuvas, Signo 20K | 9.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  | 15.1 | Skaitytuvo aparatinės programinės įrangos atnaujimo palaikymas per Bluetooth / Firmware update via Bluetooth |  | Taip | HID, Kortelių skaitytuvas, Signo 20K | 9.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  | 15.2 | Galimybė išjungti palaikomų kortelių standartus / Possibility to turn off supported card formats |  | Taip | HID, Kortelių skaitytuvas, Signo 20K | 9.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
| 12 | TS-33 | Elektromechaninė spyna | TS-33 | Sertifikuotas elektromechaninių spynų saugumo, ilgaamžiškumo ir mechaninio atsparumo klasifikavimas pagal LST EN 14846 standartą. Ne žemesne klasifikacija nei - 3S5D-L311. |  | Sertifikuotas elektromechaninių spynų saugumo, ilgaamžiškumo ir mechaninio atsparumo klasifikavimas pagal LST EN 14846 standartą. Klasifikacija 3S5D-L311. | Abloy, elektromechaninė spyna, EL582 | 10.2. DoP 18016-1 EN14846 EL582 EL583 EL591 EN 1 psl. |
|  |  |  |  | Spynos rakinimo liežuvėlis – ne trumpesnis nei 20 mm. Sertifikuotos pagal evakuacinius LST EN 179 ir LST EN1125 standartus. |  | Spynos rakinimo liežuvėlis – 20 mm. Sertifikuotos pagal evakuacinius LST EN 179 ir LST EN1125 standartus | Abloy, elektromechaninė spyna, EL582 | 10.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  |  | Maitinimo įtampa 12 - 24 V DC. Maks. srovė – 0,55 A. |  | Maitinimo įtampa 12 - 24 V DC. Maks. srovė – 0,55 A. | Abloy, elektromechaninė spyna, EL582 | 10.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  |  | Spynos atrakinimas mechaniškai, su Užsakovo naudojamais vieningos rakinimo sistemos raktais nepriklausomai nuo spynos režimo ar durų padėties. |  | Spynos atrakinimas mechaniškai, su Užsakovo naudojamais vieningos rakinimo sistemos raktais nepriklausomai nuo spynos režimo ar durų padėties. | Abloy, elektromechaninė spyna, EL582 | 10.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 2 psl. |
|  |  |  |  | Projektavimo metu numatomas elektromechaninės spynos Valdymo pultuose veikimo tipas - nutraukus maitinimą spyna automatiškai atsirakina/atsiblokuoja (fail-unlocked). |  | Projektavimo metu numatomas elektromechaninės spynos Valdymo pultuose veikimo tipas - nutraukus maitinimą spyna automatiškai atsirakina/atsiblokuoja (fail-unlocked). | Abloy, elektromechaninė spyna, EL582 | 10.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
|  |  |  |  | Projektavimo metu numatomas elektromechaninės spynos varteliuose veikimo tipas - nutraukus maitinimą spyna automatiškai užsirakina/užsiblokuoja (fail-locked). |  | Projektavimo metu numatomas elektromechaninės spynos varteliuose veikimo tipas - nutraukus maitinimą spyna automatiškai užsirakina/užsiblokuoja (fail-locked). | Abloy, elektromechaninė spyna, EL582 | Pagal TP sprendinius. |
|  |  |  |  | Montuojamos su sertifikuotais priedais – spynos valdymo kabeliu ir lanksčiu kabelio šarvu. |  | Montuojamos su sertifikuotais priedais – spynos valdymo kabeliu ir lanksčiu kabelio šarvu. | Abloy, elektromechaninė spyna, EL582 | 10.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |
| Elektromechaninių spynų korpusai turi būti aprūpinti šiomis indikacinėmis funkcijomis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TS-33 |  | TS-33 | spynos rakinimo liežuvėlio padėties (užrakinta/atrakinta) indikacija; |  | spynos rakinimo liežuvėlio padėties (užrakinta/atrakinta) indikacija; | Abloy, elektromechaninė spyna, EL582 | 10.1. Techninių duomenų lapas _ anglų kalba 3 psl. |

* * Tiekėjas lentelėje nurodytiems standartams gali siūlyti lygiavertį standartą, pateikiamo „lygiaverčio“ dokumento lygiavertiškumą įrodyti turi tiekėjas.