# PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINIO PROJEKTO SPECIFIKACIJŲ REIKALAVIMAMS LENTELĖ

Užpildyti „Įrangos gamintojas, pavadinimas ir modelis“, „Tiekėjo siūloma parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė“ ir „Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių/paslaugų/darbų techninius parametrus“ stulpelius kur pateiktuose Prekių aprašymuose, techniniame pase, naudotojo vadove ar kitoje techninėje dokumentacijoje yra nurodyti parametrai, vykdoma funkcija, išpildymas ar savybė, patvirtinantys siūlomų Prekių atitikimą Techninio projekto techninėms specifikacijoms. Internetinių nuorodų teikti negalima, turi būti teikiami dokumentai.

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos punktas | Techninėje specifikacijoje nurodytos prekės pavadinimas | Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Tiekėjo siūloma parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Įrangos gamintojas, pavadinimas ir modelis | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių / paslaugų / darbų techninius parametrus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas. Puslapis kuriame nurodytas reikalingas parametras ir pažymėta vieta, kurioje vietoje yra prašoma informacija |
| 1 | TS-6 | Pramoninis tinklo komutatorius 6 PoE 2 SFP tvirtinamas ant DIN bėgelio | 1.1 | Integracija | Skirtas dirbti pramoninėje aplinkoje, turi turėti IEC/EN 61000-6-2 standartą |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 | Konstrukcija | Montuojamas ant DIN bėgelio, pateikiamas su montavimo detalėmis |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 | Vardinė maitinimo įtampa, V DC | 48 V, maitinimo blokas išorinis, turi būti tvirtinamas ant DIN |  |  |  |
|  |  |  | 1.4 | Atlikti elektromagnetinio suderinamumo (EMC) bandymai | Pagal LST EN 61000-4-x (IEC 61000-4-x) arba lygiavertis |  |  |  |
|  |  |  | 1.5 | Elektromagnetinio spinduliavimo parametrai pagal standartą | CISPR 22 Class A arba lygiavertis |  |  |  |
|  |  |  | 1.6 | Prievadai | Nemažiau 6 Ethernet 10/100 palaikantys PoE+; 2 SFP gigabit Ethernet prievadai; Rėlės kontaktai signalizacijai |  |  |  |
|  |  |  | 1.7 | Atmintis DRAM | 128MB |  |  |  |
|  |  |  | 1.8 | Komutavimo našumas | 5,5 Gbps |  |  |  |
|  |  |  | 1.9 | Vidutinis darbo laikas be gedimų | Ne mažiau 370000 valandų |  |  |  |
|  |  |  | 1.10 | Turi palaikyti protokolus ir standartus | IEEE 802.1D; IEEE 802.1w; IEEE 802.1s; IEEE 802.1Q; IEEE802.1p; IEEE 802.3ad; MSTP; IGMP snooping BPDU guard SPAN/Port Mirroring |  |  |  |
|  |  |  | 1.11 | Laiko sinchronizavimo protokolas | NTP RFC 1305 |  |  |  |
|  |  |  | 1.12 | Saugumo funkcijos | 802.1X (Radius) TACACS+ SSH, SNMPv3 protokolų palaikymas |  |  |  |
|  |  |  | 1.13 | Centralizuoto valdymo galimybė | Galimybė įtraukti ir pilnai valdyti su Cisco Prime centralizuota tinklo valdymo programine įranga |  |  |  |
|  |  |  | 1.14 | Garantija | 36 mėn. |  |  |  |
|  |  |  | 1.15 | Maksimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra | ≥ +60 |  |  |  |
|  |  |  | 1.16 | Minimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra | ≤ -20 |  |  |  |
|  |  |  | 1.17 | Eksploatavimo aplinkos santykinė drėgmės (be kondensato susidarymo) % | ≥ (5-95) |  |  |  |
|  |  |  | 1.18 | Atsparumas vibracijai/ smūgiams | IEC 60068-2-27 standarto atitikimui |  |  |  |
|  |  |  | 1.19 | Visi moduliai sumontuoti Įrenginio korpuse , kurio apsaugos klasė indeksas pagal standartą IEC 60529 / all modules are mounted device protection class index according to the standard IEC 60529 | ≥ IP 30 |  |  |  |
| 2 | TS-10 | Vaizdo įrašymo įrenginys su visomis reikalingomis licencijomis | TS-10 |  | Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti modulinio 1U 19“ tipo išpildymo sprendimas skirtas vaizdo stebėjimui, įrašymui ir valdymui, su RAID 5 ir RAID 6 diskų konfigūravimo palaikymu. |  |  |  |
|  |  |  | TS-10 |  | Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti tiekiamas su aktyvuota VMS programinės įrangos 8 IP kanalų licencija, su galimybe praplėsti įrenginį ne mažiau kaip iki 64 IP kanalų. |  |  |  |
|  |  |  | TS-10 |  | Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti tiekiamas su aktyvuota VMS programinės įrangos dvejų darbo vietų licencija, su galimybe praplėsti įrenginį ne mažiau kaip iki 20 darbo vietų. |  |  |  |
|  |  |  | TS-10 |  | Įrenginys komplektuojamas HDD diskais gamykloje. |  |  |  |
|  |  |  | TS-10 |  | Įrenginys turi palaikyti RAID 5 ir RAID 6 su iSCSI LUN tipo diskų konfigūraciją. |  |  |  |
|  |  |  | TS-10 |  | Maksimalus HDD diskų, kurie gali būti įdiegti įrenginyje, skaičius – ne mažiau 4 vnt. Maksimali vieno disko palaikoma talpa – ne mažiau 18 TB. |  |  |  |
|  |  |  | TS-10 |  | Vaizdo įrašymo įrenginio archyvo talpa gali būti didinama pajungiant tokias pat išorinės tinklo duomenų talpyklas, veikiančias iSCSI protokolu. |  |  |  |
|  |  |  | TS-10 |  | Minimalus bendras vaizdo įrašymo įrenginio pralaidumas – ne mažiau 400 Mbit/s. |  |  |  |
|  |  |  | TS-10 |  | Vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti nuotolinį stebėjimą ir valdymą per IP tinklą |  |  |  |
|  |  |  | TS-10 |  | Vaizdo įrašymo įrenginys pravalo palaikyti plėtimą iki: |  |  |  |
|  |  |  | TS-10 |  | 20 nuotolinių operatoriaus darbo vietų |  |  |  |
|  |  |  | TS-10 |  | 10 valdymo klaviatūrų |  |  |  |
|  |  |  | TS-10 |  | 64 IP kanalų (IP kamerų) |  |  |  |
|  |  |  | TS-10 |  | Vaizdo įrašymo įrenginys privalo leisti nuotolinį stebėjimą naudojant vaizdo valdymo programinės įrangos kliento aplikaciją (Windows), nemokamą iOS ir Android aplikaciją. |  |  |  |
|  |  |  | TS-10 |  | Įrenginys privalo turėti ne mažesnę, nei 5 metų gamintojo garantiją. |  |  |  |
| 3 | TS-11 | Kietasis diskas vaizdo įrašymo įrenginiui, 18 TB | TS-11 | Talpa | nemažiau 18TB; |  |  |  |
|  |  |  |  | Kilmė | Turi būti gamykliškai sumontuoti vaizdo įrašymo įrenginyje |  |  |  |
| 4 | TS-12 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), su papildomais akumuliatorių blokais EMB (turi užtikrinti visos įrangos ≥1,5kW veikimą 4h) | TS-12 | Architektūra (Topologija) | Online (dvigubos konversijos) |  |  |  |
|  |  |  | TS-12 | Standartų atitikimas: | IEC/EN 62040 arba lygiavertis; IEC/EN 62040-2 arba lygiavertis; IEC/EN 62040-3 arba lygiavertis; ISO 9001 arba lygiavertis; ISO 14001 arba lygiavertis |  |  |  |
|  |  |  | TS-12 | Rezervuojamas nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) turi užtikrinti visos projektuojamos sistemos darbą ne trumpiau kaip | 4 valandoms pagrindinės įtampos dingimo atveju. |  |  |  |
|  |  |  | TS-12 | LKS skyduose numatoma maksimali įrangos galia ne daugiau kaip | po 120W, KS-1 spintoje ne daugiau kaip 900W. |  |  |  |
|  |  |  | TS-12 | Visa projektuojamos įrangos galia neturi viršyti | 1,5 kW. |  |  |  |
|  |  |  | TS-12 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi užtikrinti visos įrangos | ≥1,5kW veikimą ≥4h. |  |  |  |
|  |  |  | TS-12 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis su papildomais, to paties gamintojo akumuliatorių blokais EMB turi būti pritaikytas montavimui į | 19” spintą, ir turi užimti ne daugiau kaip 15 Unit‘ų komutacinėje spintoje. |  |  |  |
|  |  |  | TS-12 | UPS privalo turėti gamintojo išduotą | CE atitikties liudijimą ir atitikti visus Europos sąjungoje taikomus reikalavimus. |  |  |  |
| 5 | TS-16 | Valdoma PTZ kamera komplekte su laikikliu | 1.1 | Eksploatavimo sąlygos | Lauke |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip oC | +50 |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip oC | -40 |  |  |  |
|  |  |  | 2.1 | Skiriamoji kameros geba |  4MP(2688x1520) |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 | Vaizdo suspaudimo algoritmas | H.264 arba H.265 |  |  |  |
|  |  |  | 2.3 | Dinaminis diapazonas, išmatuotas pagal IEC 62676 Part 5 standartą, | >100dB |  |  |  |
|  |  |  | 2.4 | Objektyvo tipas | Kintamo židinio nuotolio / Varifocal |  |  |  |
|  |  |  | 2.5 | Kameros srauto maksimalus palaikomas kadrų dažnis (k/s), ne mažiau | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 2.6 | Kameros veikimo režimai | Diena ir naktis/Day and night |  |  |  |
|  |  |  | 2.7 | Integruotas IR pašvietimas | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 2.8 | IR pašvietimo nuotolis, ne mažiau | 300 m. |  |  |  |
|  |  |  | 2.9 | Garso palaikymas | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 2.10 | Vidinė kameros RAM atmintis | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 2.11 | Optinis priartinimas |  30x |  |  |  |
|  |  |  | 2.12 | Maksimalus sukimosi aplink ašį greitis, (°/sek), ne mažiau | 230 |  |  |  |
|  |  |  | 2.13 | Vidinė papildoma atmintis | microSDHC, microSDXC (2TB) |  |  |  |
|  |  |  | 2.14 | Šifravimo palaikymas | TLS, SSL, DES, AES |  |  |  |
|  |  |  | 2.15 | Kameros kalibravimas | Automatinis |  |  |  |
|  |  |  | 2.16 | Integruotas TPM kripto procesorius | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 2.17 | Prieigos apsaugos lygis |  3 lygių |  |  |  |
|  |  |  | 2.18 | PKI infrastruktūros palaikymas | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 2.19 | Autentifikacijos sertifikatų palaikymas | Serverio ir kliento |  |  |  |
|  |  |  | 2.20 | Sertifikatų šifravimas privačiais raktais | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 2.21 | Bevielės komunikacijos moduliai nenaudojami arba yra galimybė juos išjungti | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 2.22 | Ethernet sąsaja, jungtis RJ-45 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2.23 | Palaikomi tinklo protokolai | IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA; NTP (SNTP); SNMP; 802.1x, EAP/TLS; DNS; SMTP; iSCSI; UPnP |  |  |  |
|  |  |  | 2.24 | Vaizdo kameros maitinimo vardinė įtampa | 24VAC, EEE802.3bt |  |  |  |
|  |  |  | 2.25 | Palaikomi ONVIF standartai | Profile S, G, T |  |  |  |
|  |  |  | 2.26 | Vaizdo kameros lauko korpuso apsaugos laipsnis | IP66 |  |  |  |
|  |  |  | 2.27 | Apsauga nuo smūgių | IK10 |  |  |  |
|  |  |  | 3.1 | Vaizdo kameros aparatinės įrangos atnaujinimas | iš NATO ar ES teritorijoje esančių gamintojo tarnybinių stočių |  |  |  |
|  |  |  | 3.2 | Vaizdo kameros aparatinės įrangos versija | Naujausia oficiali versija pardavimo dienai |  |  |  |
|  |  |  | 3.3 | Vaizdo kamerų papildomas funkcionalumas | Funkcionalumas, nereikalaujamas techninėse sąlygose turi būti išjungtas |  |  |  |
|  |  |  | 3.4 | Kameros konfigūracijos sandarinimas | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 3.5 | Nuotoliniam administravimui naudojami šifruoti protokolai | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 3.6 | Prisijungimui prie įrenginio naudojamas slaptažodis | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 3.7 | Galimybė išjungti nenaudojamus bei virtualius prievadus | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 3.8 | Po klaidingų prisijungimo slaptažodio įvedimų, tam tikram laikui blokuojamas prisijungimas prie įrenginio (brute-force apsauga) | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 3.9 | Įrenginyje nėra jokių paslėptų, saugumą silpninančių funkcijų, įskaitant: kenksmingos programinės įrangos, virusų, „kirminų“, „laiko minų“, neautorizuotų prieigų ar funkcijų (Trojans, backdoors, easter eggs) | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 3.10 | Įrenginyje kaupiami žurnaliniai įvykių įrašai | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 4.1 | Taisyklėmis pagrįsti pavojaus signalai ir sekimas | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 4.2 | Linijos kirtimas | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 4.3 | Patekimas ir išėjimas iš lauko | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 4.4 | Krypties sekimas | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 4.5 | Slampinėjimas | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 4.6 | Dingę ir likę objektai | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 4.7 | Žmonių skaičiavimas | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 4.8 | Minios tankio įvertinimas | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 5.1 | Trukmė | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 5.2 | Dydis | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 5.3 | Proporcijos | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 5.4 | Kryptis | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 5.5 | Spalva | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 5.6 | Objekto tipas | Taip |  |  |  |
| 6 | TS-17 | Fiksuota lauko vaizdo stebėjimo kamera siauro matymo kampo su 940nm IR LED | 1.1 | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions | Lauke / Outdoors |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than, oC | +50 |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, oC | -40 |  |  |  |
|  |  |  | 2.1 | Skiriamoji kameros geba / Resolution of camera | Full HD (1920x1080) |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 | Vaizdo suspaudimo algoritmas / View compression algorithm | H.264 arba (or) H.265 |  |  |  |
|  |  |  | 2.3 | Dinaminis diapazonas, išmatuotas pagal IEC 62676 Part 5) standartą, / Dynamic range, measured according to IEC 62676 (Part 5) standard, | >100dB |  |  |  |
|  |  |  | 2.4 | Vaizdo stabilizavimas / Image stabilization | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 2.5 | Objektyvo tipas / Lens type | Kintamo židinio nuotolio / Varifocal 10,5 – 47 mm mm Horizontalus kampas: 9º - 42º; vertikalus kampas: 5º - 24º |  |  |  |
|  |  |  | 2.6 | Objektyvo diafragmos valdymo metodas / Iris control method | P-type |  |  |  |
|  |  |  | 2.7 | Kameros srauto maksimalus palaikomas kadrų dažnis (k/s), ne mažiau / Camera stream maximum supported frame rate (fps), not less than | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 2.8 | Kameros veikimo režimai / Operation mode of camera | Diena ir naktis/Day and night |  |  |  |
|  |  |  | 2.9 | Garso palaikymas / audio support | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 2.10 | Vidinė kameros RAM atmintis / Internal camera RAM memory | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 2.11 | Vidinė papildoma atmintis / Internal optional memory storage | micro SDHC, micro SDXC (2TB) |  |  |  |
|  |  |  | 2.12 | Šifravimo palaikymas / Encryption support | Ne prastesnis nei TLS 1.2,AES 128, AES 256, |  |  |  |
|  |  |  | 2.13 | Vaizdo autentifikavimo palaikomi algoritmai / Video authentication algorithms | Ne prastesni nei MD5, SHA-1, SHA-256 |  |  |  |
|  |  |  | 2.14 | Kameros kalibravimas / Calibration | Automatinis |  |  |  |
|  |  |  | 2.15 | Integruotas giroskopinis jutiklis / Integrated gyro sensor | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 2.16 | Integruotas TMP kripto procesorius / Integrated TPM crypto processor | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 2.17 | Prieigos apsaugos lygis / Access protection level | ≥ 3 lygių / 3 levels |  |  |  |
|  |  |  | 2.18 | PKI infrastruktūros palaikymas / PKI infrastructure support | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 2.19 | Bevielės komunikacijos moduliai nenaudojami arba yra galimybė juos išjungti / wireless communication modules are not used, otherwise must be option to disable them | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 2.20 | Autentifikacijos sertifikatų palaikymas / Authentication sertificates support | Serverio ir kliento / Server and Client |  |  |  |
|  |  |  | 2.21 | Sertifikatų šifravimas privačiais raktais / Certificates with encrypted private keys | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 2.22 | Ethernet sąsaja, jungtis RJ-45/ Ethernet interface, RJ-45 connector | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2.23 | Palaikomi tinklo protokolai / Supported network protocols | IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA; NTP (SNTP); SNMP; 802.1x, EAP/TLS; DNS; SMTP; iSCSI; UPnP |  |  |  |
|  |  |  | 2.24 | Vaizdo kameros maitinimo vardinė įtampa / Camera power supply nominal voltage | 12V DC ir PoE |  |  |  |
|  |  |  | 2.25 | Palaikomi ONVIF standartai / Supported ONVIF standards | Profile S, G, T |  |  |  |
|  |  |  | 2.26 | Vaizdo kameros korpuso apsaugos laipsnis / Security level of video camera’s housing | IP66 |  |  |  |
|  |  |  | 2.27 | Apsauga nuo smūgių / Impact protection | ≥ IK10 |  |  |  |
|  |  |  | 2.28 | LED šviesos bangos ilgis | 940 nm (nematoma) |  |  |  |
|  |  |  | 3.1 | Vaizdo kameros aparatinės įrangos atnaujinimas/ Firmware update | iš NATO ar ES teritorijoje esančių gamintojo tarnybinių stočių/From manufacturer severs in NATO or ES territory |  |  |  |
|  |  |  | 3.2 | Vaizdo kameros aparatinės įrangos versija/ Firmware version | Naujausia oficiali versija pardavimo dienai/Newest official version at the day of purchase |  |  |  |
|  |  |  | 3.3 | Vaizdo kamerų papildomas funkcionalumas/Additional functionality of CCTV camera | Funkcionalumas, nereikalaujamas techninėse sąlygose turi būti išjungtas /Functionality, that doesn‘t comply Technical requirements must be disabled |  |  |  |
|  |  |  | 3.4 | Kameros konfigūracijos sandarinimas / Camera configuration sealing | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 3.5 | Nuotoliniam administravimui naudojami šifruoti protokolai / encrypted protocols used for remote administration | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 3.6 | Prisijungimui prie įrenginio naudojamas slaptažodis / connection to device requires password | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 3.7 | Galimybė išjungti nenaudojamus bei virtualius prievadus / Ability to disable unused physical and virtual ports | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 3.8 | Įrenginio veikimui nereikalinga interneto prieiga / no internet access is required for device to operate | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 3.9 | Po klaidingų prisijungimo slaptažodio įvedimų, tam tikram laikui blokuojamas prisijungimas prie įrenginio (brute-force apsauga) / after consecutive incorrect password attempts access is blocked for period of time (brute-force protection) | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 3.10 | Įrenginyje nėra jokių paslėptų, saugumą silpninančių funkcijų, įskaitant: kenksmingos programinės įrangos, virusų, „kirminų“, „laiko minų“, neautorizuotų prieigų ar funkcijų (Trojans, backdoors, easter eggs) / device does not contain any hidden, security-compromising features, including malware, viruses, worms, "time mines", unauthorized access or features (Trojans, backdoors, easter eggs) | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 3.11 | Įrenginyje kaupiami žurnaliniai įvykių įrašai / device stores event logs | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 4.1 | Taisyklėmis pagrįsti pavojaus signalai / Rule based alarms | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 4.2 | Linijos kirtimas / Line crossing | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 4.3 | Patekimas ir išėjimas iš lauko / Enter-Leave field | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 4.4 | Krypties sekimas / Follow route | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 4.5 | Slampinėjimas / Loitering | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 4.6 | Dingę ir likę objektai / Removed and idle objects | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 4.7 | Žmonių skaičiavimas / People counting | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 4.8 | Minios tankio įvertinimas / Crowd density estimation | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 5.1 | Trukmė / Duration | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 5.2 | Dydis / Size | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 5.3 | Proporcijos / Aspect ratio | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 5.4 | Kryptis / Direction | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 5.5 | Spalva / Color | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 5.6 | Objekto tipas / Object class | Taip / Yes |  |  |  |
| 7 | TS-18 | Fiksuota vidaus vaizdo stebėjimo kamera plataus matymo kampo | 1.1 | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions | Patalpoje / Indoors |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than, oC | + 50 |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, oC | -20 |  |  |  |
|  |  |  | 2.1 | Skiriamoji kameros geba / Resolution of camera | Full HD (1920x1080) |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 | Vaizdo suspaudimo algoritmas / View compression algorithm | H.264 arba (or) H.265 |  |  |  |
|  |  |  | 2.3 | Dinaminis diapazonas, išmatuotas pagal IEC 62676 Part 5) standartą, / Dynamic range, measured according to IEC 62676 (Part 5) standard, | >100dB |  |  |  |
|  |  |  | 2.4 | Objektyvo tipas / Lens type | Fiksuotas / Fixed |  |  |  |
|  |  |  | 2.5 | Objektyvo židinio nuotolis, ne daugiau / Lens focal lenght, not more | 3,2 mm |  |  |  |
|  |  |  | 2.6 | Kameros veikimo režimai / Operation mode of camera | Diena ir naktis/Day and night |  |  |  |
|  |  |  | 2.7 | Integruotas IR pašvietimas / Integrated IR illuminator | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 2.8 | IR pašvietimo nuotolis, ne mažiau / IR light distance, not less | 15 m. |  |  |  |
|  |  |  | 2.9 | Kameros srauto maksimalus palaikomas kadrų dažnis (k/s), ne mažiau / Camera stream maximum supported frame rate (fps), not less than | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 2.10 | Garso palaikymas / audio support | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 2.11 | Vidinė kameros RAM atmintis / Internal camera RAM memory | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 2.12 | Vidinė papildoma atmintis / Internal optional memory storage | SDHC, SDXC (2TB) |  |  |  |
|  |  |  | 2.13 | Šifravimo palaikymas / Encryption support | Ne prastesnis nei TLS 1.2, AES 128, AES 256 |  |  |  |
|  |  |  | 2.14 | Prieigos apsaugos lygis / Access protection level |  3 lygių / 3 levels |  |  |  |
|  |  |  | 2.15 | Integruotas TPM kripto procesorius / Integrated TPM crypto processor | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 2.16 | PKI infrastruktūros palaikymas / PKI infrastructure support | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 2.17 | Autentifikacijos sertifikatų palaikymas / Authentication sertificates support | Serverio ir kliento / Server and Client |  |  |  |
|  |  |  | 2.18 | Sertifikatų šifravimas privačiais raktais / Certificates with encrypted private keys | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 2.19 | Bevielės komunikacijos moduliai nenaudojami arba yra galimybė juos išjungti / wireless communication modules are not used, otherwise must be option to disable them | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 2.20 | Ethernet sąsaja, jungtis RJ-45/ Ethernet interface, RJ-45 connector | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2.21 | Palaikomi tinklo protokolai / Supported network protocols | IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA; NTP (SNTP); SNMP; 802.1x, EAP/TLS; DNS; SMTP; iSCSI; UPnP |  |  |  |
|  |  |  | 2.22 | Vaizdo kameros maitinimo vardinė įtampa / Camera power supply nominal voltage | 12V DC ir PoE |  |  |  |
|  |  |  | 2.23 | Palaikomi ONVIF standartai / Supported ONVIF standards | Profile S, G, T |  |  |  |
|  |  |  | 2.24 | Vaizdo kameroskorpuso apsaugos laipsnis / Security level of video camera’s housing | IP42 |  |  |  |
|  |  |  | 2.25 | Apsauga nuo smūgių / Impact protection | IK08 |  |  |  |
|  |  |  | 3.1 | Vaizdo kameros aparatinės įrangos atnaujinimas/ Firmware update | iš NATO ar ES teritorijoje esančių gamintojo tarnybinių stočių/From manufacturer severs in NATO or ES territory |  |  |  |
|  |  |  | 3.2 | Vaizdo kameros aparatinės įrangos versija/ Firmware version | Naujausia oficiali versija pardavimo dienai/Newest official version at the day of purchase |  |  |  |
|  |  |  | 3.3 | Vaizdo kamerų papildomas funkcionalumas/Additional functionality of CCTV camera | Funkcionalumas, nereikalaujamas techninėse sąlygose turi būti išjungtas /Functionality, that doesn‘t comply Technical requirements must be disabled |  |  |  |
|  |  |  | 3.4 | Kameros konfigūracijos sandarinimas / Camera configuration sealing | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 3.5 | Nuotoliniam administravimui naudojami šifruoti protokolai / encrypted protocols used for remote administration | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 3.6 | Prisijungimui prie įrenginio naudojamas slaptažodis / connection to device requires password | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 3.7 | Galimybė išjungti nenaudojamus bei virtualius prievadus / Ability to disable unused physical and virtual ports | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 3.8 | Įrenginio veikimui nereikalinga interneto prieiga / no internet access is required for device to operate | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 3.9 | Po klaidingų prisijungimo slaptažodio įvedimų, tam tikram laikui blokuojamas prisijungimas prie įrenginio (brute-force apsauga) / after consecutive incorrect password attempts access is blocked for period of time (brute-force protection) | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 3.10 | Įrenginyje nėra jokių paslėptų, saugumą silpninančių funkcijų, įskaitant: kenksmingos programinės įrangos, virusų, „kirminų“, „laiko minų“, neautorizuotų prieigų ar funkcijų (Trojans, backdoors, easter eggs) / device does not contain any hidden, security-compromising features, including malware, viruses, worms, "time mines", unauthorized access or features (Trojans, backdoors, easter eggs) | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 3.11 | Įrenginyje kaupiami žurnaliniai įvykių įrašai / device stores event logs | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 4.1 | Taisyklėmis pagrįsti pavojaus signalai / Rule based alarms | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 4.2 | Linijos kirtimas / Line crossing | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 4.3 | Patekimas ir išėjimas iš lauko / Enter-Leave field | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 4.4 | Krypties sekimas / Follow route | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 4.5 | Slampinėjimas / Loitering | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 4.6 | Dingę ir likę objektai / Removed and idle objects | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 4.7 | Žmonių skaičiavimas / People counting | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 4.8 | Minios tankio įvertinimas / Crowd density estimation | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 5.1 | Trukmė / Duration | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 5.2 | Dydis / Size | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 5.3 | Proporcijos / Aspect ratio | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 5.4 | Kryptis / Direction | Taip / Yes |  |  |  |
|  |  |  | 5.5 | Spalva / Color | Taip / Yes |  |  |  |
| 8 | TS-22 | Apsauginės signalizacijos centralė | 1.1 | Apsauginės signalizacijos įranga turi būti sertifikuota pagal standartus / Units of security alarm must be certified in accordance with standards | LST EN50131 ne žemesnę kaip 2 saugumo klasę / not less then 2 grade |  |  |  |
|  |  |  | 2.1 | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions | Patalpoje / Indoors |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip / Highest operating ambient temperature shall be not less than, oC | +50 |  |  |  |
|  |  |  | 2.3 | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip / Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, oC | -5 |  |  |  |
| Apsauginės centralės pagrindinė plokštė / Alarm system mainboard |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TS-22 | Apsauginės signalizacijos centralė | 3.1 | Adresinių detektorių kilpos modulis / Addressable detector loop module | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 3.2 | Kontroliuojami įėjimai / Supervised inputs | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 3.3 | Ethernet sąsaja, jungtis RJ-45 / Ethernet interface, RJ-45 connector | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 3.4 | Laisvai programuojamų Form C tipo relinių išėjimų / Freely programmable Form C type relay outputs | 2 |  |  |  |
| Adresinių įrenginių kilpos modulis / Addressable devices loop module |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TS-22 | Apsauginės signalizacijos centralė | 4.1 | Kilpos modulio palaikomas adresinių įrenginių skaičius / The number of devices supported by addressable devices loop module |  127 |  |  |  |
|  |  |  | 4.2 | Nominali maitinimo įtampa / Nominal power supply voltage | 28 VDC |  |  |  |
| Lietimui jautri centralės valdymo klaviatūra / Touchscreen control panel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TS-22 | Apsauginės signalizacijos centralė | 5.1 | Ekrano dydis / Screen size | 14 cm. (5.7 in.) |  |  |  |
|  |  |  | 5.2 | Ekrano tipas / Screen type | TFT-LCD |  |  |  |
|  |  |  | 5.3 | Ekranos raiška / Resolution | 16 bit; 320 x 240 |  |  |  |
|  |  |  | 5.4 | Galimos kalbos / Supported languages | Lietuvių, Latvių, Lenkų, Anglų, Ukrainiečių / Lithuanian, Latvian, Polish, English, Ukrainian |  |  |  |
| Maitinimo šaltinis / Power supply |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TS-22 | Apsauginės signalizacijos centralė | 6.1 | Maitinimo įtampa / Operating voltage | 230 VAC (-15 %, + 10%) |  |  |  |
|  |  |  | 6.2 | Palaikoma akumuliatoriaus talpa /Supported battery cappacity | 18-80 Ah |  |  |  |
|  |  |  | 6.3 | Baterijos tipas / Tipe of battery | Hermetinė / Hermetic |  |  |  |
|  |  |  | 6.4 | Vardinė baterijos įtampa / Voltage of battery | 12V DC |  |  |  |
| Korpusas: / Enclosure: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TS-22 | Apsauginės signalizacijos centralė | 7.1 | Apsaugos klasė / Protection class | IP 30 |  |  |  |
|  |  |  | 7.2 | Saugos klasė / Security level | IK06 |  |  |  |
|  |  |  | 7.3 | Tinkamas maitinimo šaltiniui, 2x 18Ah akumuliatoriams ir 2x LSN kilpų moduliams / Suitable for a power supply, 2x 18 Ah batteries and 2x LSN gateways |  |  |  |  |
| 9 | TS-30 | Įeigos kontrolės valdiklis | 9.1 | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions | Patalpoje / Indoors |  |  |  |
|  |  |  | 9.2 | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than, oC | +45 |  |  |  |
|  |  |  | 9.3 | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, oC | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 10.1 | Duomenų perdavimo sąsaja / Communication interface | RJ45 |  |  |  |
|  |  |  | 10.2 | Skaitytuvų sąsaja / Reader interface | RS485, OSDPv2 |  |  |  |
|  |  |  | 10.3 | Palaikomų skaitytuvų skaičius / supported readers | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 10.4 | Montavimo tipas / Mounting type | DIN bėgelis / Rail-mounted |  |  |  |
|  |  |  | 10.5 | Maitinimo šaltinis/Power supply | 10 - 30 VDC, max. 60 VA (Turi būti to paties gamintojo kaip ir valdiklis) |  |  |  |
|  |  |  | 11.1 | Turi būti suderinamas su Litgrid AB centriniame biure naudojama įeigos kontrolės sistemos programine įranga / Must be compatible with access control system software used in Litgrid headquarters in Vilnius |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1 | Turi būti komplektuojamas su to paties gamintojo, kaip ir įeigos kontrolės valdiklio, metaliniu korpusu arba montavimo panele skirta montavimui į 19“ komutacinę spintą, kuriame/kurioje būtų montuojamas valdiklis su maitinimo šaltiniu ir akumuliatoriais / Must be supplied with metal enclosure or 19“ fitting panel, from the same manufacturer as access control controller, in which the access control controller with power supply and battery would be installed |  |  |  |  |
| 11 | TS-32 | Kortelių skaitytuvas | 13.1 | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions | Patalpoje ir lauke / Indoors and outdoors |  |  |  |
|  |  |  | 13.2 | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than, oC | +65 |  |  |  |
|  |  |  | 13.3 | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, oC | -35 |  |  |  |
|  |  |  | 14.1 | Palaikomi kortelių standartai / Supported card formats | iCLASS SEOS, iCLASS SE, MIFARE |  |  |  |
|  |  |  | 14.2 | iCLASS kortelių nuskaitymo atstumas / Read range | 40 mm |  |  |  |
|  |  |  | 14.3 | Duomenų perdavimas/Communication | RS485 Open Source Device Protocol (OSDP) |  |  |  |
|  |  |  | 14.4 | Mobilių raktų palaikymas/Mobile key support | NFC/Bluetooth Smart |  |  |  |
|  |  |  | 14.5 | Integruota klaviatūra | Taip |  |  |  |
|  |  |  | 15.1 | Skaitytuvo aparatinės programinės įrangos atnaujimo palaikymas per Bluetooth / Firmware update via Bluetooth |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.2 | Galimybė išjungti palaikomų kortelių standartus / Possibility to turn off supported card formats |  |  |  |  |
| 12 | TS-33 | Elektromechaninė spyna | TS-33 | Sertifikuotas elektromechaninių spynų saugumo, ilgaamžiškumo ir mechaninio atsparumo klasifikavimas pagal LST EN 14846 standartą. Ne žemesne klasifikacija nei - 3S5D-L311. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Spynos rakinimo liežuvėlis – ne trumpesnis nei 20 mm. Sertifikuotos pagal evakuacinius LST EN 179 ir LST EN1125 standartus. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Maitinimo įtampa 12 - 24 V DC. Maks. srovė – 0,55 A. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Spynos atrakinimas mechaniškai, su Užsakovo naudojamais vieningos rakinimo sistemos raktais nepriklausomai nuo spynos režimo ar durų padėties. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Projektavimo metu numatomas elektromechaninės spynos Valdymo pultuose veikimo tipas - nutraukus maitinimą spyna automatiškai atsirakina/atsiblokuoja (fail-unlocked). |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Projektavimo metu numatomas elektromechaninės spynos varteliuose veikimo tipas - nutraukus maitinimą spyna automatiškai užsirakina/užsiblokuoja (fail-locked). |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Montuojamos su sertifikuotais priedais – spynos valdymo kabeliu ir lanksčiu kabelio šarvu. |  |  |  |  |
| Elektromechaninių spynų korpusai turi būti aprūpinti šiomis indikacinėmis funkcijomis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TS-33 |  | TS-33 | spynos rakinimo liežuvėlio padėties (užrakinta/atrakinta) indikacija; |  |  |  |  |

* * Tiekėjas lentelėje nurodytiems standartams gali siūlyti lygiavertį standartą, pateikiamo „lygiaverčio“ dokumento lygiavertiškumą įrodyti turi tiekėjas.