2025 m. spalio 7 d. Mobilių 200 kW elektros generatorių su priekaba viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. DPS-480

2 priedas

PASIŪLYMAS

| Pavadinimas | Gamintojas, modelis | Maksimalus kiekis | Mato vienetas | Įkainis Eur be PVM | Suma be PVM Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mobilus 200 kW elektros generatorius su priekaba | SIA RĪGAS DĪZELIS DG (Latvija), Generatorius E250B3GAST-N | 4 | vnt. | 42969,00 | 171876,00 |
| Suma be 21 % PVM |  |  |  |  | 171876,00 |

# SIA RĪGAS DĪZELIS DG SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

| 1. | MOBILUS 200 kW ELEKTROS GENERATORIUS SU PRIEKABA |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mobilus, uždaro tipo, elektros generatorius (toliau – generatorius) ant priekabos, skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti nutrūkus tiekimui iš miesto tinklų. (Techninės specifikacijos 1.1. p.) | TAIP |
| 1.2. | Užpildytas visais skysčiais generatorius su priekaba neturi viršyti 10 t. (Techninės specifikacijos 1.7. p.) | 4500 kg |
| 1.3. | Generatorius su priekaba bus tinkamas eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis, kai lauko aplinkos temperatūros režimas nuo -30℃ iki +40℃. (Techninės specifikacijos 2.1. p.) | TAIP nuo -30O iki +40O |
| 1.4. | Generatoriaus bus nudažytas žalia matine spalva RAL 6003 pagal RAL spalvyną arba lygiavertį, pagrindas gali būti juodos spalvos. Priekaba bus nudažyta žalia matine spalva pagal RAL 6003, pagal RAL katalogą ar lygiavertį. (Techninės specifikacijos 3.2. p. ir 5.9.p.) | TAIP RAL 6003 |
| 1.5. | Generatoriaus nominalus galingumas („Prime Power“ vertinimu) – ne mažesnis kaip 200 kW pagal standartą ISO 8528. (Techninės specifikacijos 3.3. p.) | 200 kW PRP |
| 1.6. | Generatoriaus klasė ne žemesnė nei G2 pagal standartą ISO 8528-5 (Techninės specifikacijos 3.4. p.) | G3 pagal ISO 8528-5 |
| 1.7. | Generatorius atitiks išmetamų dujų emisijos klasę ne žemesnę kaip IIIA pagal direktyvą 97/68/EC. (Techninės specifikacijos 3.5. p.) | IIIA etapas pagal Direktyvą 97/68/EC |
| 1.8. | Generatorius bus trifazis, įtampa – 400/230 V ± 1,5%, dažnis – 50 Hz ± 3%. (Techninės specifikacijos 3.6. p.) | Trifazis 400/230 V ± 1 %, dažnis 50 Hz ± 1,5 % |
| 1.9. | Generatoriaus skleidžiamo triukšmo lygis pagal LpA metodiką bus ne didesnis kaip 72 dB(A) 7 m atstumu. (Techninės specifikacijos 3.7. p.) | 69 dB(A) 7 m atstumu |
| 1.10. | Generatorius turės ne mažesnę kaip IP-23 apsaugos klasę. (Techninės specifikacijos 3.8. p.) | IP23 |
| 1.11. | Generatoriaus variklio užvedimas – elektrinis. (Techninės specifikacijos 3.9. p.) | TAIP |
| 1.12. | Generatoriaus variklis bus pritaikytas naudoti standartinį EN 590 dyzelinį kurą. (Techninės specifikacijos 3.10. p.) | Dyzelinas - pagal EN590 |
| 1.13. | Nepapildant kuro, esant 75 % apkrovimui, generatorius autonomiškai turi išdirbti ne trumpiau kaip 12 val, kai degalų sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 46 l/val. („Prime Power“ vertinimu) (Techninės specifikacijos 3.11. p.) | 37,0 l/h, kai PRP apkrova 75 % |
| 1.14. | Alternatorius bus be šepetėlių tipo. (Techninės specifikacijos 3.12. p.) | TAIP |
| 1.15. | Generatorius turės akumuliatorių starterio užvedimui. (Techninės specifikacijos 3.13. p.) | TAIP |
| 1.16. | Generatorius turės kontrolinį valdiklį AMF ( Automatic Mains Failure Controller ). Valdiklio ekrane bus matomi pagrindiniai generatoriaus parametrai (įtampa, srovės stiprumas, aktyvioji naudojamoji energija kW/val., išdirbio motovalandos, kuro likutis). (Techninės specifikacijos 3.14. p.) | TAIP |
| 1.17. | Generatoriuje bus įrengta: - Automatinis įtampos reguliatorius; - Automatinis dažnio palaikymas ir apsauga nuo dažnio svyravimų; - Automatinis generatoriaus paleidimas/ stabdymas; - Apsauga nuo alyvos nepakankamumo; - Apsauga nuo šiluminės perkrovos; - Automatinis apkrovos perjungimas nuo tinklo į generatorių ir atvirkščiai (ARĮ); - Gedimo atveju įspėjamasis signalas ir automatinis išjungimas; - Akumuliatoriaus pakrovėjas; - Avarinis išjungimo mygtukas; - Variklio aušinimo skysčio pašildymas prieš užvedimą; - Kištukiniai lizdai: 2 x 230V 16 A schuko tipo ir vienas 380 V lizdas, skirtas pajungimui prie kištukinių jungčių, esančių elektros tiekimo tinklų įvade. Turi būti pateiktas ne trumpesnis kaip 25 m kabelis pajungimui prie elektros tiekimo įvado. Visi lizdai privalo būti apsaugoti nuo drėgmės ir dulkių. (Techninės specifikacijos 3.15. p.) | TAIP |
| 1.18. | Prie generatoriaus lengvai pasiekiamoje vietoje bus gnybtas įžeminimo kabeliui prijungti. Bus įžeminimo strypas su jungiamuoju variniu kabeliu (ne trumpesniu kaip 15 m) ir gnybtu įžeminimui prie generatoriaus prijungti. (Techninės specifikacijos 3.17. p.) | TAIP |
| 1.19. | Generatorius turės VDA 72593 arba lygiavertį lizdą, skirtą išorinių akumuliatorių pajungimui ir generatoriaus variklio paleidimui. Generatoriaus komplektacijoje bus ne trumpesnis kaip 4 m. 24 V jungiamasis kabelis 2x35 mm, su kištuku VDA 72593 arba lygiaverčiu, skirtą išorinių akumuliatorių prijungimui prie generatoriaus akumuliatorių. (Techninės specifikacijos 3.20. p. ir 3.21.p.) | TAIP |
| 1.20. | Generatorius atitiks Europos Sąjungos direktyvas: 2006/42/EC, 2014/35/EC, 2014/30/EC, 2000/14/EC, 97/68/EC. (Techninės specifikacijos 4.1. p.) | Europos Sąjungos direktyvos: 2006/42/EC, 2014/35/EC, 2014/30/EC, 2000/14/EC, 97/68/EC. |
| 1.21. | Generatorius atitiks ISO tarptautinius standartus: ISO 8528-1, ISO 8528-5, ISO 8528-13. (Techninės specifikacijos 4.2. p.) | ISO 8528-1, ISO 8528-5, ISO 8528-13,4,3 |
| 1.22. | Generatorius turės gamintojo išduotą CE atitikties liudijimą. (Techninės specifikacijos 4.3. p.) | TAIP |
| 1.23. | Generatorius bus sumontuotas ant dviašės priekabos platformos, kurios konstrukcija ir keliamoji galia užtikrintų patikimą generatoriaus transportavimą bekele ir greitkeliu (leistinas greitis ne mažesnis kaip 60 km/val., patvirtintas gamintojo išduotais oficialiais dokumentais). (Techninės specifikacijos 5.1. p.) | TAIP Iki 90 km/val. |
| 1.24. | Prikabinimo kablys bus žiedinės formos ir atitiks standartą STANAG 4101. (Techninės specifikacijos 5.3. p.) | TAIP |
| 1.25. | Priekaba turės 12-os kontaktų pajungimo kištuką pagal STANAG 4135. (Techninės specifikacijos 5.5. p.) | TAIP |
| 1.26. | Priekabos prošvaisa bus ne mažesnė kaip 28 cm. (Techninės specifikacijos 5.8. p.) | 28 cm |
| 1.27. | Generatoriui ir priekabai bus suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. (arba 2000 moto valandų generatoriui) gamyklinė garantija nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. (Techninės specifikacijos 6.1. p.) | Generatoriaus ir priekabos kokybės garantijos terminas – 24 mėnesių (2000 moto valandų generatoriui) nuo prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. |

*kiti techninės specifikacijos reikalavimai pateikti Sutarties 1 priede.

PIRKĖJAS                                                                                        PARDAVĖJAS

Gynybos resursų agentūros prie KAM				SIA RĪGAS DĪZELIS DG

direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti direktoriaus funkcijas					Generalinis direktorius

___________________						_____________________

Aistė Garunkštytė							Juris Dzenis