PAGE  
7

2 priedas
PASIŪLYMAS
DĖL AUTONOMINĖS ELEKTROS STOTIES SU ĮRENGIMO DARBAIS PIRKIMO
2018-11-09
(Data)

Vilnius
Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	 UAB „Varicom“

	Tiekėjo adresas(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	Vytauto g. 20, LT-08119 Vilnius

	Įmonės (kodas) (-ai)
	122274784

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Gintautas Smilgevičius

	Telefono numeris
	+370 687 89266

	Fakso numeris
	+370 5 2124551

	El. pašto adresas
	gintautas@varicom.lt


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis  pirkimo dokumentuose (įskaitant jų paaiškinimuose, papildymuose). 

Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
Atsižvelgdami į konkurso sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą 
Bendra pasiūlymo kaina (nurodyta lentelės paskutinėje eilutėje), dvidešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt penki Eurai 88ct su PVM (suma žodžiais). 
	Eil.
Nr.
	Medžiagos


	Kiekis


	Mat. vnt.
	Vieneto
kaina, EUR be PVM
	Kaina EUR su PVM
	Nuoroda į spec.

	1.
	Elektros stotis su dyzeliniu vidaus degimo varikliu
	1
	vnt.
	8900,00
	10769,00
	1.1.

	2.
	Netrūkios kintamosios elektros srovės šaltinis
	1
	vnt.
	5990,00
	7247,90
	1.2.

	3.
	Elektros stoties valdymo ir nuotolinio stebėjimo priemonės
	1
	vnt.
	380,00
	459,80
	1.3.

	4.
	ARI skydas
	1  
	vnt.
	4300,00
	5203,00
	1.4.

	5.
	Paslaugos susijusios su įrangos įsigijimu
	
	
	258,00
	312,18
	1.5.

	6.
	Instaliavimo, derinimo ir pridavimo eksploatacijai darbai
	
	
	400,00
	484,00
	

	
	Suma viso (su PVM):
	24475,88
	


1.1. Elektros stotis su dyzeliniu vidaus degimo varikliu

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalavimai
	Pasiūlymo duomenys
Prašome pateikti konkrečias charakteristikas, vengiant taip, atitinka


https://grupel.eu/en/  

	

	2.
	pastatymo sąlygos
	įrenginys turi būti pritaikytas darbui lauko sąlygomis
	Yra pritaikytas lauko sąlygoms

	3.
	korpusas
	konteinerinė konstrukcija, mažinanti triukšmo lygį ir apsauganti nuo atmosferos poveikio su avarine visų variklio skysčių surinkimo talpa. Pagamintas iš metalo dengto cinko sluoksniu ir nudažytas atmosferos poveikiui atspariais dažais.
	konteinerinė konstrukcija, mažinanti triukšmo lygį ir apsauganti nuo atmosferos poveikio su avarine visų variklio skysčių surinkimo talpa. Pagamintas iš metalo dengto cinko sluoksniu ir nudažytas atmosferos poveikiui atspariais dažais.

	4.
	aplinkos temperatūra, prie kurios būtų užtikrintas sklandus DG paleidimo darbas t.y. užvedimo sistema, elektronika, variklis, generatorius
	nuo -30 iki 30 0C
	nuo -30 iki 30 0C

	elektros mašina

	5.
	elektros mašinos modelis
	
	TAL042C Leroy Somer
http://www.leroy-somer.com/documentation_pdf/5224_en.pdf 

	6.
	fazių skaičius
	3
	3

	7.
	atsparumo nuo šalutinio dulkių ir drėgmės poveikio klasė
	ne žemesnė kaip IP23
	IP23

	8.
	apvijų izoliacijos klasė
	ne žemesnė kaip H
	H

	9.
	generuojamos įtampos sinusoidės iškraipymai be apkrovos
	ne daugiau kaip  3,5%
	≤3,5%

	10.
	generuojamos įtampos sinusoidės iškraipymai esant subalansuotai apkrovai
	ne daugiau kaip  5%
	≤ 5%

	11.
	generuojama galia, kai PF=0.8, 400 V, 50 Hz nominali PRP
	ne mažiau 28 kVA
	28kVA

	12.
	generuojama galia, kai PF=0.8, 400 V, 50 Hz trumpalaikė STP
	ne mažiau 31 kVA
	31kVA

	13.
	efektyvumas esant PF=0.8, 400 V, 50Hz (STP/PRP)
	ne mažiau 87,2 / 87,9%
	87,2 / 87,9%

	dyzelinis vidaus degimo variklis

	14.
	vidaus degimo variklio modelis
	
	BAUDOUIN 4M06G33/5 
https://www.baudouin.com/wp-content/uploads/2018/07/Baudouin-PowerKit-Brochure-03.18_WEB.pdf

	15.
	klasė
	ne žemesnė kaip G2 
	G2

	16.
	variklio taktų skaičius
	4
	4

	17.
	kuras
	dyzelinas
	Dyzelinas

	18.
	aušinimas
	skysčiu
	skysčiu

	19.
	apsisukimų reguliatorius
	elektroninis, užtikrinantis stabilų 50 Hz dažnį nuo tuščios eigos iki pilno apkrovimo
	Elektroninis, palaikantis stabile 50Hz dažnį nuo 0 iki 110% apkrovos

	20.
	kuro suvartojimas, esant 100% nominaliai (PRP) apkrovai 
	ne daugiau 8 l/h
	7.6l/h

	21.
	kuro talpykla
	ne mažiau 40l
	45l

	22. 
	užvedimas
	automatinis nuo 12V  starterio
	Automatinis, nuo 12V starterio

	23. 
	švino rūgšties starterinės akumuliatorinės 12V baterijos galia
	ne mažiau 60Ah
	60Ah

	24. 
	variklio karterio pašildymo sistema 
	būtina
	yra

	25.
	triukšmą izoliuojantis gaubtas
	būtinas
	yra

	26.
	DG sukeliamas garso slėgio lygis
	ne daugiau 61 dB(A) @7m
	61dB(A) esant 7m atstumui

	27.
	DG komplektuojamas su
	akumuliatoriumi, automatine baterijų pakrovimo sistema, eksploataciniais skysčiais, kuru bandymams
	akumuliatoriumi, automatine baterijų pakrovimo sistema, eksploataciniais skysčiais, kuru bandymams

	28.
	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba
	būtina
	yra

	29.
	Garantija irenginiui
	Ne mažiau 2 metai nuo įrenginio paleidimo eksploatacijai momento
	2 metai nuo įrenginio paleidimo eksploatacijai momento


1.2. Netrūkios kintamosios elektros srovės šaltinis

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalavimai
	Pasiūlymo duomenys
Prašome pateikti konkrečias charakteristikas, vengiant taip, atitinka

	1.
	įrenginio gamintojas, modelis ir versija
	nurodyti tikslų modelį. Turi būti pateikta tiksli nuoroda į viešai prieinamą šaltinį.
	Socomec, Masterys MGP4GP310SLC1
https://www.socomec.com/files/live/sites/systemsite/files/UPS/PDF_catalogue/pdf_web_GB/2016/dcg_142023_44-45_024_masterysgp_cat.pdf 

	2.
	fazių skaičius
	3
	3

	3.
	vardinė pilnoji galia
	ne mažiau 10 kVa
	10 kVA

	4.
	vardinė aktyvinė galia
	ne mažiau 10 kW
	10 kW

	5.
	aktyvios galios tankis esant 350 C ir užimamam plotui ≤ 0,35 m2
	ne mažiau  25 kW/m2
	25 kW/m2

	6.
	įėjimo įtampa
	400VAC 3F+N 50Hz
	400VAC 3F+N 50Hz

	7.
	įėjimo įtampos tolerancijos ribos
	240-480VAC
	240-480VAC

	8.
	įėjimo dažnio tolerancijos ribos
	+/- 10Hz
	+/- 10Hz

	9.
	įėjimo galios faktorius
	ne mažesnis kaip 0,9
	0,99

	10.
	išėjimo įtampa 
	400VAC 3F+N 50Hz
	400VAC 3F+N 50Hz

	11.
	įšėjimo dažnio tikslumas
	+/-0,01 Hz
	+/-0,01 Hz

	12.
	prietaiso efektyvumas, patvirtintas sertifikuotoje bei nuo gamintojo nepriklausančioje laboratorijoje ( TÜV SÜD arba lygiavertėje)
	ne mažesnis kaip 96%
	96%, patvirtinta TUV SUD nepriklausomoje laboratorijoje

	13.
	topologijos standartas
	VFI-SS-111
	VFI-SS-111

	14.
	turi atitikti arba aprašytas pagal šiuos standartus
	EN 60950-1, EN 62040-1, EN 62040-3, EN 50272-2, EN 60529 
	EN 60950-1, EN 62040-1, EN 62040-3, EN 50272-2, EN 60529

	15.
	leistinos darbo aplinkos sąlygos
	temperatūra 15-250C, santykinė drėgmė 0 – 95% 
	temperatūra 15-250C, santykinė drėgmė 0 – 95%

	16.
	triukšmo lygis vieno metro atstumu, esant pilnai apkrovai 
	ne daugiau 55 dBa
	<52dBA

	17.
	akumuliatorinių baterijų projektinis tarnavimo amžius pagal Eurobat standartą
	ne mažiau 10 metų
	10 metų pagal Eurobat standartą

	18.
	akumuliatorinių baterijų užtikrinamas autonominis UPS darbo laikas, esant pilnai ( 10kW) apkrovai
	ne mažiau 10 minučių
	10min esant 10kW apkrovimui

	19.
	nuotolinis UPS darbinius parametrus ir aliarmus atvaizduojantis pultas, skirtas įrengti iki 75m atstumu nuo pačio UPS su 75m ilgio kabeliu
	būtina
	

	20.
	korpusas 
	TOWER tipo su integruotomis akumuliatorių baterijomis viduje
	TOWER tipo su integruotomis akumuliatorių baterijomis viduje

	21.
	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba
	būtina
	yra

	22.
	Garantija įrenginiui
	Ne mažiau 2 metai nuo įrenginio paleidimo eksploatacijai momento
	2 metai nuo įrenginio paleidimo


1.3. ARĮ skydas

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalavimai
	Pasiūlymo duomenys
Prašome pateikti konkrečias charakteristikas, vengiant taip, atitinka

	1.
	ARĮ gamintojas, modelis ir versija
	nurodyti tikslų modelį. Turi būti pateikta tiksli nuoroda į viešai prieinamą šaltinį.
	Gamintojas “ELECTRIC BOX”, UAB. Bus gaminama pagal projekto nurodymus, tai specifinio užsakymo gaminys. 

	2.
	tipas
	400V 3F+N skirstymui su aklinai įžeminta neutrale
	400V 3F+N skirstymui su aklinai įžeminta neutrale

	3.
	paskirtis
	elektros linijų apsauga nuo perkrovų ir trumpo jungimo
	Komutuoti  elektros energiją tinklas/elektros generatorius gyvenamam namui ir atskirai apsaugos postui, elektros linijų apsauga nuo perkrovų ir trumpo jungimo

	4.
	montuojama įvadinė, paskirstymo, paleidimo ir valdymo aparatūra
	būtina
	Bus sumontuota įvadinė, paskirstymo, paleidimo ir valdymo aparatūra

	5.
	skydo korpusas
	metalinis arba plastikinis, atsparus mechaniniams pažeidimams, jei montuojamas lauke – atsparus, drėgmei, dulkėms ir UV spinduliams t.y. apsaugos laipsnis turi atitikti aplinkos sąlygas ( lauke ne mažiau IP44 )
	metalinis arba plastikinis, atsparus mechaniniams pažeidimams, jei montuojamas lauke – atsparus, drėgmei, dulkėms ir UV spinduliams t.y. apsaugos laipsnis atitiks aplinkos sąlygas ( lauke ne mažiau IP44 )

	6.
	įvadinių aparatų gnybtai
	Turi garantuoti reikiamo skerspjūvio kabelių gyslų pajungimą (pagal aparatų nominalias galias)
	garantuoja reikiamo skerspjūvio kabelių gyslų pajungimą (pagal aparatų nominalias galias)

	7.
	skyde turi būti palikta ne mažiau kaip 20% rezervinės erdvės
	būtina
	bus

	8.
	sujungimo schema ir elementai 
	vadovautis projektu
	Pagal projektą

	9.
	funkciniai reikalavimai
	ARĮ turi valdyti 3 elektros energijos tiekimo šaltinius: I įvada iš ESO, II įvadą iš ESO, III įvadą nuo DG
	ARĮ valdys 3 elektros energijos tiekimo šaltinius: I įvada iš ESO, II įvadą iš ESO, III įvadą nuo DG

	10.
	ARĮ pritaikytas darbui vidutinio klimato zonoje lauko sąlygomis
	būtina
	ARĮ pritaikytas darbui vidutinio klimato zonoje lauko sąlygoms

	11.
	galimybė pereiti nuo automatinio į rankinį režimą ir atvirkščiai
	būtina
	Yra galimybė pereiti nuo automatinio į rankinį režimą ir atvirkščiai

	12.
	vartotojo instrukcija lietuvių kalba
	būtina
	yra

	13.
	garantija įrenginiui
	Ne mažiau 2 metai nuo įrenginio paleidimo eksploatacijai momento
	24 mėnesiai nuo eksploatacijos pradžios


1.4. Elektros stoties valdymo ir nuotolinio stebėjimo priemonės

	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalavimai
	Pasiūlymo duomenys
Prašome pateikti konkrečias charakteristikas, vengiant taip, atitinka

	1.
	Įrenginio gamintojas, modelis ir versija
	nurodyti tikslų modelį. Turi būti pateikta tiksli nuoroda į viešai prieinamą šaltinį.
	Gamintojas GRUPEL. Skydas su DSE2520 valdikliu, Gaminamas specialiai šiam projektui.

	2.
	DG apsaugos nuo 
	per didelių apsukų, žemo alyvos slėgio, žemo alyvos lygio, žemo kuro lygio, perkrovos, per aukštos aušinimo skysčio temperatūros, akumuliatoriaus krovimo gedimo, fazių sekos sutrikimo, užvedimo klaidos, per žemos/aukštos įtampos, per aukšto/žemo dažnio
	per didelių apsukų, žemo alyvos slėgio, žemo alyvos lygio, žemo kuro lygio, perkrovos, per aukštos aušinimo skysčio temperatūros, akumuliatoriaus krovimo gedimo, fazių sekos sutrikimo, užvedimo klaidos, per žemos/aukštos įtampos, per aukšto/žemo dažnio

	3.
	komunikacijos prievadas, protokolas 
	RS 485, Modbus
	RS 485, Modbus

	4.
	meniu lietuvių kalba
	būtina
	yra

	5.
	LCD displėjus
	ne mažiau kaip 132x64 pikselių
	Pikselių skaičius 132x64

	6.
	LED ir LCD aliarmo indikacija
	būtina
	LED ir LCD aliarmų indikacija

	7.
	galios monitoringas kVA/kW
	būtinas
	yra

	8.
	nesubalansuotos apkrovos apsauga
	būtina
	yra

	9.
	kuro sąnaudų monitoringas ir žemo kuro lygio aliarmas
	būtina
	yra

	10.
	generatoriaus krovimo gedimo aliarmas
	būtinas
	yra

	11.
	įvykių atmintis
	ne mažiau 250
	250

	12.
	avarinis stabdymo mygtukas 
	būtinas
	yra

	13.
	vartotojo instrukcija lietuvių kalba
	būtina
	yra

	14.
	garantija įrenginiui
	ne mažiau 2 metai nuo įrenginio paleidimo eksploatacijai momento
	2 metai nuo pridavimo eksploatacijai momento


1.5. Paslaugos susijusios su įrangos įsigijimu

	EIL. NR.

	PARAMETRAS
	KIEKIS
	REIKALAVIMAI
	PASIŪLYMO DUOMENYS
Prašome pateikti konkrečias charakteristikas, vengiant taip, atitinka

	1.
	Garantinis laikotarpis visai įrangai ir darbams
	
	Ne trumpesnis nei 24 mėn. nuo įrangos paleidimo eksploatacijai momento
	2 metai nuo pridavimo eksploatacijai

	2.
	Darbuotojų apmokymas darbui su įranga
	4
	
	Apmokysim 4 darbuotojus

	3.
	Įrangos naudojimosi ir priežiūros/aptarnavimo instrukcijos
	
	turi būti pateikta visų atskirų mazgų ir jų veikimo kaip vieningos sistemos aprašymas lietuvių kalba elektroniniame (pdf, ms word) ir popieriniame variante
	Bus pateiktos tiekiamų įrenginių instruukcijos ir aprašymai lietuvių kalba

	4.
	Garantiniu laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja atlikti visas garantines techninio aptarnavimo procedūras, kurios yra numatytos įrangos gamintojo priežiūros reglamente, bet ne rečiau kaip vieną kartą metuose
	
	būtina
	Garantiniu laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja atlikti visas garantines techninio aptarnavimo procedūras, kurios yra numatytos įrangos gamintojo priežiūros reglamente, bet ne rečiau kaip vieną kartą metuose

	5.
	Techninio aptarnavimo metu kartą metuose kečiamas dyzelinis kuras  
	
	 kuras privalo būti žieminis
	Techninio aptarnavimo metu kuras pakeičiamas į žieminį

	6.
	Garantinio laikotarpio metu, jei gedimo pašalinimas nereikalauja specifinių detalių, kurias reikia užsakyti pas įrangos gamintoją, gedimo pašalinimo terminas
	
	ne daugiau vienos darbo dienos
	Per vieną dieną

	7.
	Garantinio laikotarpio metu, jei gedimo pašalinimas reikalauja specifinių detalių, kurias reikia užsakyti pas įrangos gamintoją, gedimo pašalinimo terminas
	
	ne daugiau 20 darbo dienų
	Iki 20 darbo dienų imtinai


PASTABA: į darbų kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos, reikalingos tinkamam paslaugų suteikimui. Kainos pateikiamos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.
Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 
Ryšiams su perkančiąja organizacija palaikyti skiriame ___________________________ (nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1
	UPS instrukcija

	52

	2
	DG instrukcija

	47

	3
	Objektų sąrašas

	2

	4.

	Atsiliepimas
	1

	5.
	TUV sertifikatas
	4


Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (jei planuojama pasitelkti) :

	Eil. Nr.
	Subteikėjo pavadinimas, adresas ir Darbų aprašymas
	Darbų dalis procentais, apimtis eurais, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus

	
	
	

	
	
	


	Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil.Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje arba nurodomas dokumento pavadinimas




Pastabos:


1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasiūlymas galioja 30 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.
_______________________________________________

                      (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
_______________
