6 priedas

REIKALAVIMAI PMU ĮRANGAI

- Matuojamieji dydžiai bei jų tikslumo reikalavimai

- PMU turi būti matuojami ir perduodami bei priimami į pagrindinį WAMS serverį šie dydžiai:

- elektros perdavimo linijų kiekvienos fazės momentinės srovės (IA, IB, IC);

- elektros perdavimo linijų kiekvienos fazės momentinės įtampos (UA, UB, UC).

- Suprojektuoti ir atlikti šios informacijos registravimą ir atvaizdavimą Užsakovo Litgrid AB naudojamoje e-terraphasorpoint programinėje įrangoje:

    - kampo tarp tinklo įtampos sinusoidės ir 50 Hz sinusoidės, pririštos prie standartinio laiko signalo;

    - kiekvienos fazės aktyviąją galią;

    - aktyviąją galią;

    - kiekvienos fazės reaktyviąją galią;

    - reaktyviąją galią;

    - kiekvienos fazės įtampą ir kampą;

    - linijines įtampas ir kampus;

    - kiekvienos fazės srovę ir kampą;

    - tiesioginės sekos linijines ir fazines įtampas ir kampus;

    - atvirkštinės sekos linijines ir fazines įtampas ir kampus;

    - nulinės sekos linijines ir fazines įtampas ir kampus;

    - tiesioginės sekos fazių sroves ir kampus;

    - atvirkštinės sekos fazių sroves ir kampus;

    - nulinės sekos fazių sroves ir kampus;

    - dažnį;

    - galios koeficientą cos φ;

    - dažnio nuokrypį;

    - dažnio kitimo greitį;

    - elektros energetikos sistemos laiko nuokrypis GMT laiko atžvilgiu;

- Iš sistemos administratoriaus teises turinčio asmens kompiuterio turi būti galimybė pasirinkti ir keisti, kurią informaciją išvardintą ____ punkto papunkčiuose siųsti/nesiųsti iš PMU, atvaizduoti/neatvaizduoti ir saugoti/nesaugoti duomenų archyve.

- Duomenų perdavimo iš PMU į serverį bei realaus laiko atvaizdavimo sistemai duomenų atnaujinimo laikas turi būti ne mažesnis nei 50 pranešimų per sekundę su galimybe jį mažinti.

- Pagrindinė užduota PMU duomenų matavimo bei elektrinių parametrų apskaitos paklaida neturi viršyti ±0,5%  0,2…6A diapazone srovės grandinėse, bei 20…150 V įtampos grandinėse.

- Aktyviosios ir reaktyviosios galių matavimo paklaidos neturi viršyti 0,5%.

- GPS sinchronizuojamo laiko paklaida neturi viršyti ±10 μsec (esant sekundiniam impulsui).

- Absoliuti dažnio matavimo paklaida neturi viršyti ±0,001 Hz.

- Absoliuti paklaida matuojant įtampos ir srovės vektoriaus kampus neturi viršyti ±0,5 laipsnio.

- Informacijos perdavimo reikalavimai

- Prietaisas turi būti patiektas kartu su perdavimo įranga, kurios paskirtis yra perduoti išmatuotas ir apskaičiuotas vertes tarp PMU, ir pagrindinio duomenų serverio. Duomenų formatas ir prietaisų perdavimo protokolai turi atitikti IEEE C37.118-2005, IEEE 1344-1995 ir IEC 61850 standartų reikalavimus. Prietaisas turi turėti galimybę perduoti duomenis į SCADA sistemą pagal standartą IEC 60870-5.

- GPS imtuvai turi būti visoje teritorijoje prijungti prie PMU ir jei reikia prie PDC.

- Turi būti numatyta galimybė ateityje keistis duomenimis tarp Litgrid AB pagrindinio PDC ir kitų elektros energetikos sistemų PDC, palaikančių standartus IEEE C37.118-2005 ir IEEE 1344-1995 (duomenų srautą numatyti ne mažiau kaip iš 100 PMU).

- Konstrukcijos reikalavimai

- Fazinių duomenų matavimo prietaisai (PMU) turi atitikti šiuos reikalavimus:

    - eksploatavimo temperatūros diapazonas +5…+55°C;

    - santykinė drėgmė iki 90% esant 25°C be kondensacijos;

    - sandėliavimo temperatūra: -25…+60°C.

    - Klimatiniai reikalavimai fazinių duomenų koncentratoriui (PDC):

    - eksploatavimo temperatūros diapazonas 0…45°C;

    - santykinė drėgmė iki 95% su/be kondensacijos.

    - Mechaninis sisteminio bloko bei PMU ištvermingumas turi reikalavimą: akceleracijos amplitudė 0,12g esant sinusoidinei vibracijai, kai dažnio diapazonas 0,5…100Hz.

- Maitinimo reikalavimai

- Įrenginys turi būti maitinamas iš AC 50 Hz 230 V arba DC 220V tinklo.

- Matavimo prietaiso darbas turės nenutrūkti, kai įtampos vertės svyruos ±10%.

- Išorinių maitinimo grandinių prijungimo gnybtai privalo turėti galimybę prijungti laidus iki 2,5 mm2. Gnybtai tvirtinami varžtais arba spyruokle.