o

Rankinio dažnio atkūrimo rezervo paslaugos parengties tvirtinimas

(reikalavimai sudaryti vadovaujantis Baltijos perdavimo sistemų operatorių suderintais Baltijos LFC rezervo išankstinio kvalifikacinio principais. Principų suderinimo ir paskelbimo data 2022-03-31)

2022 metai

Turinys

1	Sąvokos ir apibrėžimai	3

1.1	Sąvokos	3

1.2	Apibrėžimai	4

2	Įvadinė dalis	5

3	Parengties tvirtinimo procesas	6

3.1	Parengties tvirtinimo procesas	6

3.2	Parengties tvirtinimo reikalavimai	8

3.3	Realaus laiko keitimosi duomenimis reikalavimai	8

3.4	Reikalavimai balansavimo energijos pasiūlymų pateikimui	8

4	Bendrieji techniniai reikalavimai balansavimo paslaugos teikėjams	9

4.1	Dažnių diapazonui	9

4.2	Įtampos diapazonui	9

4.3	Atsparumas įtampos trikdžiams	10

4.4	Dažnio kitimo (angl. ROCOF) atsparumas	11

5	Reikalavimai matavimų tikslumui	11

6	mFRR paslaugų tęstinumas ir mFRR paslaugų teikėjo prieinamumas	11

7	Papildomi reikalavimai rezervą teikiančioms grupėms	11

7.1	mFRR teikiančios grupės aktyvavimas	11

7.2	Teikiančios grupės sudėtis	11

7.3	Reikalavimai mFRR grupės sudėties pokyčiams	12

7.4	Duomenų teikimo reikalavimai mFRR teikiančiai grupei	12

8	FRR parengties tvirtinimo techniniai reikalavimai ir bandymų procedūros	13

8.1	Dažnio atkūrimo proceso aprašymas	13

8.2	mFRR paslaugos aprašymas	14

9	mFRR paslaugos techniniai reikalavimai	14

9.1	mFRR aktyvinimas	14

9.2	mFRR paslaugos atitikimo kriterijai	14

9.3	LER mFRR teikėjo energijos rezervuarų valdymo strategijos aprašymas	14

9.4	Keitimosi duomenimis reikalavimai mFRR teikėjams	15

# Sąvokos ir apibrėžimai

## Sąvokos

Lentelė Nr. 1 sąvokų paaiškinimai

| aFRR | Automatinis dažnio atkūrimo rezervas |
| --- | --- |
| BPT | Balansavimo paslaugų teikėjas |
| DCC | 2016 m. rugpjūčio 17 d. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1388, kuriuo nustatomas tinklo kodeksas dėl prisijungimo pagal pareikalavimą |
| DSR | Reguliavimo apkrova paslauga |
| EIC | Energijos identifikavimo kodas |
| ERM | Energijos rezervuarų valdymas |
| FAT | Visas aktyvavimo laikas |
| FCP | Dažnio išlaikymas |
| FCR | Dažnio išlaikymo rezervas |
| FRC | Dažnio atkūrimo valdiklis |
| FRP | Dažnio atkūrimo procesas |
| FRR | Dažnio atkūrimo rezervas |
| LER | Ribotos energijos rezervuaras |
| LFC | Apkrovos dažnio valdymas |
| MTU | Rinkos laiko vienetas |
| mFRR | Rankinis dažnio atkūrimo rezervas |
| NVRA | Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašas |
| RR | Pakeitimo rezervas |
| RfG | 2016 m. balandžio 14 d. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2016/631, kuriuo nustatomas tinklo kodeksas dėl generatorių prijungimo prie tinklo reikalavimų. |
| RPG | Rezervą teikianti grupė |
| RPU | Rezervą teikiantis vienetas |
| SOC | Energijos rezervuaro įkrovos būseną |
| SOGL | KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1485 2017 m. rugpjūčio 2 d., kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės |

## Apibrėžimai

- Rezervų teikėjas – juridinis asmuo, turintis teisinį arba sutartinį įsipareigojimą tiekti FCR, FRR arba RR iš bent vieno rezervus teikiančio vieneto arba rezervus teikiančios grupės.

- Prijungimo taškas – sąsaja, kurioje elektros energijos gamybos modulis, paklausos įrenginys, skirstymo sistema arba HVDC sistema prijungiama prie perdavimo sistemos, atviros jūros tinklo, skirstymo sistemos, įskaitant uždaras skirstymo sistemas, arba HVDC sistemos, kaip nurodyta prijungimo sutartyje.

- Pristatymo taškas – elektros energijos tinklo taškas, į kurį pristatomas LFC rezervas. Šis taškas yra susijęs su matavimo įranga, leidžiančia PSO tiksliai įvertinti paslaugos tiekimą. Pristatymo taškas gali skirtis nuo prijungimo taško.

- EIC kodas – energijos identifikavimo kodas arba EIC yra 16 simbolių identifikatorius (kodas), naudojamas Europoje, siekiant unikaliai identifikuoti rinkos dalyvius ir energijos išteklius (subjektus ir objektus), susijusius su elektros ir dujų sektoriumi.

- Techninis subjektas – elektros energijos gamybos modulis, paklausos blokas arba elektros energijos gamybos modulių ir (arba) paklausos blokų sankaupa bendrame tiekimo taške, kurie vieni negali užtikrinti LFC rezervų.

- Rezervų vienetas – rezervus teikiantis vienetas arba rezervus teikianti grupė.

- Rezervus teikiantis vienetas – vienas elektros energijos gamybos modulis, paklausos blokas arba techninių subjektų, prijungtų prie bendro prijungimo taško ir atitinkančių LFCR, FRR arba RR teikimo reikalavimus, grupė.

- Rezervų teikimo grupė – techninių subjektų ir (arba) rezervus teikiančių įrenginių, prijungtų prie daugiau nei vieno prijungimo taško ir atitinkančių FCR, FRR arba RR teikimo reikalavimus, junginys.

- Atsakingas PSO – perdavimo sistemos operatorius, kuris yra atsakingas už LFC išankstinės kvalifikacijos atlikimą rezerviniams įrenginiams, prijungtiems prie perdavimo sistemos operatoriaus veiklos zonos.

- Rezervus jungiantis PSO – PSO, atsakingas už stebėsenos zoną, prie kurios prijungtas rezervus teikiantis įrenginys arba rezervus teikianti grupė.

- LER FCR teikėjas – FCR teikėjai, kurie remiasi sukauptos energijos kiekiu, ribojančiu jų FCR prieinamumą, garantuoja savo FCR indėlį be jokių apribojimų tol, kol sistema išlieka normalios būklės. Įjungus pavojaus būseną ir pavojaus būsenos metu kiekvienas FCR teikėjas, turintis ribotą energijos rezervuarą, turi užtikrinti nepertraukiamą visišką FCR aktyvavimą ne trumpesnį kaip 30 minučių laikotarpį.

- Rinkos laiko vienetas – standartinis laiko vienetas, už kurį rezervai įsigyjami FCR, mFRR ir aFRR rezervų rinkose. FCR ir mFRR atveju MTU yra lygus 15 minučių. aFRR atveju MTU yra lygus PICASSO aktyvavimo optimizavimo funkcijos paleidimo trukmei (Kuri turi būti ne ilgesnė kaip 4 sekundės).

- Galiojimo laikotarpis – laikotarpis, per kurį gali būti aktyvuotas balansavimo paslaugų teikėjo pasiūlytas FCR/aFRR/mFRR pasiūlymas, kai laikomasi visų produkto charakteristikų. Galiojimo laikotarpis apibrėžiamas pradžios ir pabaigos laiku.

# Įvadinė dalis

Baltijos šalių perdavimo sistemos operatoriai - Elering AS, AS Augstsprieguma Tīkls ir Litgrid AB (toliau - Baltijos šalių PSO) - planuoja sukurti Baltijos LFC bloką, ir sudaryti sąlygas bendradarbiauti Baltijos LFC pajėgumų rinkoje. Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas pajėgumų rinkos dalyviams, Baltijos šalių PSO paruošė bei viešai konsultavo Baltijos LFC rezervo išankstinio kvalifikacinio kvalifikavimo principais. (Principų suderinimo ir paskelbimo data 2022-03-31, dokumentai publikuojami PSO tinklapyje, skiltyje: „Prekyba balansavimo paslaugomis“)

Šiame dokumente Lietuvos perdavimo sistemos operatorius Litgrid AB (toliau - PSO) nurodo techninius reikalavimus ir parengties tvirtinimo procedūras mFRR paslaugai.

# Parengties tvirtinimo procesas

## Parengties tvirtinimo procesas

Parengties tvirtinimo procesas pateiktas diagramoje:

1 pav. Bendrasis LFC rezervo parengties tvirtinimo procesas

Paveikslėlyje Nr. 1 pavaizduoti parengties tvirtinimo proceso etapai apibūdinami taip:

- Balansavimo paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas:

  - BPT ir PSO sudaro Balansavimo paslaugų pirkimo pardavimo sutartį, pagal standartinėje Balansavimo paslaugų pirkimo pardavimo sutartyje numatytas sutarties sudarymo reikalavimus. Standartinė šios sutarties redakcija yra skelbiama PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.

- BPT turi pateikti parengties tvirtinimo paraišką atlikti pagal 2 priede pridedamą formą. Paraiškoje pateikiama informacija apie:

  - LFC rezervo tipą. Šiame dokumente - rankinis dažnio atkūrimo rezervas – mFRR;

  - mFRR rezervuojamus maksimalius parengties tvirtinimo pajėgumus. Pateikdamas parengties tvirtinimo pajėgumus BPT vadovaujasi tuo, kad mFRR pajėgumus galima reguliuoti aukštyn ir žemyn.

  - Rezervą teikiančio įrenginio tipas, rezervą teikiantis įrenginys, rezervą teikianti grupė;

  - Prijungimo atitikties bandymų protokolus, arba sertifikatus, kuriais patvirtinama, kad rezervą teikiantis vienetas ir RPU sudarantys įrenginiai atitinka 4 skyriaus reikalavimus. Jeigu tokios informacijos pateikimas negalimas, BPT atlieka papildomus bandymus, kuriais pagrindžiami 4 skyriuje nurodyti reikalavimai;

  - EIC informacija apie RPU arba RPG;

    - RPU atveju turi būti pateiktas visas įrenginių sąrašas;

    - RPG atveju turi būti pateiktas visas įrenginių ir RPU sąrašas;

    - Rezervą teikiantiems įrenginiams nurodomas W EIC kodas ir, jei yra, papildomai nurodomas Z EIC kodas.

  - Informacija apie paslaugos teikimo vietas, įskaitant duomenis apie matavimo transformatorius, matavimo įrangą ir duomenų perdavimą;

  - Rezervą teikiančio vieneto techninis aprašymas nurodant įrenginio tipą ir teikiamos paslaugos dalį;

  - Informacija, reikalinga tik ribotos energijos rezervuarams (nominali galia, ir energijos kiekis, ERM aprašymas). ERM reikalavimai aprašyti 9.3. skyriuje;

  - Išsami informacija apie įmonę;

  - Duomenų perdavimo informacija;

  - Prijungimo taško informacija;

  - Techniniai apribojimai, susiję su nepertraukiamu paslaugų teikimu.

  - Išsamią parengties tvirtinimo paraišką PSO rengia atsižvelgdamas į Balansavimo paslaugos sutarties reikalavimus.

- Rezervo parengties tvirtinimo paraiškų peržiūra:

  - PSO peržiūri BPT pateiktą paraišką, kad įsitikintų, jog ji atitinka reikalavimus. Maksimalus paraiškos peržiūros laikas ne ilgesnis kaip 2 savaitės nuo jos gavimo datos.

  - Reikalavimai apibrėžiami tolesniuose skyriuose:

    - Bendrieji techniniai reikalavimai apibrėžti 4 skyriuje;

    - mFRR paslaugų reikalavimai apibrėžti 9;

  - Patvirtinus paraišką PSO pasiruošia parengties tvirtinimo bandymui: patikrinami duomenų mainai ir sudaroma bandymų programa pagal 4 priede nurodytus reikalavimus.

- Parengties tvirtinimo testavimas:

  - BPT ir PSO susitaria dėl abiem pusėms priimtino laiko, kada per ilgiausią galimą 4 savaičių laikotarpį bus atliktas parengties tvirtinimo bandymas.

  - Parengties tvirtinimo bandymas atliekamas per sutartą testavimo laikotarpį.

  - mFRR parengties tvirtinimo bandymai apibrėžti 4 priede.

  - BPT privalo atlikti bandymo metu reikalingų parametrų matavimus bei matavimų duomenis pateikti PSO.

- Parengties tvirtinimo bandymų duomenų perdavimo informacija ir rezervą teikiančio vieneto priėmimo etapas:

  - BPT privalo pateikti PSO parengties tvirtinimo bandymo duomenis ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po parengties tvirtinimo bandymo.

  - PSO per 5 darbo dienas privalo peržiūrėti parengties tvirtinimo bandymo duomenis ir turi teisę prailginti šį laikotarpį dar 5 darbo dienomis, jeigu reikia papildomos informacijos iš BPT.

  - Išnagrinėjęs bandymų duomenis per 5.2 punkte nurodytą trukmę, PSO priima arba atmeta rezervą teikiančio vieneto paslaugas. Atmetimo atveju privalo nurodyti priežastis.

- Atlikus parengties tvirtinimą PSO viešai skelbia:

  - BPT sąrašą, kurie turi mFRR parengties tvirtinimo protokolus;

  - Suminį mFRR kiekį pagal visus galiojančius parengties tvirtinimo protokolus.

## Parengties tvirtinimo reikalavimai

Paslaugos teikėjas, pageidaujantis teikti mFRR, privalo būti BPT ir būti sudaręs balansavimo paslaugos sutartį su PSO. BPT gali teikti paraišką mFRR parengties tvirtinimui, jeigu rezervą teikiantis vienetas jau yra prijungtas į tinklą pagal prijungimo metu galiojančius reikalavimus, arba atitiktis vertinama po paraiškos pateikimo.

mFRR paslaugos rezervo parengties tvirtinimas atliekamas:

1.	bent kartą per 5 metus;

2.	pasikeitus techniniams ar prieinamumo reikalavimams arba įrangai;

3.	jei modernizuojama įranga, susijusi su mFRR rezervo aktyvavimu.

## Realaus laiko keitimosi duomenimis reikalavimai

Reikalavimai duomenims ir informacijai, turi būti teikiami PSO, kuris įvertina balansavimo paslaugų teikimą pagal SO GL 154 straipsnio 1 ir 8 dalis, 158 straipsnio 1 dalies e punktą, 158 straipsnio 4 dalies b punktą, 161 straipsnio 1 dalies f punktą ir 161 straipsnio 4 dalies b punktą. Informacijos teikimas realiuoju laiku, yra privalomas norint BPT sudaryti sutartį. PSO patikrina duomenų mainų kanalus su BPT.

BPT privalo atitikti PSO nustatytus realaus laiko ryšio reikalavimus. Keitimosi duomenimis bandymas turi būti atliekamas prieš mFRR parengties tvirtinimo bandymą. Vykdant parengties tvirtinimo procesus tikrinama, ar duomenų ir informacijos perdavimas vyksta sklandžiai ir atitinka mFRR paslaugos teikimą. Realaus laiko duomenų mainų reikalavimai nurodyti Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų apraše (toliau – NVRA), patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.

Realaus laiko duomenų mainų bandymas nėra aktualus, jeigu BPT yra atlikęs prijungimo bandymus ir duomenų mainai yra patikrinti pagal NVRA aprašo 8-tą priedą, (Teleinformacijos testavimo tvarka), kuris yra patalpintas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.

Realaus laiko duomenys nuolat teikiami į PSO Dispečerinio valdymo sistemą (toliau -DVS) pagal PSO nustatytus keitimosi duomenimis reikalavimus, kurie nurodyti NVRA apraše. Jeigu realaus laiko duomenų teikimas negalimas, duomenys su laiko žymomis renkami BPT pusėje ne rečiau kaip 10 sekundžių dažnumu ir teikiami PSO rankiniu būdu sutartu periodiškumu į keitimosi duomenimis sistemą. PSO ir BPT susitaria dėl periodiškumo, kurio BPT privalo laikytis teikiant realaus laiko duomenis.

Duomenų mainai pagal šio skyriaus reikalavimus tarp BPT ir PSO yra laikomi konfidencialiais.

## Reikalavimai balansavimo energijos pasiūlymų pateikimui

Reikalavimai rankinio dažnio atkūrimo rezervo balansavimo energijos pasiūlymo teikimo reikalavimai yra detalizuoti priede Nr. 1 mFRR duomenų mainų keitimosi tvarka.

# Bendrieji techniniai reikalavimai balansavimo paslaugos teikėjams

## Dažnių diapazonui

mFRR rezervą teikiantis įrenginys arba įrenginių grupė privalo atitikti RfG 13 straipsnio 1 dalyje ir DCC 12 straipsnio 2 dalyje apibrėžtus dažnių diapazonus.

Tai reiškia, kad mFRR rezervo teikėjas turi teikti numatytą rezervą tol, kol yra prijungtas prie elektros sistemos. Baltijos šalių elektros energijos sistemai dažnio diapazonas (kartu su minimaliu veikimo laikotarpiu) nurodytas toliau pateiktoje 2 lentelėje.

Lentelė Nr. 2 Minimalus veiklos  laikotarpis

| Dažnių diapazonas [Hz] | Minimalus veikimo laikotarpis |
| --- | --- |
| 47.5 – 48.5 | Ne trumpesnė kaip 30 minučių |
| 48.5 – 49.0 | Ne trumpesnė kaip 30 minučių |
| 49.0 – 51.0 | Neribotas |
| 51.0 – 51.5 | Ne trumpesnė kaip 30 minučių |

## Įtampos diapazonui

mFRR rezervą teikiantis įrenginys turi gebėti išlikti prisijungęs prie tinklo ir veikti neribotą laiką, kai įtampa prijungimo taške neviršija 3 lentelėje nustatytų verčių. Santykiniais vienetais įtampa apskaičiuojama atsižvelgiant į vardinę įtampą prijungimo taške.

Lentelė Nr. 3 Leistini įtampos intervalai

| Įtampa prijungimo taške | Minimali įtampa, s.v. | Maksimali įtampa, s.v. |
| --- | --- | --- |
| 330 kV | 0,9 | 1,097 |
| 110 kV | 0,9 | 1,118 |
| <110 kV | 0,9 | 1,1 |

mFRR rezervą teikiantis įrenginys turi būti pajėgus likti prijungtas prie tinklo ir veikti minimalų laikotarpį, kai įtampa prijungimo taške neviršija 4 lentelėje nustatytų minimalaus veikimo laikotarpio verčių. Santykiniais vienetais įtampa apskaičiuojama atsižvelgiant į vardinę įtampą prijungimo taške.

Lentelė Nr. 4 Minimalus veikimo laikotarpis, kai įtampos diapazonai neatitinka įprasto veikimo režimo

| Įtampa prijungimo taške | Įtampos diapazonas, s.v. | Įtampos diapazonas, s.v. | Veikimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 330 kV | 0,88 – 0,9 | 1,097 – 1,15 | 20 minučių |
| 110 kV | 0,85 – 0,9 |  | 30 minučių |
| 110 kV |  | 1,118 – 1,15 | 20 minučių |
| <110 kV | 0,85 – 0,9 | 1,1 – 1,15 | 30 minučių |

## Atsparumas įtampos trikdžiams

mFRR rezervą teikiantis įrenginys prisideda prie bendro elektros energijos sistemos stabilumo, užtikrindamas atsparumą dinaminiams įtampos pokyčiams, ypač tiems, kurie atsiranda dėl saugių gedimų aukštos įtampos tinkluose. Toliau nurodyti reikalavimai taikomi visų rūšių trikdžiams (vienfazis, dvifazis, trifazis).

mFRR rezervą užtikrinantis įrenginys privalo likti prijungtas prie tinklo tol, kol sutrikimo metu prijungimo taške išlaikoma įtampa Uret, o sutrikimo pašalinimo laikas tclear atitinka 5 lentelėje nustatytas vertes. Santykiniais vienetais įtampa apskaičiuojama atsižvelgiant į vardinę įtampą prijungimo taške. Reikalavimas taikomas mažiausiai tarpfazinei įtampai.

Lentelė Nr. 5 Reikalavimai įtampos trikdžiams

| Įtampa prijungimo taške | Uret,s.v. | Tclear, ms |
| --- | --- | --- |
| 330 kV | 0 | 250 |
| 110 kV | 0 | 250 |
| <110 kV | 0.05 | 250 |

Įtampos atkūrimas po gedimo pašalinimo turi atitikti reikalavimus, nustatytus pagal RfG 14 straipsnio 3 dalies a punktą ir 16 straipsnio 3 dalies a punktą. Reikalavimai patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. O3E-323 „Dėl parametrų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos komisijos reglamentą (ES) Nr. 2016/631, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai“, kurie skelbiami PSO tinklapyje www.litgrid.eu.

Pašalinus gedimą ir įtampai atsistačius į leistino veikimo diapazoną, iki sutrikimo buvusios parametrų vertės (aktyvioji ir reaktyvioji galia) turi būti atkuriami kuo greičiau iki ±10 % mFRR teikiančio vieneto ar grupės vardinės aktyviosios ir reaktyviosios galios dydžio.

## Dažnio kitimo (angl. ROCOF) atsparumas

mFRR rezervą teikiantis įrenginys turi būti pajėgus atlaikyti dažnio procesus, kurių dažnis neviršija normalaus darbinio dažnio diapazono, o ROCOF vertė neviršija 2,5 Hz/s (vertinama 500 milisekundžių laikotarpiui).

# Reikalavimai matavimų tikslumui

Matavimų paklaida, kuri gaunama matuojant tiesiogiai 1.0 klasės (B klasės) skaitikliu arba netiesiogiai panaudojant matavimo transformatorių ir 0.5 klasės (C klasės) skaitiklį, neturėtų viršyti ± 2%.

# mFRR paslaugų tęstinumas ir mFRR paslaugų teikėjo prieinamumas

Kiekvienas mFRR teikėjas turi būti pajėgus nepertraukiamai teikti mFRR ne trumpiau kaip 1 Galiojimo laikotarpį. Jei mFRR teikėjas turi apribojimą nepertraukiamai teikti mFRR per daugiau kaip vieną Galiojimo laikotarpį, mFRR parengties tvirtinimo paraiškoje turi būti aprašytas maksimalaus nepertraukiamo Galiojimo laikotarpio apribojimas reguliuoti didžiausiam pajėgumui aukštyn ir žemyn.

mFRR teikėjas garantuoja savo mFRR paslaugos kiekį, kai rinkai teikiama mFRR energijos paslauga. Prieinamumo reikalavimas parengties tvirtinimo proceso metu netikrinamas. Prieinamumo reikalavimas taikomas tik rezervuotam kiekiui, kuris siūlomas per pasiūlymų teikimo procesą.

# Papildomi reikalavimai rezervą teikiančioms grupėms

mFRR paslaugas gali teikti įrenginių grupės, jeigu atskiri įrenginiai negali atitikti mFRR paslaugų techninių reikalavimų arba parengties tvirtinimo reikalavimų. Siekiant užtikrinti, kad šie įrenginiai galėtų teikti mFRR paslaugą, mFRR paslaugą gali teikti grupės, kurias gali sudaryti keli gamybos, paklausos ar kaupimo įrenginiai ir (arba) rezervus teikiantys vienetai.

## mFRR teikiančios grupės aktyvavimas

mFRR teikiančiai grupei bus siunčiamas vienas mFRR aktyvavimo signalas, pagal kurį turi būti suformuojamas mFRR pokytis grupės įrenginiams.

## Teikiančios grupės sudėtis

PSO nustato šiuos mFRR teikiančių grupių sudėties principus:

BPT yra atsakingas už įrenginių sąrašo sudarymą, kuris yra skirtas mFRR teikiančiai grupei.

Kiekvienas įrenginys gali priklausyti tik vienai mFRR teikiančiai grupei;

mFRR paslaugą teikiančių įrenginių grupė negali būti laikoma didesnės mFRR paslaugą teikiančių įrenginių grupės dalimi;

mFRR paslaugą teikianti grupė parengties tvirtinimo paraiškos dokumentuose turi  nurodyti kiekvieno įrenginio mFRR balansavimo aukštyn ir žemyn pajėgumus.

## Reikalavimai mFRR grupės sudėties pokyčiams

mFRR paslaugos teikėjas gali pakeisti mFRR pajėgumų apimtį šiais būdais:

Iš naujo atlikdamas parengties tvirtinimo procesą su papildomais įrenginiais, kurie suteikia papildomų pajėgumų mFRR teikiančiai grupei.

Elektros energijos gamybos modulis, paklausos blokas, kaupimo įrenginys arba įrenginys, prijungtas į prie bendro prijungimo taško, kurie gali atitikti mFRR parengties tvirtinimo reikalavimus kaip rezervą teikiantis įrenginys ar grupė gali būti sėkmingai testuojami ir pridėti prie esamos mFRR teikiančios grupės didžiausiosios galios.

## Duomenų teikimo reikalavimai mFRR teikiančiai grupei

mFRR teikianti grupė gali agreguoti daugiau nei vieno įrenginio realaus laiko duomenis, jei sujungtų blokų didžiausia galia yra mažesnė nei 1,5 MW ir galima aiškiai patikrinti mFRR paslaugos įjungimą.

Jei PSO reikia išsamesnės informacijos, kad galėtų patikrinti mFRR įjungimą, mFRR paslaugos teikėjas privalo galėti pateikti prašomą informaciją su laiko žymomis apie kiekvieną įrenginį, priklausantį agregatui, per ne ilgesnį kaip 10 sekundžių laikotarpį.

# FRR parengties tvirtinimo techniniai reikalavimai ir bandymų procedūros

## Dažnio atkūrimo proceso aprašymas

Dažnio atkūrimo procesas (toliau - FRP) - tai procesas, kuriuo siekiama atstatyti sistemos dažnį iki jo nominaliosios vertės ir atstatyti galios balansą tarp LFC zonų iki planuotų verčių. FRP vyksta aktyvuojant FRR rezervus.

Atsiradus sistemos galios disbalansui, FRR aktyvavimo trukmė yra kelių minučių, todėl šis procesas vyksta po FCR aktyvavimo. Kai dėl FRR aktyvavimo sistemos dažnis atsistato iki nominaliosios vertės, aktyvuotas FCR rezervas atstatomas iki nominalios vertės (aktyvuotas FCR tiesiogiai priklauso nuo dažnio nuokrypio). Vienas iš FRP tikslų yra pakeisti FCR poveikį bei atkurti visą FCR aktyvavimo potencialą.

Ši schema pavaizduota 2 paveikslėlyje .

2 pav. FCR/FRR aktyvavimo schema

Vienas iš pagrindinių skirtumų tarp FRR aktyvavimo ir FCR aktyvavimo, yra tai, kad FRP remiasi centralizuotu mechanizmu: kiekvieno FCR teikėjo FCR aktyvavimą lemia vietoje išmatuotas sistemos dažnis, o FRR aktyvavimas priklauso nuo valdymo signalo, kurį kiekvienam atskiram FRR teikėjui siunčia LFC zonos (arba bloko) PSO .

FRR gali būti:

1. Automatinis (aFRR): FRR yra aktyvuojamas dažnio atkūrimo valdiklio (FRC).

2. Rankinis (mFRR): FRR aktyvavimas pateikiamas BPT dispečerio nurodymu.

Abi paslaugas teikia FRR teikėjai, kuriuos sudaro rezervą teikiantis vienetas arba rezervą teikianti grupė bei jų veikla gali būti koordinuojama centralizuotai. Balansavimo pajėgumas aktyvuojamas pagal PSO siunčiamą signalą (nurodymą). FRR aktyvavimas- tai galios kitimas tose ribose.

## mFRR paslaugos aprašymas

mFRR – operatyviniai rezervai, kuriuos PSO naudoja jau aktyvuotų aFRR rezervams atkurti ir dideliems bei ilgalaikiams apkrovos ir gamybos nuokrypiams nuo prognozuotų kompensuoti.

# mFRR paslaugos techniniai reikalavimai

## mFRR aktyvinimas

mFRR visas aktyvavimo laikas (toliau – FAT) turi būti ne ilgesnis nei 12,5 minutės. mFRR įjungimas ir panaudojimas vyksta remiantis PSO gautais nurodymais. Nurodymus sudaro mFRR paslaugos kiekis ir trukmė, kurios skirtos mFRR rezervą teikiančiam vienetui.

mFRR aktyvavimo pradžios laikas turi būti ne ilgesnis kaip 7 minutės. mFRR paslaugos išjungimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 10 minučių.

mFRR paslaugą teikiantis vienetas arba grupė turi turėti galimybę keisti savo aktyviąją galią pagal užduoto kiekio reikšmę kartu su mFRR FAT. mFRR užduota vertė privalo būti išlaikyta visą aktyvavimo laikotarpį.

## mFRR paslaugos atitikimo kriterijai

mFRR teikiantis įrenginys turi būti pajėgus reguliuoti savo aktyviąją galią iki nustatytos vertės su nuostoviosios būsenos paklaida, ne didesne kaip ±10 % prašomos mFRR apimties arba 0,1 MW, priklausomai nuo to, kuri vertė didesnė.

Signalo, kurį mFRR teikiantis įrenginys naudoja įjungiamo mFRR kiekiui nustatyti, skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip 0,1 MW.

## LER mFRR teikėjo energijos rezervuarų valdymo strategijos aprašymas

mFRR teikėju su LER yra vadinamas toks teikėjas, kuris dėl nepertraukiamo mFRR įjungimo 2 valandas teigiama arba neigiama kryptimi, neatsižvelgiant į aktyvaus ERM poveikį, gali būti apribotas jo gebėjimas užtikrinti visišką mFRR įjungimą dėl jo energijos rezervuaro išeikvojimo.

Kiekvienas LER mFRR teikėjas turi pateikti išsamų naudojamo (jeigu yra įrengtas) ERM aprašymą mFRR teikimui, remiantis informacija apie toliau nurodytus punktus:

1.	Pilnas energijos rezervuaro pajėgumas;

2.	Eksploataciniai apribojimai, turintys įtakos rezervuaro naudojimui;

3.	Rezervuaro eksploatacinis pajėgumas;

4.	Leistina įkrovimo/iškrovimo galia;

5.	Planuojamos ERM strategijos aprašymas (valdymui naudojamas energijos šaltinis);

6.	Informacija apie ERM naudojimo dažnumą (pastoviai, kas 5 min. ir t. t.);

7.	Numatomas pasiūlymų balansavimas ir dydis.

## Keitimosi duomenimis reikalavimai mFRR teikėjams

mFRR teikėjas turi turėti ryšio sąsają ir atitikti realaus laiko duomenų mainų reikalavimus, nustatytus PSO NVRA apraše, kurie skelbiami PSO tinklalapyje www.litgrid.eu.

mFRR teikėjas privalo PSO realiuoju laiku teikti informaciją apie šiuos duomenų taškus:

Lentelė Nr. 6 Duomenų taškų, kuriuos rezervą teikiantis įrenginys teikia rezervą jungiančiam PSO, signalų sąrašas

| Signalo parametras | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Suplanuota aktyvioji galia | Planuojama mFRR teikiančio bloko aktyviosios galios reikšmė, išreikšta MW. |
| Aktyvioji išėjimo galia | Įrenginio, teikiančio mFRR, aktyvioji galia, MW. |
| *mFRR galimas balansavimo aukštyn kiekis | Pagal PSO nurodymą galimo reguliuoti aukštyn mFRR kiekis, MW. |
| *mFRR galimas balansavimo žemyn kiekis | Pagal PSO nurodymą galimo reguliuoti aukštyn mFRR kiekis, MW. |
| **SOC lygis | LER mFRR teikiančio vieneto įkrovos būklė |

*Neprivaloma: signalas naudojamas esant techniniams galimybėms.

** Aktualu tik turintiems LER

1 priedas

mFRR duomenų mainų keitimosi tvarka

- Reikalavimai balansavimo energijos pasiūlymų pateikimui

Detalus balansavimo energijos pasiūlymų pateikimas ir pateiktų pasiūlymų patikrinimas pateikiamas 1 paveikslėlyje.

Neprieinamumo pažymėjimas

Balansavimo energijos pasiūlymų pateikimas

Gautiems pasiūlymams yra vykdomas semantinis tikrinimas

BPT

PSO

Aktyvinimo užsakymas

1 pav. Balansavimo energijos pasiūlymų pateikimo, aktyvavimo, pasiūlymo neprieinamumo pažymėjimo bei koregavimo procesas

- Balansavimo energijos pasiūlymų pateikimas

BPT teikia mFRR balansavimo pasiūlymus:

- Ryšių kanalas: žiniatinklio paslauga;

- Teikiamas duomenų formatas: xml;

- Teikiamų duomenų standartas: ENTSO-E rengiamas Common Information Model (CIM) formatas, paremtas IEC 62325 standartu. Balansavimo energijos pasiūlymai teikiami IEC 62325-451-7 standartu, 3 versija „ReserveBidDocument“.

Žemiau, lentelėje Nr. 1 yra pateikti minėto standarto reikalavimai XML dokumentui:

Lentelė Nr. 1 XML failo laukelių aprašymas

| Eil. Nr. | Atributas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| ReserveBid_MarketDocument |  |  |
| 1. | mRID | Dokumento identifikatorius max 35 simb. pvz. REG_582953035_20220325_22 REG pradžioje identifikavimo kode yra būtinas atributas. |
| 2. | revisionNumber | Dokumento versijos nr. 1 – pirmajai pranešimo versijai, kitoms reikia keisti, pvz. jei įvyko klaida ir buvo sudarytas naujas pasiūlymas, versija turi būti pakeista į 2. |
| 3. | type | A37 – specialus dokumento tipas naudojamas mFRR procesui |
| 4. | processType | A47 = Manual frequency restoration reserve (mFRR) |
| 5. | sender_MarketParticipant | Pasiūlymą teikiančio BPT EIC kodas |
| 6. | sender_MarketParticipant.marketRole.Type | A46 - BPT |
| 7. | receiver_MarketParticipant | Gavėjo (Litgrid) EIC kodas - 10X1001A1001A55Y |
| 8. | receiver_MarketParticipant.marketRole.Type | A04 - PSO |
| 9. | createdDateTime | Pranešimo sukūrimo laikas: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ pvz.2022-08-25T20:12:06Z |
| 10. | reserveBid_Period | Pasiūlymo reikšmių periodo pradžia (CET paros pradžia UTC laiko formatu) ir periodo pabaiga (CET paros pabaiga UTC laiko formatu): YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ/YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Pvz: 2022-08-25T22:00Z/2022-08-26T22:00Z |
| 11. | domain.mRID | 10YLT1001A0008Q |
| 12. | subject_MarketParticipant | Pasiūlymą teikiančio BPT EIC kodas |
| 13. | subject_MarketParticipant.marketRole.Type | A46 - BPT |
| BidTimeSeries |  |  |
| 14. | Bid_TimeSeries.mRID | Unikalus Timeseries elemento (pasiūlymo) identifikatorius Pvz. BIDID_20220825_VPP_DOWN |
| 15. | auction | Produkto aukciono kodas: AUCTION-MFRR |
| 16. | businessType | Produkto kodas B74 |
| 17. | acquiring_Domain.mRID | Lietuvos zona: EIC: 10YLT-1001A0008Q |
| 18. | connecting_Domain.mRID | Lietuvos zona: EIC: 10YLT-1001A0008Q |
| 19. | provider_MarketParticipant.mRID | Nenaudojamas. |
| 20. | quantity_Measurement_Unit.name | MAW |
| 21. | currency_Unit.name | EUR |
| 22. | price_Measurement_Unit.name | MWh |
| 23. | divisible | Dalomumo požymis: A01 – dalomas A02 - nedalomas |
| 24. | registeredResource.mRID | Objekto kuris naudojamas mFRR pasiūlymo teikimui EIC kodas |
| 25. | flowDirection | Pasiūlyme teikiamos galios kryptis A01 – aukštyn A02 – žemyn |
| Period |  |  |
| 26. | timeInterval | Pasiūlymo periodo pradžia ir periodo Pabaiga UTC laiku: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ/YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ Pvz: 2022-08-25T22:00Z/2022-08-26T22:00Z |
| 27. | Resolution | PT15M |
| Point |  |  |
| 28. | position | MTU intervalo numeris skaičiuojant nuo pranešimo pradžios datos |
| 29. | quantity | Siūlomas galios kiekis: MW |
| 30. | minimum_Quantity.quantity | Minimalus kiekis, kuris gali būti aktyvuojamas, jei pasiūlymas yra dalomas: MW |
| 31. | price.amount | Nenaudojamas. |
| 32. | energy_Price | Siūloma kaina už 1 MWH EUR/MWh |

- BPT pasiūlymų semantinė patikra

Pateiktiems BPT pasiūlymams atliekama semantinė patikra ir BPT pateikiamas atsakymas dėl pasiūlymo tinkamumo standartiniu CIM formatu:

Teigiamas ACK, jei visi tikrinimai teisingi.

Neigiamas ACK nurodant semantines ar duomenų klaidas, jei kuris nors tikrinimas nėra sėkmingas.

- Aktyvinimo užsakymas

PSO siunčia BPT aktyvavimo užsakymo pranešimą. Šis dokumentas naudojamas aktyvavimo užsakymui pateikti. Aktyvavimo užsakymo pranešimo struktūra apibrėžta žemiau:

PSO teikia mFRR balansavimo energijos pasiūlymo aktyvavimo dokumentą:

- Ryšių kanalas: žiniatinklio paslauga;

- Teikiamas duomenų formatas: xml;

- Teikiamų duomenų standartas: ENTSO-E rengiamas Common Information Model (CIM) formatas, paremtas IEC 62325 standartu. Balansavimo energijos pasiūlymai teikiami IEC 62325-451-7 standartu, 6v3r „ActivationDocument“.

Lentelė Nr. 2 A39 XML pranešimo strutkūra

| Eil.Nr. | Atributas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Activation_MarketDocument |  |  |
| 1. | Document Identification | Unikalus dokumento numeris |
| 2. | Document version | 1,2, 3…. |
| 3. | Document type | B23 |
| 4. | Process type | A60 - Planinis aktyvavimas A61 - Tiesioginis aktyvavimas |
| 5. | Sender Identification | Litgrid EIC kodas: 10X1001A1001A55Y |
| 6. | Sender Role | A04 – Sistemos operatorius |
| 7. | Receiver Identification | BPT/PSO EIC kodas |
| 8. | Receiver Role | A46 - BPT |
| 9. | Creation Date Time | YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (Dokumento sukūrimo datos UTC laiku) |
| 10. | Activation Time Interval | YYYY-MM-DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ (pradžios laikas / pabaigos laikas UTC laiko formatu) |
| 11. | Domain | 10YLT1001A0008Q |
| 12. | Subject Party | Aktyvavimą vykdančio BPT EIC kodas |
| 13. | Subject Role | A46 - BPT |
| 14. | Order Identification | BSP pateiktas Bid ID |
| 15. | Order Identification Version | Aktyvavimo versija, sveiki, teigiami skaičiai: 1, 2, 3 ... |
| TimeSeries |  |  |
| 16. | Allocation Identification | Naudojamas standartinis ENTSO-E ID |
| 17. | Resource provider | Naudojamas standartinis ENTSO-E ID |
| 18. | Business type | B75 |
| 19. | Acquiring area | Lietuvos zona: EIC: 10YLT-1001A0008Q |
| 20. | Connecting area | Lietuvos zona: EIC: 10YLT-1001A0008Q |
| 21. | Measure Unit | MAW |
| 22. | Direction | A01- aukštyn A02 – žemyn |
| 23. | Status | A07 – aktyvuota |
| 24. | Resource Object | Objekto EIC kodas |
| Series |  |  |
| 25. | Resolution | Aktyvavimo trukmė minutėmis: PT[min]M Pvz.: aktyvavimas 15 minučių: PT15M |
| 26. | timeInterval | YYYY-MM-DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ (pradžios laikas / pabaigos laikas UTC laiko formatu) |
| Point |  |  |
| 27. | position | MTU intervalo numeris skaičiuojant nuo pranešimo pradžios datos |
| 28. | Quantity | Aktyvuojamas kiekis: MW |

BPT, gavęs aktyvavimo užsakymą siunčia PSO standartinė atsakomąją žinute (ACK) „Acknowledgement_MarketDocument“ v8r1 formatu.

- Neprieinamumo pažymėjimas

BPT teikia mFRR balansavimo pasiūlymo neprieinamumą:

- Ryšių kanalas: žiniatinklio paslauga;

- Teikiamas duomenų formatas: xml;

- Teikiamų duomenų standartas: ENTSO-E rengiamas Common Information Model (CIM) formatas, paremtas IEC 62325 standartu. Balansavimo energijos pasiūlymai teikiami IEC 62325-451-7 standartu, 2 versija „Activation_MarketDocument“. .

Lentelė Nr. 3 XML failo laukelių aprašymas

| Eil.Nr. | Atributas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Activation_MarketDocument |  |  |
| 1. | Document Identification | Unikalus dokumento numeris |
| 2. | Document version | 1,2, 3…. |
| 3. | Document type | A39 |
| 4. | Process type | Nenaudojamas. |
| 5. | Sender Identification | BPT/PSO EIC kodas |
| 6. | Sender Role | A08 – BPT |
| 7. | Receiver Identification | Litgrid EIC kodas: 10X1001A1001A55Y |
| 8. | Receiver Role | A04 – Sistemos operatorius |
| 9. | Creation Date Time | YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ (Dokumento sukūrimo datos laikas) |
| 10. | Activation Time Interval | YYYY-MM-DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ (pradžios laikas / pabaigos laikas) |
| 11. | Domain | Nenaudojamas. |
| 12. | Subject Party | Nenaudojamas. |
| 13. | Subject Role | Nenaudojamas. |
| 14. | Order Identification | BSP pateiktas Bid ID |
| 15. | Order Identification Version | Aktyvavimo versija, sveiki, teigiami skaičiai: 1, 2, 3 ... |
| TimeSeries |  |  |
| 16. | Allocation Identification | Naudojamas standartinis ENTSO-E ID |
| 17. | Resource provider | Naudojamas standartinis ENTSO-E ID |
| 18. | Business type | Z54 |
| 19. | Acquiring area | Lietuvos zona: EIC: 10YLT-1001A0008Q |
| 20. | Connecting area | Lietuvos zona: EIC: 10YLT-1001A0008Q |
| 21. | Measure Unit | MWH |
| 22. | Direction | A01- aukštyn A02 – žemyn |
| 23. | Status | A11 – neprieinamas |
| 24. | Resource Object | Objekto EIC kodas |
| Series |  |  |
| 25. | Resolution | Aktyvavimo trukmė minutėmis: PT[min]M Pvz.: aktyvavimas 15 minučių: PT15M |
| 26. | timeInterval | YYYY-MM-DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ (pradžios laikas / pabaigos laikas) |
| Point |  |  |
| 27. | position | MTU intervalo numeris skaičiuojant nuo pranešimo pradžios datos |
| 28. | Quantity | Neprieinamas kiekis: MW |

2 priedas

mFRR PASLAUGOS PARENGTIES TVIRTINIMO PARAIŠKA

[data]

Balansavimo paslaugų tiekėjas : [Pavadinimas]

Balansavimo paslaugų tiekėjas teikia prašymą PSO atlikti mFRR paslaugų parengties tvirtinimą šiems įrenginiams, kurie yra nurodomi Lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr.1

| Rezervą teikiančio įrenginio tipas, rezervą teikiantis įrenginys, rezervą teikianti grupė | mFRR pajėgumas, MW |  |
| --- | --- | --- |
| [įrašomas įrenginio tipas, rezervą teikiantis įrenginys arba rezervą teikianti ir grupė] [RPU atveju turi būti pateiktas visas įrenginių sąrašas, RPG atveju turi būti pateiktas visas įrenginių ir RPU sąrašas] [Rezervą teikiančio vieneto techninis aprašymas nurodant įrenginio tipą ir teikiamos paslaugos dalį] | [įrašomas mFRR pajėgumas aukštyn, MW] Nurodoma, ar pasiūlymas yra dalomas/nedalomas. Tuo atveju jeigu pasiūlymas yra nedalomas įrašomas minimalus pasiūlymo kiekis MW | [įrašomas mFRR pajėgumas žemyn, MW] Nurodoma, ar pasiūlymas yra dalomas/nedalomas. Tuo atveju jeigu pasiūlymas yra nedalomas įrašomas minimalus pasiūlymo kiekis MW |

Parengties tvirtinimo atlikimui BPT teikia 2 lentelėje nurodytą papildomą informaciją lentelėje Nr.2.

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | BPT pateikiama papildoma informacija parengties tvirtinimui atlikti | BPT komentaras dėl pateikiamos informacijos [Pridedamas papildomas priedas su aprašymu, arba pildoma šiame stulpelyje] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prijungimo atitikties bandymų protokolus, arba sertifikatus, kuriais patvirtinama, kad rezervą teikiantis vienetas ir RPU sudarantys įrenginiai atitinka 4 skyriaus reikalavimus |  |
| 2. | Išsami informacija apie įmonę |  |
| 3. | EIC informacija apie RPU arba RPG |  |
| 4 | Rezervą teikiantiems įrenginiams nurodomas Z EIC kodas ir, jei yra, papildomai nurodomas W EIC kodas |  |
| 5. | Informacija apie paslaugos teikimo vietas, įskaitant duomenis apie matavimo transformatorius, matavimo įrangą ir duomenų perdavimą |  |
| 6. | Duomenų perdavimo informacija |  |
| 7. | Prijungimo taško informacija |  |
| 8. | Techniniai apribojimai, susiję su nepertraukiamu paslaugų teikimu |  |
| 9. | Informacija, reikalinga tik ribotos energijos rezervuarams (nominali galia, ir energijos kiekis, ERM aprašymas). ERM reikalavimai aprašyti 9.3. skyriuje; |  |

Balansavimo paslaugos teikėjas:

[Įrašoma balansavimo paslaugos teikėjo įgalioto asmenys pasirašyti prašymą vardas, pavardė bei pareigos

/ data / parašas

3 priedas

mFRR DUOMENŲ MAINŲ TESTAVIMO PROTOKOLAS

[įrašoma atlikties įvertinimo protokolo sudarymo data]

- Balansavimo paslaugų teikėjas: [įrašomas balansavimo paslaugos teikėjas]

- .Duomenų mainų testavimo atlikimo data [įrašoma bandymo atlikimo data ir tikslus bandymo atlikimo laikas ].

- Įvertinama mFRR paslaugas galinčių teikti techninių subjektų duomenų mainų atitiktis pagal Balansavimo paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties sąlygų reikalavimus teikti Balansavimo paslaugas.

- Testavimo eiga:

  - Balansavimo energijos pasiūlymų pateikimas

  - Nurodymo aktyvavimui priėmimas

  - Balansavimo energijos pasiūlymo neprieinamumo pažymėjimas

  - Realaus laiko matavimo duomenys

Lentelė Nr. 1

| Duomenų mainų procesas | Reikalavimas | Atitiktis |
| --- | --- | --- |
| Balansavimo energijos pasiūlymų pateikimas | Teikiami naudojant žiniatinklio paslaugą (angl. webServise). | Įrašoma ar balansavimo pasiūlymų pateikimas sėkmingas/nesėkmingas |
| Nurodymo aktyvavimui priėmimas | Tvirtinama naudojant žiniatinklio paslauga (angl. webServise) | Įrašomas ar aktyvavimo priėmimas sėkmingas/nesėkmingas |
| Balansavimo energijos pasiūlymo neprieinamumo pažymėjimas | Neprieinamumo žymėjimas galimas naudojant žiniatinklio paslaugą (angl. webServise). | Įrašomas ar balansavimo energijos pasiūlymo neprieinamumo pažymėjimas sėkmingas/nesėkmingas |
| Aktyvavimo nurodymas | Aktyvuojama naudojant žiniatinklio paslauga (angl. webServise) | Įrašoma ar aktyvavimo nurodymas sėkmingas/nesėkmingas. |

Lentelė Nr. 2 Realaus laiko matavimo duomenys

| Signalo parametras | Paaiškinimas | Atitiktis: Atitinka/Neatitinka |
| --- | --- | --- |
| Suplanuota aktyvioji galia | Planuojama mFRR teikiančio bloko aktyviosios galios reikšmė, išreikšta MW. |  |
| Aktyvioji išėjimo galia | Įrenginio, teikiančio mFRR, aktyvioji galia, MW. |  |
| *mFRR galimas balansavimas aukštyn kiekis | Pagal PSO nurodymą galimo reguliuoti aukštyn mFRR kiekis, MW. |  |
| *mFRR galimas balansavimas žemyn kiekis | Pagal PSO nurodymą galimo reguliuoti aukštyn mFRR kiekis, MW. |  |
| **SOC lygis | LER mFRR teikiančio vieneto įkrovos būklė |  |

Sėkmingai atlikus duomenų mainų testus, t.y. įvykdžius visas keturias proceso dalis, galima atlikti Parengties tvirtinimą. Operatorius per penkias darbo dienas nuo BPT prašymo pateikimo teikti Balansavimo paslaugas parengia Programą ir pateikia BPT. BPT ir Operatorius programą turi suderinti ne vėliau kaip penkios dienos prieš natūrinių bandymų atlikimą. Bandymui atlikti BPT pateikia operatyvinę paraišką. Kartu su operatyvine paraiška pateikiama suderinta Programa.

Balansavimo paslaugos teikėjas:

[Įrašoma balansavimo paslaugos teikėjo įgalioto asmenys pasirašyti protokolą vardas, pavardė bei pareigos

/ data / parašas

4 priedas

mFRR PASLAUGOS PARENGTIES TVIRTINIMO PROGRAMA

- Bandymo tikslas

Atliekant parengties tvirtinimo bandymus patikrinama, ar teisingai sukonfigūruotas keitimasis informacija su PSO ir teisingai pateikiamas PSO nurodymas. Bandymai laikomi sėkmingais, jei mFRR rezervą teikiančio įrenginio ar įrenginių grupės aktyviosios galios pokyčiai atitinka 7 ir 9 skyriuose apibrėžtus techninius reikalavimus. Parengties tvirtinimo bandymai LFC zonoje, priklausančioje LFC blokui, galioja visam blokui.

Jei mFRR teikiantis įrenginys teikia asimetrines mFRR rezervo paslaugas, bandymas atliekamas užduodant mFRR į viršų ir mFRR į apačią kaip didžiausias kiekio vertes, kurios turi būti išbandytos. Jei paslauga teikiama viena kryptimi, bandymas abiem kryptimis nėra atliekamas. Atliekant LER mFRR paslaugų teikėjų parengties tvirtinimą leidžiama naudoti ir patikrinti ERM veikimą.

Atliekant bandymus, privalo būti įvertintas mFRR teikimo perteklius ir trūkumas, siekiant įsitikinti, kad per mFRR bandymų laikotarpį gautas energijos kiekis neviršys nustatytų ribų. Energijos apribojimai, kurie yra tikrinami parengties tvirtinimo bandymo metu, aprašyti 4 priedo 4 skyriuje(Duomenų analizė).

Bandymų programą parengia mFRR teikiančio vieneto ar grupės savininkas ir pateikia jas PSO. Bandymai gali būti atliekami tik po to, kai PSO oficialiai patvirtina bandymų programą. Jose turi būti nurodyti bandymams atlikti naudojami matavimo prietaisai, išsami bandymų atlikimo metodika, bandymų trukmė, matavimų analizės procesas, rezultatai ir bandymų atlikimo data.

- Pradinės sąlygos

mFRR rezervą teikiantis vienetas arba grupė turi būti prijungti prie tinklo ir veikti įprastomis eksploatavimo sąlygomis.

Lentelė Nr. 1 Pradiniai valdymo nustatymai

| Pradiniai valdymo nustatymai: |  |
| --- | --- |
| mFRR būsena: | Įjungta |
| Aktyvios galios užduodama reikšmė | Bet kokia vertė, leidžianti įjungti mFRR (bandymo metu pasirinkta vertė nekeičiama) |
| Įtampos/Reaktyvios galios užduodama reikšmė | Bet kokia vertė |

- Bandymo metodas

mFRR paslaugos tikrinimo bandymas atliekamas siunčiant mFRR aktyvavimo nurodymus mFRR teikėjui. Didžiausi balansavimo aukštyn ir žemyn mFRR pajėgumai yra tikrinami parengties tvirtinimo metu atsižvelgiant į mFRR rezervo parengties tvirtinimo paraišką, kurią privalo būti pateikęs BPT. Parengties tvirtinimo bandymas privalo būti atliktas remiantis 1 paveiksle parodytų bandymų principų. Geltona linija žymi aktyvavimo signalą. Mėlyna sritis žymi mFRR aktyvavimo toleranciją.

1 pav. mFRR parengties tvirtinimo bandymų pavyzdys

- Duomenų analizė

Įrašai atliekami siekiant nustatyti aktyviosios galios valdymo parametrus, reikalingus įrenginio vykdomam mFRR valdymui užtikrinti, ir palyginti juos su nustatytomis balansavimo energijos produkto charakteristikomis, kurios yra skelbiamos PSO tinklapyje adresu  www.litgrid.eu Baltijos balansavimo rinkos taisyklių A priede. Vertinami šie valdymo parametrai:

- Parengiamasis laikotarpis. Paruošimo laikotarpis ne ilgesnis kaip 7 minutės (0 - 7 min.).

- Visiško įjungimo laikas: įjungimo laikotarpis kartu su pasiruošimo laikotarpiu turėtų būti ne ilgesnis kaip 12,5 min.

- Abiem kryptimis aktyvuojant mFRR turi būti užtikrinta, kad per laikotarpį nuo T+7 iki T+22 mFRR tiekiantis įrenginys tiektų ne mažiau kaip 80 % aktyvuotos energijos kiekio nuo didžiausios aktyvuotos mFRR talpos 15 minučių laikotarpį. Didžiausia aktyvuota mFRR kiekio 15 minučių laikotarpiui apskaičiuojama 100 % Pup arba Pdown vertę padauginus iš 0,25h ir taip gaunant energijos kiekį.

- Abiem kryptimis aktyvuojant mFRR reikia užtikrinti, kad per laikotarpį nuo T+0 iki T+27,5 aktyvuota energija, kurią tiekia mFRR tiekiantis įrenginys, neviršytų 120 % didžiausios aktyvuotos mFRR talpos per 15 minučių laikotarpį. Didžiausia aktyvuota mFRR kiekio15 minučių laikotarpiui apskaičiuojama 100 % Pup arba Pdown vertę padauginus iš 0,25 h ir taip gaunant energijos kiekį.

- Kai mFRR teikėjas aktyvuoja mFRR rezervą, aktyvavimo signalas negali nukrypti daugiau kaip 10 % nuo didžiausios vertės. Šis signalas turi būti tarp viršutinės ir apatinės ribos, kaip nurodyta 1paveikslėlyje.

- Išjungimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 10 minučių.

- Laikinas perpildymas (viršijimas) ir valdymo stabilumas. Per mFRR įjungimo procesą mFRR paslaugos teikimas turi būti žalioje zonoje, kaip parodyta 1 paveikslėlyje.

5 priedas

mFRR PASLAUGOS PARENGTIES TVIRTINIMO PROTOKOLAS

[įrašoma atlikties įvertinimo protokolo sudarymo data]

- Balansavimo paslaugų teikėjas: [įrašomas balansavimo paslaugos teikėjas]

- .Parengties įvertinimo bandymo atlikimo data [įrašoma bandymo atlikimo data ir tikslus bandymo atlikimo laikas ].

- Bandymo atlikimo tikslas: Įvertinti Balansavimo paslaugos teikėjo atitiktį Balansavimo paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties Nr. [įrašomas balansavimo paslaugų pirkimo - pardavimo sutarties numeris ir Sutarties sudarymo data] sąlygų reikalavimus teikti Balansavimo paslaugas.

Lentelė Nr. 1 Bandymų atitiktis

| Eil. Nr. | Bandymo proceso pavadinimas | Atitiktis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parengties tvirtinimo bandymas | atitinka/neatitinka |

BPT – laikomas pasirengusiu teikti mFRR paslaugą, jeigu atitinka 1 lentelėje nustatytą bandymą.

- Išvados:

5.1. Jeigu BPT atitinka 1 lentelėje nustatytą bandymą tada Balansavimo paslaugų teikėjui nustatomi šie techniniai parametrai teikti paslaugas:

Lentelė Nr. 2 Įrenginio specifikacija

| Grupė/Įrenginys | mFRR balansavimo pajėgumo kiekis, MW |  |
| --- | --- | --- |
| [pavadinimas] | [Įrašomas balansavimo pajėgumo aukštyn kiekis]* | Įrašomas balansavimo pajėgumo žemyn kiekis]* |
| [pavadinimas] | Įrašomas balansavimo pajėgumo aukštyn kiekis]* | Įrašomas balansavimo pajėgumo žemyn kiekis]* |

* nurodoma, jeigu pasiūlymas yra nedalomas. Tokiu atveju įrašoma ir minimali pasiūlymo reikšmė.

BPT nustatyti techniniai reikalavimai galioja 5 metus nuo šio protokolo sudarymo datos. Parengties tvirtinimas turi būti atliktas pakartotinai jeigu pasikeičia techniniai arba prieinamumo reikalavimai, taip pat, jeigu modernizuojama įranga yra susijusi su mFRR rezervo aktyvavimu.

Jei įrenginys pašalinamas iš mFRR teikiančios grupės, PSO privalo sumažinti mFRR teikiančios grupės teikiamą didžiausią mFRR pajėgumą pagal įrenginio apimtį. Kiekvieno įrenginio mFRR kiekis turėtų būti pateiktas kartu su parengties tvirtinimo paraiška. Jei vieno įrenginio apimties negalima apskaičiuoti arba jei įrenginys turi didelį poveikį mFRR teikimui, mFRR teikiančiai grupei reikės atlikti pakartotiną parengties tvirtinimo procedūrą, kad būtų nustatytas naujas didžiausias mFRR teikiančios grupės mFRR pajėgumas.

Protokolą pasirašo:

PSO:

[Įrašoma PSO atstovas įgaliotas pasirašyti protokolą vardas, pavardė bei pareigos]

/ data / parašas

[Įrašoma Balansavimo paslaugos teikėjas ir Balansavimo paslaugas teikėjo asmenys įgalioti pasirašyti atitikties įvertinimo protokolą vardas, pavardė bei pareigos]

/ data / parašas

Daugiau informacijos apie atsakymo standartą: https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/EDI/Library/cim_based/schema/Acknowledgement_document_uml_model_and_schema_v1.1.pdf