MIKROKLIMATO ĮRENGINIŲ VĖDINIMO, DRĖKINIMO IR KONDICIONAVIMO SISTEMŲ PROFILAKTINIO TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Pirkimo objektas – Mikroklimato įrenginių vėdinimo, drėkinimo ir kondicionavimo sistemų profilaktinio techninio aptarnavimo paslaugos (toliau – Paslaugos). 

2. Pirkimas į dalis neskaidomas.

3. Numatomas sutarties galiojimo laikotarpis – 1 (vieneri) metai.
4. Paslaugos turi būti teikiamos  nuo sutarties pasirašymo, pagal periodiškumą, nurodytą 1-oje lentelėje, adresu Katedros a. 4, Vilnius.

5. Kontaktinis asmuo dėl nurodytų techninių reikalavimų: 
6. Tiekėjas turi siūlyti tik kokybiškas Paslaugas pagal techninės specifikacijos ir vėdinimo, kondicionavimo įrenginiams keliamus gamintojo techninius reikalavimus. 

7. Reikalavimai Paslaugų teikimui:

7.1. teikti oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemų profilaktinio techninio aptarnavimo paslaugas įrenginiams, nurodytiems 2 lentelėje;
7.2. esant poreikiui (atsižvelgiant į nepertraukiamo veikimo būtinumą), taip pat avarijos atveju teikti technines konsultacijas telefonu 24 (dvidešimt keturias) val. per parą, nurodant savo pasiūlymų konkrečius techninius sprendimus;
7.3. atvykti į objektą Katedros a. 4, Vilnius per 8 (aštuonias) valandas nuo pranešimo apie gedimą gavimo;
7.4. su perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu derinti Paslaugų atlikimo laiką ir trukmę;
7.5. išjungti vėdinimo ir kondicionavimo sistemas profilaktikai, tik gavus perkančiosios organizacijos  atsakingo asmens leidimą;
7.6. raštu informuoti perkančiosios organizacijos atsakingą asmenį apie profilaktinio patikrinimo metu nustatytus įrengimų darbo trūkumus, remontui reikalingas dalis ir užpildyti įrenginių eksploatacijos žurnalus;
7.7. naudoti savo priemones ir medžiagas, reikalingas oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemų profilaktinio techninio aptarnavimo Paslaugų teikimui;

7.8. gavus raštiškas pastabas, pašalinti Paslaugų trūkumus per 3 (tris) darbo dienas nuo raštiškų pastabų pateikimo dienos;
7.9. gavus pretenziją dėl nekokybiškai suteiktų Paslaugų, nedelsiant, tačiau ne ilgiau kaip per vieną darbo dieną ištaisyti visus trūkumus.

1 lentelė 
	Eil.

Nr. 
	Paslaugų aprašymas
	Paslaugų periodiškumas

	1.
	Įrenginio vidinis valymas filtrų keitimas.
	Pagal poreikį, keičiant filtrus 

	2.
	Ventiliatorių menčių valymas ir patikrinimas, ar neišsibalansavęs darbo ratas.
	Du kartus metuose

	3.
	Rotacinio šilumos rekuperatoriaus valymas.
	Pagal poreikį

	4.
	Etilenglikolio kiekio ir tankio tikrinimas.
	Prieš  žiemos sezoną

	5.
	Elektrinių parametrų tikrinimas ir koregavimas, kabelių jungčių kontaktų suvaržymas.
	Keturis kartus metuose

	6.
	Integruotos įrenginių valdymo sistemos programinės įrangos IQnomic C, D, E, versijos atnaujinimas, parametrų tikrinimas ir koregavimas pagal poreiki, parametrų protokolų sudarymas (priedas Nr 3), nustatymu kopijos įrašymas į atminties kortelę.
	Vieną kartą per ketvirtį

	7.
	Guolių ir diržų tikrinimas.
	Vieną kartą per ketvirtį

	8.
	Elektros srovių matavimas, tikrinimas.
	Keturis kartus metuose

	9.
	Įrengimų paruošimas vasaros – žiemos periodams.
	Prieš kiekvieną periodą

	10.
	Užšalimų apsaugų tikrinimas.
	Prieš  žiemos sezoną

	11.
	Aušintuvų plovimas-valymas
	Pagal poreikį

	12.
	Reikalingų Paslaugų aktų, protokolų, eksploatacijos žurnalų paruošimas
	Nuolat

	13.
	Matavimo prietaisų, kuriems reikalinga metrologinė patikra, išmontavimo ir sumontavimo darbai prieš ir po patikros.
	Pagal techninius reikalavimus

	14.
	Oro kamerų techninės būklės revizija ir reguliavimas (oro sklendės ir jų pavaros, slėgio, temperatūros, drėgmės ir oro srauto davikliai).
	Vieną kartą per ketvirtį

	15.
	Oro tiekimo sistemų kaloriferių šildymo, vėsinimo kontūrų techninės būklės revizija ir reguliavimas (vožtuvai, pavaros, cirkuliaciniai siurbliai, temperatūros ir slėgio matavimo prietaisai).
	Prieš žiemos periodą ir viduryje šildymo periodo

	16.
	Mikroklimato palaikymo sistemos darbo parametrų tikrinimas ir koregavimas, swegon Munters vandeninių drėkintuvų techninės būklės ir parametrų tikrinimas ir reguliavimas, įrenginių priežiūra valymas ir dezinfekavimas pagal gamintojų rekomendacijas.
	Vieną kartą per ketvirtį

	17.
	Garinių drėkintuvų Condair RS eilinė apžiūra parametrų patikrinimas ir nuosėdų kaupimo bako nuėmimas ir išvalymas.
	Vieną kartą per ketvirtį

	18.
	Garinių drėkintuvų Condair RS esminė apžiūra parametrų patikrinimas ir nuosėdų kaupimo bako nuėmimas ir išvalymas, Garo cilindro nuėmimas, išardymas ir išvalymas, jei reikia pažeistu komponentu pakeitimas, vandens išleidimo vožtuvo išvalyti, pakeisti jei reikia, vandens pildymo filtro išvalymas, pripildymo ir išleidimo indų išvalymas, patikrinti vandens lygio daviklius jei reikia pakeisti, išleidimo sifono išvalymas, patikrinti vandens pajungimo, garų tiekimo ir kondensato nuvedimo žarnas ar nesutrūkę ar tinkamai pritvirtintos, jei reikia pakeisti, patikrinti elektros instaliacija. 
	Vieną kartą metuose prieš žiemos sezoną.

	19.
	Vandeninių šildytuvų ir šaldytuvų vamzdynų, uždarymo ir reguliavimo armatūros, vandens filtrų, kontrolės prietaisų techninės būklės revizija ir reguliavimas.
	Vieną kartą per ketvirtį

	20.
	Oro užuolaidų profilaktiką, elektrinių parametrų tikrinimas ir koregavimas, kabelių jungčių kontaktų suvaržymas ventiliatorių guolių, įvorių, menčių valymas ir patikrinimas ar neišsibalansavęs darbo ratas, valdymo automatikos nustatymų testavimas, koregavimas.
	Du kartus metuose


2 lentelė  

	Eil. Nr.
	Sistemos numeris ir duomenys
	Įrenginio pavadinimas ir gamyklinis Nr.

	
	Administracinės patalpos 4a.
	

	1.

(A)
	Oro tiekimo PI-1

Oro kamera GOLD SD 40 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 5700 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 10400 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Glikolinis rekuperatorius su reguliavimo mazgu

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu

Drėkintuvas (Munters) su vandens recirkuliacijos mazgu

Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD40CSD CX

G40SD0053



	2.

(A)
	Oro tiekimo PI-2

Oro kamera GOLD CX 40 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 5400 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 9000 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Glikolinis rekuperatorius su reguliavimo mazgu

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu

Drėkintuvas (Munters) su vandens recirkuliacijos mazgu

Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD40C2512 CX

G401440



	3.

(B)
	Oro tiekimo PI-3

Oro kamera GOLD CX 40 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 9700 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 8700 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Glikolinis rekuperatorius su reguliavimo mazgu

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu

Drėkintuvas (Munters) su vandens recirkuliacijos mazgu

Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD40C2512 CX

G401440



	4.

(A)
	Oro tiekimo PI- 4

Oro kamera GOLD RX 60 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 15400 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 13400 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu Drėkintuvas garinis (Condair RS) 

Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD60C RX

G600258



	5.

(B)
	Oro tiekimo PI- 5

Oro kamera GOLD RX 25 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 5220 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 6240 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu Drėkintuvas (Munters) su vandens recirkuliacijos mazgu

Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD25C RX

G251514

	6. (B)
	Oro tiekimo PI- 6

Oro kamera GOLD RX 25 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 5724 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 5900 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu Drėkintuvas (Munters) su vandens recirkuliacijos mazgu

Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD25C RX

G251514

	7.

(B)
	Oro tiekimo PI- 7

Oro kamera GOLD RX 60 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 14188 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 13200 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu Drėkintuvas garinis (Condair RS). Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD60C RX

G600888



	8. (B)
	Oro tiekimo PI- 8

Oro kamera GOLD RX 30 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 6342 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 9240 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu Drėkintuvas (Munters) su vandens recirkuliacijos mazgu

Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD30C RX

G302086

	9.

(B)
	Oro tiekimo PI-9

Oro kamera GOLD SD 08

Tiekiamo oro kiekis 1962 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 1944 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Glikolinis rekuperatorius su reguliavimo mazgu

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu
	GOLD08 SD

G08SD0285



	10.

(B)
	Oro tiekimo PI- 10

Oro kamera GOLD RX 04

Tiekiamo oro kiekis 684 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 684 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu Drėkintuvas garinis (Condair RS) 
	GOLD04 RX

G041568

 

	11.

(B)
	Oro tiekimo PI- 11

Oro kamera GOLD RX 05 v.E

Tiekiamo oro kiekis 1044 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 972 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu Drėkintuvas garinis (Condair RS) 
	GOLD05 RX

G00506100

 

	12. (B)
	Oro tiekimo PI- 12

Oro kamera GOLD RX 25 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 4140 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 3690 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu Drėkintuvas garinis (Condair RS). Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD25 RX

G250465

	13. (A)
	Oro tiekimo PI- 13

Oro kamera GOLD RX 20 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 3600 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 2000 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu

Drėkintuvas garinis (Condair RS) 

Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD20C1111 RX

G201342



	14. (A)
	Oro tiekimo sistema PI-14

Oro kamera GOLD RX 14

Tiekiamo oro kiekis 2200 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 2200 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu

Drėkintuvas garinis (Condair RS) 
	GOLD14C1111 RX

G140370



	15.
(A)
	Oro tiekimo P-15

Oro kamera GOLD RX 40 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 11880 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 5500 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu

Drėkintuvas (Munters) su vandens recirkuliacijos mazgu

Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD40C1111 RX

G400480



	16. (A)
	Oro tiekimo P-16

Oro kamera GOLD RX 25 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 6300 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 6300 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu Drėkintuvas garinis (Condair RS). Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD25C1111 RX

G250169



	17. (A)
	Oro tiekimo P-17

Oro kamera GOLD RX 25 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 6200 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 6200 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu

Drėkintuvas garinis (Condair RS) 

Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD25C1111 RX

G250317



	18. (A)
	Oro tiekimo P-18

Oro kamera GOLD RX 20 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 4700 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 4700 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu Drėkintuvas (Munters) su vandens recirkuliacijos mazgu

Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD20C1111 RX

G200819



	19. (A)
	Oro tiekimo sistema PI-19

Oro kamera GOLD RX 20 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 3700 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 2940 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu Drėkintuvas (Munters) su vandens recirkuliacijos mazgu

Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD20C1111 RX

G200818



	20. (A)
	Oro tiekimo P-20

Oro kamera GOLD RX 20 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 5100 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 5100 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu Drėkintuvas garinis (Condair RS) 

Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD20C1111 RX

G200817



	21. (A)
	Oro tiekimo P-21

Oro kamera GOLD RX 60 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 16000 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 16000 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu Drėkintuvas garinis (Condair RS) 

Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD60C RX

G600127



	22. (B)
	Oro tiekimo P-22

Oro kamera GOLD RX 25 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 5220 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 4120 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu Drėkintuvas (Munters) su vandens recirkuliacijos mazgu Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD25 RX

G250491



	23. (B)
	Oro tiekimo P-23

Oro kamera GOLD RX 25 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 4420 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 4420 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu Drėkintuvas (Munters) su vandens recirkuliacijos mazgu Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD25 RX

G250490



	24. (B)
	Oro tiekimo P-24

Oro kamera GOLD RX 30 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 8000 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 6240 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu Drėkintuvas (Munters) su vandens recirkuliacijos mazgu Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD30 RX

G300735



	25. (B)
	Oro tiekimo P-25

Oro kamera GOLD RX 20 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 3600 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 3260 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu Drėkintuvas (Munters) su vandens recirkuliacijos mazgu Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD20 RX

G201361



	26. (B)
	Oro tiekimo P-26

Oro kamera GOLD RX 30 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 7200 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 6240 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu Drėkintuvas (Munters) su vandens recirkuliacijos mazgu Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD30 RX

G300656



	27. (B)
	Oro tiekimo P-27

Oro kamera GOLD RX 30 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 7200 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 7100 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu Drėkintuvas (Munters) su vandens recirkuliacijos mazgu Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD30 RX

G300704



	28. (B) 
	Oro tiekimo sistema PI-28

Oro kamera GOLD RX 04

Tiekiamo oro kiekis 828 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 864 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu

Drėkintuvas garinis (Condair RS) 
	GOLD04 RX

G040655



	29. (A)
	Oro tiekimo P-29

Oro kamera GOLD RX 25 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 6480 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 6480 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu Drėkintuvas (Munters) su vandens recirkuliacijos mazgu Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD25 RX

G251286



	30.

(B)
	Oro tiekimo PI- 30

Oro kamera GOLD RX 50 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 12294 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 112294 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu Drėkintuvas garinis (Condair RS) 

Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD50C RX

G



	31. (A) 
	Oro tiekimo sistema PI-31

Oro kamera GOLD RX 08

Tiekiamo oro kiekis 2500 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 2500 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu

Drėkintuvas garinis (Condair RS) 
	GOLD08C1121 RX

G083009



	32.

(A)
	Oro tiekimo P-32

Oro kamera GOLD SD 25 (Su oro recirkuliacijos funkciją)

Tiekiamo oro kiekis 6500 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 6500 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Glikolinis rekuperatorius su reguliavimo mazgu

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu Drėkintuvas garinis (Condair RS) 

Antrinis šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	GOLD25CSD CX

G25SD0240/G25D0241



	33. (A)
	Oro tiekimo P-33

Oro kamera GOLD SD 14

Tiekiamo oro kiekis 3800 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 3950 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Glikolinis rekuperatorius su reguliavimo mazgu

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu
	GOLD14CSD CX

G14SD0171/



	34. (B)
	Oro tiekimo sistema PI-34

Oro kamera GOLD RX 08

Tiekiamo oro kiekis 1278 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 1578 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu
	GOLD08 RX

	35. (B)
	Oro tiekimo sistema PI-35

Oro kamera GOLD TOP 05 v.E

Tiekiamo oro kiekis 1655 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 1755 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu
	GOLD TOP 05



	36. (B)
	Oro tiekimo sistema PI-36

Oro kamera GOLD RX 04

Tiekiamo oro kiekis 800 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 800 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu
	GOLD04 RX

G041434

	37. (B)
	Oro tiekimo PI-37

Oro kamera GOLD CX 40

Tiekiamo oro kiekis 9242 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 9317 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Glikolinis rekuperatorius su reguliavimo mazgu

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu
	GOLD40 CX

G



	38. (B)
	Oro tiekimo sistema PI-38

Oro kamera GOLD RX 04

Tiekiamo oro kiekis 756 m3/h

Ištraukiamo oro kiekis 756 m3/h

Integruota valdymo sistema IQnomic

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu

Šaldymas vandeninis aušintuvas su reguliavimo mazgu

Drėkintuvas garinis (Condair RS) 
	GOLD04 RX

G041569

	39. (A)
	Oro tiekimo sistema P-39

Oro kamera 

Valdymo sistema Regin valdyklis

Šildymas vandeninis koloriferis su reguliavimo mazgu
	

	40. 

(A)
	Vertikali vandeninė oro užuolaida ACC25WL-VL-A-B, 52kW 2500mm, ACC25WL-VR-A-B, 52kW 2500mm, valdymo automatika SIREAA Advanced
	1 Kompl.

	41.

(A)
	Horizontali elektrinė oro užuolaida: AD 215E14, 430V3N~, 0/7/13,5kW, 1530mm, Valdymo piltas CB32N.
	1 Kompl.

	42.

(A)
	Horizontali elektrinė oro užuolaida: PA3520E16, 5,4/10,8/16kW, 2039mm. Valdymo automatika SIREAC Competent.
	1 Kompl.

	43.

(B)
	ACCS10E08-HL-P oro užuolaida, valdymas SIREAY Advanced 
	1 Kompl.

	44.

(B)
	ACCS15E12-HL-P oro užuolaida, valdymas SIREAY Advanced
	2 Kompl.

	45.

(B)
	ACCS20E16-HL-P oro užuolaida, valdymas SIREAY Advanced
	3 Kompl.

	46.

(B)
	AZR eco EC M2000 oro užuolaida
	1 Kompl.


[image: image1.jpg]Priedas Nr 3

i

Katedros a. 4 Vinius

GOLD v.C:D;E (04-80) parametry protokolas

T B S T T W 5 T o L2 M |

i FILIERS Sapply o FAN. Regulation SIgnals
Tipasiic [SA fitalim A ow min [Feat oxch. %
[Serjos Ne [EA filtalim [FanPress P2 [Reheat o
TEWPERATURE ALARITS. Jop.Lever % Exiraseq %
SAC o [srecaen [Cooling %
EA'C o ExvactaT FA “Operation Tma/hs
our o [AFow min [SAFAN
Fp ' Afarms Aisiory [FanPress Pa [EAFAN
Setp.(_J'C 1 Jop. Level % [Cooling
SA minC 2 fsresacen) Feat Excn
SAmax'C 3 Heat exchange R.AX. |Reheat
TOWPRESSURE 4. Jop_Lever % Programs version
SA realmi 5. ) Main.conrol
EA realmi 6. OstostPa [R.H.control
Low SAm/ 7 Humidiy anaTeminal
Cow EAmN s JFam_Ouput Frea conusa.
Figh SAm/ S JS& Humaity Frea convEn
High EAm/n o JEA oty 10 mod (|
7 sdaress ATaris In (oSt mode fFum seto 10 mod ()|
[Subnet Mask 7 [ooum set ReCOZTanction
(Gateway 2 ALRMLMITS buvo tapo _[SSHIETE]
Pastabos: COOIWE ETEEEE Co7 et
Cool Funke PESE intern_Damp.
[Requiation [SA iters im. Ext_Damp
Restart tme JEA iters im. [ouT A
Min ai fow et exchang [OUT Airre.
Neutral zone JServ_perioa [OUT Air pres

Darbus atiko:





_______________

