TVIRTINU

Visagino savivaldybės

administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

0,4 KV KABELINĖS LINIJOS ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visagino savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), planuoja atlikti 0.4 kV kabelinės linijos įrengimo darbus Taikos pr. 15, Visagine, pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ prisijungimo sąlygas Nr. TS24-A3616 (pridedamos).

Pirkimo objektas: 0,4 kV kabelinės linijos įrengimo darbai (toliau – Darbai).

Reikalavimai darbams:

Pakloti naują 0,4 kV kabelinės liniją naudojant ne mažesnio kaip 5x25 skerspjūvio varinį kabelį su dviguba PVC izoliacija, skirtą tiesti žemėje. Kabelį pakloti ne mažiau kaip 0,7 metrų gylyje.

Naujai įrengiamos požeminės 0,4 kV kabelių linijos (KL) kabelis privalo būti paklotas  apsauginiame PVC vamzdyje ne mažiau kaip D75 mm. Kabelį pajungti esamoje elektros paskirstymo spintoje sumontuojant reikiamo galingumo įvadinius automatinius kirtiklius.

Vykdant Darbus būtina vadovautis galiojančių Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių, Elektros tinklų apsaugos taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgti į žemiau išvardintus reikalavimus bei techninius sprendimus. Visa naudojama įranga ir medžiagos turi turėti Lietuvoje galiojančius atitikties sertifikatus. Visos medžiagos ir įrenginiai turi turėti CE žymenį.

Darbų preliminari apimtis:

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1 m. gylio | 100m | 0.3 |
| 2. | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1 m. gylio | 100m | 0.3 |
| 3. | Polietileninių 75 mm. skersmens vamzdžių paklojimas | 100m | 0.3 |
| 4. | Signalinės juostos paklojimas | 100m | 0.3 |
| 5. | Kabelio CYKY 5x25 tiesimas vamzdžiuose lauke | m | 30 |
| 6. | Kabelio CYKY 5x25 tiesimas vamzdžiuose pastate | m | 30 |
| 7. | Krosavimo įrenginio montavimas | vnt | 10 |
| 8. | Iki 1 KV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija). | vnt | 12 |
| 9 | Kabelio pajungimas | komp | 1 |
| 10 | Išpildomosios dokumentacijos parengimas | komp | 1 |

Apskaičiuojant Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir išlaidos (darbo sąnaudos, medžiagos, prekės, transportavimo išlaidos, mechanizmų panaudojimo išlaidos, šiukšlių bei metalo laužo utilizavimo išlaidos ir kt.).

Sutarčiai bus taikoma fiksuotos kainos kainodara.

Darbų atlikimo terminas – 30 kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo dienos.

Darbus atliekanti įmonė (toliau – Rangovas) prieš pradedant vykdyti darbus turi gauti leidimą vykdyti žemės kasinėjimo darbams viešojoje teritorijoje.

Baigus Darbus Rangovas turi pakviesti Užsakovo atstovą ir perduoti atliktus Darbus. Užsakovui turi būti pateikti: naujai nutiesto elektros kabelio izoliacijos varžų matavimų protokolas, sujungimų varžos matavimų protokolas, apsauginio įžeminimo varžos matavimų protokolas, topografinė nuotrauka, panaudotų medžiagų (75 mm. vidaus skersmens PVC vamzdžių, užpresuojamų antgalių, galinių movų) atitikties (arba eksploatacinių savybių) deklaracijos, pasirašytas atliktų darbų aktas. Visos medžiagos ir įrenginiai turi turėti CE žymenį. Visi vienodos kategorijos gaminiai turi būti vieno gamintojo.

Pirkimą laimėjęs rangovas turi turėti teisę dirbti su veikiančiais elektros įrenginiais, į kuriuos yra įjungta įtampa iki 1000 V. Su pirkimą laimėjusiu Rangovu bus pasirašyta rangos darbų sutartis.

Tiekėjas laimėjęs pirkimą privalo nupirktiems paprastojo remonto darbams taikyti ir pateikti Užsakovui LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos“ arba Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus.

Vykdant Darbus būtina vadovautis galiojančių Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių, Elektros tinklų apsaugos taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimais.

Apmokėjimas už tinkamai atliktus Darbus vykdomas per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros už atliktus Darbus pasirašymo dienos (sąskaita faktūra bus pasirašyta po atliktų darbų perdavimo‒priėmimo akto pasirašymo).

PRIDEDAMA:

1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ prisijungimo sąlygos Nr. TS24-A3616, 3 lapai.

2. Įrengimo schema, 1 lapas.

Parengė: Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierius statybai (vyriausiasis specialistas) Aleksej Gergel tel. +370 386 61 212, mob +370 646 39 137 el. p. aleksej.gergel@visaginas.lt.