# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# Jurbarko miesto nuotekų valyklos paprastojo remonto darbai

- Perkantysis subjektas – UAB „Jurbarko vandenys“.

- Pirkimo tikslas – užtikrinti tinkamą dumblo paruošimą ir jo atitiktį nustatytiems techniniams ir kokybiniams reikalavimams, pakeičiant pasenusią dumblo sausinimo įrangą Jurbarko miesto nuotekų valykloje.

- Pirkimo objektas – Jurbarko miesto nuotekų valyklos, esančios adresu Barkūnų g. 10B, Jurbarkas, paprastasis remontas, kartu parengiant paprastojo remonto aprašą, demontuojant esamą 2002 m. dumblo sausinimo įrangą ir sumontuojant naują dumblo sausinimo įrangą. Statinio kategorija – ypatingasis statinys; inžinerinių statinių grupė – kiti inžineriniai statiniai; inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis) – kitos paskirties.

- Planuojama, kad po atliktų remonto darbų, nusausintas dumblas bus perduodamas tolesniam tvarkymui UAB „Tauragės vandenys“. Kad perduodamas dumblas atitiktų visus techninius ir kokybinius reikalavimus, jis turi būti tinkamai paruoštas, todėl bus atnaujinta dumblo sausinimo cecho įranga: demontuojama esama įranga (Techninės specifikacijos 1 priedas „Dumblo tvarkymo cecho įrangos fotofiksacija“ 1-5 pav.) ir įrengiama nauja dumblo sausinimo įranga, aprašyta šioje techninėje specifikacijoje (toliau – Įranga). Įrangą sudaro šioje techninėje specifikacijoje nurodyti įrenginiai, mazgai ir kiti elementai (toliau kartu – Įrenginiai).

- Visa nauja įranga bus montuojama patalpoje, pažymėtoje nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 2H/1p, indeksu 1-13 (Techninės specifikacijos 2 priedas).

- Projekto įgyvendinimo metu, vykdant dumblo sausinimo Įrangos keitimo darbus, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad viso darbų laikotarpio metu nuotekų valymas ir nuotekų valymo metu susidarančio dumblo tvarkymas būtų vykdomi nepertraukiamai ir laikantis privalomų aplinkosaugos bei išvalytų nuotekų kokybės reikalavimų, kad nebūtų leidžiama nevalytoms ar nepakankamai išvalytoms nuotekoms patekti į aplinką ir nekiltų aplinkosauginių pažeidimų; Įrenginių demontavimo, montavimo ir bandomosios veiklos darbai turi būti organizuojami taip, kad būtų užtikrintas technologinio proceso tęstinumas, o Tiekėjas iki faktinės darbų pradžios privalo parengti statybos darbų technologijos projektą, kuriame turi būti numatytos techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo proceso nenutrūkstamą vykdymą Įrangos keitimo metu.

- Prieš pradedant projektavimo darbus, Tiekėjas privalo pasitikrinti nuotekų dumblo duomenis atlikdamas laboratorinius tyrimus, įsivertinti galimus nuotekų dumblo fizinius ir, jei reikia, cheminius parametrus.

- Tiekėjas privalo: pasiūlyti įrangą, atitinkančią šios techninės specifikacijos reikalavimus, įsivertinti ir suprojektuoti paprastojo remonto aprašo lygmenyje visas reikalingas medžiagas esamos įrangos demontavimui, naujos įrangos sumontavimui būtinus komponentus, įvertinti bendruosius bei specialiuosius statybos darbus, atlikti baigiamuosius bandymus bei apmokyti dirbti su Įranga perkančiojo subjekto darbuotojus. Paprastojo remonto aprašas turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.

- Tiekėjas turi suprojektuoti ir įrengti dumblo sausinimo įrangos sistemą, kuri apima šiuos pagrindinius elementus:

  - Dumblo sausinimo centrifugos – 2 vnt. (viena pagrindinė, viena visiškai identiška rezervinė; abi pilnai integruotos į dumblo sausinimo procesą ir turinčios vienodus techninius parametrus);

  - Polielektrolito (flokulianto) ruošimo, skiedimo ir dozavimo sistema (bendra abiem centrifugoms) – 1 vnt.;

  - Dumblo tiekiamosios ir išleidžiamosios sklendės (skląsčiai) – 2 vnt.;

  - Fugato (atskirto skysčio) surinkimo ir laikymo indai – 2 vnt.;

  - Valdymo skydai – 3 vnt. (po vieną kiekvienai centrifugai ir vienas bendras polielektrolito ruošimo, skiedimo ir dozavimo sistemai);

  - Visa reikalinga elektros įranga (įskaitant galios tiekimo, automatikos ir apsaugos sistemas);

  - Nusausinto dumblo šalinimo konvejeris – 1 vnt.;

  - Visi vamzdynai, armatūra, jungiamosios detalės, tvirtinimo elementai ir kitos medžiagos, būtinos pilnam Įrangos įrengimui, sujungimui, paleidimui ir eksploatacijai.

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti konkrečius siūlomos įrangos parametrus – užpildyti lentelę Nr. 1 bei pateikti siūlomos įrangos gamintojo specifikacijas.

- Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai laikytini minimaliais; konkretūs techniniai sprendiniai detalizuojami projektavimo metu, užtikrinant tarpusavio suderinamumą ir šios techninės specifikacijos reikalavimų įgyvendinimą:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai/kriterijai | Siūlomų parametrų tikslios reikšmės | Įrodantys dokumentai (pavadinimas, psl. Nr.) |
| --- | --- | --- | --- |
| - CENTRIFUGOS |  |  |  |  |
|  | Centrifugų gamintojas |  |  |
|  | Centrifugų markė, modelis |  |  |
|  | Dumblo sausinimui skirtos dekanterio tipo centrifugos, t. y. horizontalios sraigtinės centrifugos su visiškai uždengtu būgnu, skirtos nuotekų dumblo nuvandeninimui, užtikrinančios nenutrūkstamą darbą pramoninėmis sąlygomis. |  |  |
|  | Centrifugų kietųjų dalelių išleidimo zonoje turi būti įrengti keičiami, dilimui atsparūs įdėklai, užtikrinantys ilgalaikį darbą su abrazyviu nuotekų dumblu; įdėklai turi būti pagaminti iš volframo karbido arba lygiavertės medžiagos, kurios atsparumo dilimui savybės ne prastesnės nei volframo karbido, o konkreti įdėklų konstrukcija ir jų įrengimo sprendiniai tikslinami projektavimo metu |  |  |
|  | Centrifugų korpusas ir kitos išorinės konstrukcinės dalys turi būti atsparios nuotekų valyklos aplinkos poveikiui ir korozijai. Tais atvejais, kai naudojamos konstrukcinės medžiagos nėra savaime atsparios korozijai, jos turi būti padengtos tinkama antikorozine danga, užtikrinančia ilgalaikę įrangos eksploataciją numatytomis darbo sąlygomis. |  |  |
|  | Sausintas dumblas iš centrifugos turi būti išleidžiamas kontroliuojamu būdu, per konstrukciškai integruotą sausinto dumblo surinkimo ir nukreipimo zoną, užtikrinančią saugų, sandarų ir nepertraukiamą dumblo pašalinimą iš įrenginio. |  |  |
|  | Centrifugos turi būti skirtos darbui su nuotekų dumblu, kurio apdorojimo proceso temperatūra neviršija 60 °C. |  |  |
|  | Kai paduodamo dumblo sausosios medžiagos koncentracija yra 0,9–3,75 %, centrifugos našumas pagal sausąją medžiagą (koncentracijų ribose) turi būti, atitinkamai, ne mažesnis kaip 162 kg SM/val. – 450 kg SM/val., o centrifuga turi būti pritaikyta darbui, kai paduodamo dumblo hidraulinis našumas siekia iki 18 m³/val. (esant 0,9 %) ir ne mažesniu kaip 12 m³/val. (esant 3,75 %). |  |  |
|  | Dumblo sausumas po centrifugavimo turi būti ne mažesnis kaip 18 % sausosios medžiagos, kai paduodamo nuotekų dumblo sausosios medžiagos koncentracija yra nuo 0,9 iki 3,75 % |  |  |
|  | Visos centrifugos būgno dalys, kurios tiesiogiai liečiasi su nuotekų dumblu, turi būti pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų, kurių savybės ne žemesnės nei nerūdijančio plieno AISI 304, arba iš lygiavertės medžiagos, užtikrinančios tinkamą atsparumą nuotekų dumblo poveikiui. |  |  |
|  | Centrifugoje turi būti įrengta vibracijos stebėsenos ir kontrolės sistema, užtikrinanti įrangos saugų darbą ir leidžianti laiku nustatyti neleistinas vibracijas. Vibracijos kontrolės sprendinys turi sudaryti galimybę fiksuoti vibracijos viršijimus ir generuoti signalus (aliarmus), reikalingus įrangos apsaugai ir eksploatacinei kontrolei. |  |  |
|  | Centrifugose turi būti įrengta automatinė guolių tepimo sistema, užtikrinanti nuolatinį ir tinkamą guolių tepimą įrangos eksploatacijos metu, be būtinybės atlikti rankinį tepimą normaliomis darbo sąlygomis. |  |  |
|  | Tiekėjas privalo užtikrinti centrifugų techninės priežiūros ir remonto paslaugas, įskaitant atvykimą į objektą gedimui nustatyti ar šalinti per Sutartyje nustatytą terminą. Techninės priežiūros ir remonto darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai, kurių kompetencija užtikrina, kad darbai bus vykdomi pagal gamintojo reikalavimus ir nepažeis gamintojo nustatytų garantijos sąlygų. |  |  |
| - POLIELEKTROLITO (FLOKULIANTO) PARUOŠIMO, SKIEDIMO IR DOZAVIMO SISTEMA |  |  |  |  |
|  | Įrenginio gamintojas, markė, modelis |  |  |
|  | Tipas: |  |  |  |
|  | - Polielektrolito (flokulianto) paruošimo, skiedimo ir dozavimo sistema turi būti skirta vandeninio polimero tirpalo paruošimui ir dozavimui į dvi dumblo sausinimo centrifugas, užtikrinant galimybę tiekti polimerą kiekvienai centrifugai atskirai ir nepriklausomai |  |  |
|  | - Polielektrolito (flokulianto) paruošimo sistema turi būti pritaikyta tiek miltelinio, tiek skysto polimero tirpalų paruošimui ir dozavimui. |  |  |
|  | - Polimerų paruošimo įranga turi būti dozuojančio veikimo („Batch“) tipo arba lygiavertės technologijos, užtikrinančios tikslų, stabilų ir valdomą polimero tirpalo paruošimo procesą. |  |  |
|  | Sistemos našumas: |  |  |  |
|  | - Polielektrolito (flokulianto) paruošimo sistemos našumas turi užtikrinti ne mažesnį kaip 5 kg/val. miltelinio polimero paruošimą, kai ruošiamo polimero tirpalo koncentracija yra 0,5 %. |  |  |
|  | - Polielektrolito (flokulianto) paruošimo sistemos našumas turi užtikrinti ne mažesnį kaip 10 kg/val. skysto polimero paruošimą, kai ruošiamo polimero tirpalo koncentracija yra 1 %. |  |  |
|  | - Polielektrolito (flokulianto) paruošimo sistemoje turi būti užtikrinama galimybė ruošti vandeninį polimero tirpalą, kurio darbinė koncentracija yra nuo 0,1 iki 0,5 %. |  |  |
|  | - Polimero tirpalo dozavimo siurblių našumas turi būti reguliuojamas automatiškai, naudojant dažnio keitiklius arba lygiavertes valdymo priemones, užtikrinančias reguliavimo ribas nuo 200 l/h iki 1000 l/h. |  |  |
|  | - Polimero tirpalo praskiedimui turi būti užtikrinamas vandens srautas ne mažesnis kaip 4000 l/h, reikalingas nustatytoms darbinėms polimero tirpalo koncentracijoms pasiekti ir palaikyti. |  |  |
|  | Polielektrolito (flokulianto) paruošimo, skiedimo ir dozavimo sistemos projektinis elektros energijos poreikis neturi viršyti 5,5 kW, o sistema turi būti pritaikyta prijungti prie 380–400 V, 50 Hz elektros tinklo; projektuotojas, rengdamas paprastojo remonto aprašą, privalo įvertinti atskirų sistemos elementų elektros galias, jų darbo režimus ir tarpusavio sąveiką bei parinkti tokius techninius sprendinius, kad bendras sistemos elektros energijos poreikis neviršytų nurodytos galios ribos. |  |  |
|  | Sistemos komplektacija: |  |  |  |
|  | - Polielektrolito (flokulianto) ruošimo stotelė turi užtikrinti polimero tirpalo paruošimą ir brandinimą, maišymą, miltelinio ir skysto polimero dozavimą bei tirpalo lygio kontrolę, o konkretūs įrangos sudėties, talpų tūrių ir tarpusavio sujungimo sprendiniai nustatomi projektavimo metu |  |  |
|  | - Paruošto polimero tirpalo dozavimo sistema turi užtikrinti nepriklausomą polimero dozavimą dviem dumblo sausinimo centrifugoms, įskaitant dozavimo siurblius (sliekinius arba lygiavertės technologijos), polimero tirpalo praskiedimo funkciją, dozavimo srautų matavimą ir valdymą per atskirą valdymo skydą, o konkretūs techniniai sprendiniai detalizuojami projektavimo metu |  |  |
|  | Papildomi reikalavimai flokulianto ruošimo sistemai: |  |  |  |
|  | - Flokulianto (polielektrolito) ruošimo sistemoje turi būti numatyta polimero tirpalo skiedimo funkcija, valdoma automatiniu būdu ir integruota į stotelės valdymo sistemą, užtikrinant stabilų ir kontroliuojamą polimero dozavimą dumblo sausinimo proceso metu. |  |  |
|  | - Polimero tirpalo paruošimo ir brandinimo procesai turi būti vykdomi atskiruose funkciniuose tūriuose, užtikrinant, kad paruošimo ir brandinimo stadijos būtų technologiškai atskirtos ir nekeltų tarpusavio poveikio. |  |  |
|  | - Polimero tirpalo paruošimo stadijoje turi būti užtikrintas aktyvus tirpalo maišymas, naudojant maišymo įrangą, kuri garantuoja vienalytį polimero tirpalo paruošimą. |  |  |
|  | - Polimero tirpalo perdavimas iš paruošimo į brandinimo stadiją turi būti užtikrinamas valdomu būdu, naudojant siurbimo sprendinį arba lygiavertę technologiją, kuri leidžia kontroliuoti tirpalo tiekimą tarp technologinių stadijų, nepriklausomai nuo talpų išdėstymo. |  |  |
|  | - Polielektrolito (flokulianto) paruošimo, skiedimo ir dozavimo įranga turi būti pritaikyta darbui esant kintančiam vandentiekio sistemos slėgiui nuo 4 iki 6 bar, užtikrinant stabilų sistemos veikimą ir reikiamų technologinių parametrų palaikymą. |  |  |
|  | Reikalavimai skiedimo sistema: |  |  |  |
|  | - Polimero dozavimo ir skiedimo sprendiniai turi būti suprojektuoti taip, kad kiekvienai dumblo sausinimo centrifugai būtų užtikrinta atskira (dubliuota) dozavimo ir skiedimo galimybė, leidžianti kiekvieną centrifugą eksploatuoti nepriklausomai. - Konkreti įrangos montavimo ir išdėstymo forma nustatoma projektavimo metu. |  |  |
|  | - Koncentruoto polimero tirpalo dozavimas turi būti vykdomas tiksliai reguliuojamu būdu, naudojant dozavimo siurblį su automatiniu našumo reguliavimu (pvz., dažnio keitikliu arba lygiaverte priemone), o dozuojamo polimero tirpalo srautas turi būti matuojamas nuotoliniu būdu, naudojant procesui tinkamą debitomatį (pvz., elektromagnetinį arba lygiavertį). |  |  |
|  | - Polimero tirpalo skiedimas turi būti vykdomas į dozuojamo polimero tirpalo srautą įvedant švaraus vandens srautą ir užtikrinant jų efektyvų sumaišymą, po kurio praskiestas polimero tirpalas valdomu būdu paskirstomas ir nukreipiamas į pasirinktą dumblo sausinimo centrifugą. |  |  |
|  | - Kiekvienoje polimero dozavimo–skiedimo linijoje turi būti užtikrinama galimybė tiekti ne mažesnį kaip 1000 l/h koncentruoto polimero tirpalo srautą ir ne mažesnį kaip 4000 l/h švaraus vandens srautą, reikalingą nustatytoms polimero tirpalo koncentracijoms pasiekti ir palaikyti. |  |  |
|  | - Švaraus vandens srautas, naudojamas polimero tirpalo skiedimui, turi būti matuojamas ir automatiškai reguliuojamas, integruojant šias funkcijas į sistemos valdymą. |  |  |
|  | - Praskiestas polimero tirpalas turi turėti galimybę būti automatiškai nukreipiamas iš kiekvienos dozavimo–skiedimo linijos į bet kurią dumblo sausinimo centrifugą, užtikrinant lankstų ir valdomą sistemos eksploatavimą. |  |  |
|  | - Polimero ruošimo ir skiedimo procesas turi būti pilnai automatizuotas, sudarant vartotojui galimybę per valdymo panelę nustatyti polimero dozę, pradinio ir praskiesto tirpalo koncentracijas bei pasirinkti dozavimo–skiedimo liniją ir dumblo sausinimo centrifugą, o sistema turi automatiškai apskaičiuoti reikalingus polimero ir vandens kiekius bei valdomu būdu nukreipti polimero srautą į pasirinktą centrifugą. |  |  |
|  | - Polimero dozavimo–skiedimo sistema turi sudaryti galimybę parametrus nustatyti nuotoliniu būdu per išorinius signalus, taip pat užtikrinti visos sistemos rankinį valdymą, reikalingą eksploatacijos, derinimo ar avarinių situacijų metu. |  |  |
|  | Sistemos valdymas: |  |  |  |
|  | - Polielektrolito (flokulianto) ruošimo, skiedimo ir dozavimo sistema turi turėti atskirą valdymo sprendinį, užtikrinantį savarankišką sistemos valdymą, stebėseną ir integraciją su kitomis technologinėmis sistemomis. |  |  |
|  | - Polimero tirpalo paruošimo procesas turi būti pilnai automatizuotas, valdant procesą pagal lygio matavimo ir kontrolės signalus, užtikrinant stabilų ir saugų sistemos darbą. |  |  |
|  | - Sistemos valdymui turi būti numatyta operatoriaus sąsaja su vaizdiniu ekranu (lietimui jautriu LCD ekranu arba lygiaverte technologija), leidžianti stebėti sistemos būseną ir keisti pagrindinius darbo parametrus |  |  |
|  | - Sistemos valdymo sprendiniuose turi būti numatyta galimybė rankiniu režimu valdyti visus pagrindinius mechanizmus per valdymo panelę, reikalingą paleidimo, derinimo ir avarinių situacijų metu. |  |  |
| - SAUSINTO DUMBLO ŠALINIMO KONVEJERIS |  |  |  |  |
|  | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis |  |  |
|  | Sausinto dumblo šalinimui turi būti numatyta mechaninė transportavimo sistema, užtikrinanti patikimą ir nepertraukiamą sausinto dumblo pervežimą nuo centrifugų iki iškrovimo vietos; sistema gali būti beašio sraigtinio konvejerio tipo arba lygiavertė technologija, tinkama darbui su sausintu nuotekų dumblu. |  |  |
|  | Sausinto dumblo šalinimo konvejerio projektinis našumas turi būti ne mažesnis kaip 3 m³/val., užtikrinant nepertraukiamą sausinto dumblo transportavimą normaliomis dumblo sausinimo įrenginių eksploatavimo sąlygomis. |  |  |
|  | Sausinto dumblo šalinimo konvejerio korpusas su dangčiu turi būti pagamintas iš korozijai atsparios medžiagos, kurios savybės ne žemesnės nei nerūdijančio plieno AISI 304, arba iš lygiavertės medžiagos, užtikrinančios atsparumą nuotekų dumblo poveikiui ir ilgalaikę eksploataciją. |  |  |
|  | Sausinto dumblo šalinimo konvejerio įdėklai turi būti pagaminti iš dilimui atsparios, mažo trinties polimerinės medžiagos, kurios savybės ne žemesnės nei PE1000, arba iš lygiavertės medžiagos, tinkamos darbui su sausintu nuotekų dumblu. |  |  |
|  | Sausinto dumblo šalinimo konvejerio įdėklų storis turi būti ne mažesnis kaip 10 mm, užtikrinant reikiamą mechaninį stiprumą, atsparumą dilimui ir ilgaamžiškumą eksploatuojant su sausintu nuotekų dumblu. |  |  |
|  | Sausinto dumblo šalinimo konvejerio spiralė turi būti pagaminta iš mechaniniam poveikiui ir apkrovoms atsparaus konstrukcinio plieno, kurio savybės ne žemesnės nei anglinio plieno S355J2, arba iš lygiavertės medžiagos, užtikrinančios reikiamą stiprumą ir ilgaamžiškumą eksploatacijos metu. |  |  |
|  | Sausinto dumblo šalinimo konvejerio variklio ir reduktoriaus apsaugos klasė turi būti ne žemesnė kaip IP55, užtikrinant įrangos apsaugą nuo dulkių patekimo ir vandens purslų nuotekų valyklos eksploatavimo sąlygomis. |  |  |
|  | Sausinto dumblo šalinimo konvejeris turi būti suprojektuotas ir įrengtas taip, kad būtų užtikrintas sausinto dumblo iškrovimas į pagalbinėje patalpoje (stoginėje) esančias transporto priemones, numatant ne mažiau kaip tris sausinto dumblo išmetimo angas, kurių aukštis nuo stoginės grindų – ne mažesnis kaip 4,0 m, ir galimybę pasirinkti iškrovimo vietą. Konvejerio bendras ilgis turi būti apie 18,5 m (paklaida ±0,5 m), o jo išdėstymas statinyje turi būti parinktas taip, kad būtų užtikrintas efektyvus vidaus erdvės panaudojimas ir galimybė atlikti įrangos eksploatacijos bei priežiūros darbus. Konvejerio galinėje dalyje turi būti numatyta reversavimo funkcija, leidžianti valdyti sausinto dumblo išmetimą į pasirinktą išmetimo angą. Konkretūs konvejerio aukščio, atstumų nuo pastato konstrukcijų ir išmetimo angų tarpusavio išdėstymo sprendiniai tikslinami projektavimo metu, suderinant juos su perkančiuoju subjektu. |  |  |
| - PAPILDOMOS ĮRANGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |  |
|  | Dumblo skląsčių gamintojas |  |  |
|  | Dumblo skląsčių modeliai |  |  |
|  | Fugato indų gamintojas |  |  |
|  | Fugato indų modeliai |  |  |
|  | Sausinto dumblo šalinimo skląsčiai turi būti automatiškai valdomi, pritaikyti darbui su sausintu nuotekų dumblu ir sukomplektuoti su elektrine pavara, skysčio nukreipimo sprendiniu, užsikimšimo (užsikišimo) aptikimo funkcija, peilio plovimo sistema ir vibracijas slopinančia jungtimi, o jų valdymas turi būti integruotas į centrifugų valdymo sistemą, užtikrinant suderintą ir saugų technologinį procesą; skląsčiai turi būti pagaminti iš korozijai atsparios medžiagos, kurios savybės ne žemesnės nei nerūdijančio plieno AISI 304, arba iš lygiavertės medžiagos, tinkamos eksploatacijai nuotekų valykloje. |  |  |
|  | Ventiliacijos ortakiai, jei jie yra reikalingi technologiniams sprendiniams įgyvendinti, turi būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų, tinkamų eksploatacijai nuotekų valyklos aplinkoje, o konkretūs ventiliacijos sprendiniai nustatomi projektavimo metu. |  |  |
|  | Fugato (atskirto skysčio) surinkimo indai turi būti technologiškai suderinami ir pritaikyti siūlomoms centrifugoms, užtikrinant reikiamą fugato priėmimo debitą, sandarumą, nenutrūkstamą centrifugų darbą ir saugų fugato nukreipimą į esamą technologinę sistemą; konkretūs fugato surinkimo ir kaupimo sprendiniai tikslinami projektavimo metu, atsižvelgiant į pasirinktų centrifugų techninius parametrus ir esamas objekto sąlygas. |  |  |

- Specialieji reikalavimai projektavimui ir darbams:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- |
| - REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNINEI DALIAI |  |
|  | Elektrotechnikos dalyje turi būti numatyta: - elektros instaliacijos, maitinimo ir valdymo schemų sprendiniai, reikalingi atskirų dumblą tvarkančių įrenginių sujungimui į veikiančią technologinę liniją; - automatikos ir valdymo logikos sprendiniai, įskaitant signalų sąrašus, valdymo algoritmų aprašus ir sąsajas su esamomis sistemomis; - įrenginių tarpusavio sujungimo elektrotechninės schemos (jungimo diagramos, kabelių žiniaraščiai, valdymo grandinių aprašai); - reikalingų medžiagų, kabelių ir komponentų specifikacijos (ne mažesnio detalumo nei nustatyta STR (aktuali redakcija) ir techninio darbo projekte); - sprendiniai įrangos integracijai į esamą elektrotechnikos infrastruktūrą, nurodant pajėgumų ir techninių parametrų suderinamumą. |
|  | pakloti naują reikiamo galingumo jėgos kabelį nuo elektros maitinimo skydo iki centrifugų ir jos valdymo skydo |
|  | pakloti naujus kontrolinius valdymo kabelius iki valdymo skydų ir tarp valdymo skydų bei centrifugų |
|  | kabeliai, einantys į centrifugą ir polimero siurblį, turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. |
|  | Konkretūs kabelių trasų sprendiniai ir prijungimo taškai nustatomi projektavimo metu, atsižvelgiant į esamą elektrotechnikos infrastruktūrą |
| - REIKALAVIMAI CENTRIFUGŲ VALDYMO SKYDAMS |  |
|  | centrifugų ir kitų priklausančių įrenginių darbas turi būti pilnai automatizuotas |
|  | centrifugos turi turėti operatoriaus valdymo panelę su lietimui jautriu LCD arba analogiškos technologijos ekranu |
|  | valdymo panelė/ekranas turi turėti valdymo galimybes (rėžimų keitimas, aliarmų pranešimai), taip pat rodyti pranešimus apie reikiamus atlikti techninius aptarnavimus (alyvos keitimas, guolių tepimas ir kt.) |
|  | turi būti numatytas rankinis visų mechanizmų valdymas iš centrifugų valdymo panelės, užtikrinant įrangos valdymą vietiniu režimu nepriklausomai nuo SCADA sistemos veikimo |
|  | integruotas dumblo siurblio valdymas su pagrindiniais parametrais: dažnio užduotis, paleidimas, stabdymas |
|  | Centrifugų ir su jomis susijusių technologinių įrenginių valdymas turi būti užtikrintas vietiniu režimu per centrifugų valdymo skydus, nepriklausomai nuo SCADA sistemos veikimo. SCADA sistema laikytina papildoma monitoringo ir parametrų keitimo priemone ir negali būti vienintelė centrifugų paleidimo, stabdymo ar pagrindinių darbo režimų valdymo priemonė. |
| - REIKALAVIMAI ĮRANGOS MONTAVIMO DARBAMS |  |
|  | Tiekėjas turės sumontuoti: centrifugų pakėlimo aikštelę arba betoninį pamatą; sausinto dumblo konvejerį; centrifugas ant įrengto pamato/aikštelės (kėlimo ir kitomis montavimui reikiamomis priemonėmis pasirūpina tiekėjas); sausinto dumblo skląsčius; žaliavinio dumblo tiekimo vamzdynus ir prijungti prie centrifugų; polielektrolito (flokulianto) ruošimo, skiedimo ir dozavimo sistemą; polimero tiekimo liniją ir prijungti prie centrifugų; plovimo vandens liniją ir prijungti prie centrifugų; valdymo skydus (centrifugų ir flokulianto ruošimo sistemos). |
|  | tiekėjas turės pasirūpinti dumblo preso ir esamo konvejerio demontavimu (demontuota įranga perduodama perkančiajam subjektui) |
|  | Iki Įrangos perdavimo perkančiajam subjektui eksploatuoti, Įrangos montavimo bei demontavimo darbų vykdymo laikotarpiu Tiekėjas savo lėšomis ir savo techninėmis priemonėmis privalo nusausinti visą tuo laikotarpiu susidariusį dumblą; dumblo sausinimo paslaugą Tiekėjas privalo užtikrinti visa apimtimi, t. y. savo lėšomis laikinai įrengti ir panaudoti visą tam reikalingą įrangą ir savo cheminius reagentus (polimerus), kad būtų pasiektas reikiamas rezultatas; įrangos galia ir švaraus vandens poreikis neturi viršyti dabartinių instaliacinių perkančiojo subjekto galimybių (el. galia – 10 kW, debitas (techninio vandens) – 9 m³/h); tiekėjo laikinai naudojama įranga turės būti talpinama perkančiojo subjekto suteiktoje lauko aikštelėje (ilgis 7 metrai, plotis 4 metrai), eksploatuojama lauko sąlygomis arba konteineriuose, kuriuos turės pateikti Tiekėjas; nusausintas dumblas turės būti talpinamas laikinoje dumblo saugojimo aikštelėje; faktinis dumblo drėgnumas prieš sausinimą yra 98 proc. arba 2 proc. sausosios medžiagos; vidutinis reikiamas nusausinti perteklinio dumblo kiekis per parą ≈ 40 m³ (prieš sausinimą); Įrangos montavimo ir demontavimo metu nusausinto dumblo sausumas – ne mažesnis kaip 10 proc. sausosios medžiagos. |
|  | tiekėjas turi instaliuoti elektros galios ir komunikacinius kabelius, juos pajungti |
|  | į montavimo darbus įeina įrangos paleidimas ir suderinimas. |
| - REIKALAVIMAI KONVEJERIO MONTAVIMO DARBAMS |  |
|  | konvejeris turi būti sumontuotas taip, kad būtų užtikrintas sausinto dumblo transportavimas į stoginėje esančią priekabą |
|  | iš konvejerio dumblo išmetimo taškas turi būti ne žemiau kaip 4000 mm nuo stoginės grindų |
|  | konvejerio įrengimo, sausinto dumblo išmetimo vietos iš anksto derinamos su perkančiuoju subjektu |
|  | konvejeris turi būti išdėstomas efektyviai išnaudojant vidinį pastato plotą, paliekant kiek įmanoma daugiau erdvės įrangos aptarnavimui, remonto darbams |
|  | konvejeris turi būti sumontuotas taip, kad jo keitimas ar remontas galėtų būti atliktas be centrifugų ar kitų konstrukcijų demontavimo |
| - REIKALAVIMAI VAMZDYNŲ MONTAVIMO DARBAMS |  |
|  | atlikti visų vamzdynų, reikalingų pilnai funkcionuoti centrifugoms montavimo ir pritaikymo, pajungimo darbus |
|  | žaliavinio dumblo vamzdynas: jungiamas prie esamo dumblo vamzdyno flanšine jungtimi. Vamzdyno medžiaga iš korozijai atsparios medžiagos (nerūdijančio plieno arba plastiko); turi būti sumontuota mėginio ėmimo atšaka; vamzdis prie centrifugų jungiamas lanksčia jungtimi; dumblo vamzdyne, prieš centrifugas sumontuojama peilinė sklendė; |
|  | polimero tiekimo vamzdynas: turi būti sumontuojamas nuo polimero tirpalo tiekimo mazgo iki centrifugų; pagamintas iš korozijai atsparios medžiagos; ant grindų ar kitoje intensyvaus judėjimo vietoje sumontuotas vamzdynas turi būti apsaugotas nerūdijančio plieno arba analogiška konstrukcija; diametras turi būti pakankamo dydžio, atsižvelgiant į transportuojamo skysčio klampumą ir srautą; prie centrifugų turi būti prijungtas lanksčia jungtimi. |
|  | plovimo vandens vamzdynas: turi būti sumontuotas nuo esamos vandens linijos iki centrifugų; turi būti pagamintas iš korozijai atsparios medžiagos (plastikas arba nerūdijantis plienas); ant grindų ar kitoje intensyvaus judėjimo vietoje sumontuotas vamzdynas turi būti apsaugotas nerūdijančio plieno arba analogiška konstrukcija; centrifugų ir skląsčių plovimo vandens reguliavimui turi būti sumontuoti rutuliniai vožtuvai su elektrinėmis pavaromis; plovimo vandens apskaitai turi būti sumontuotas apskaitos prietaisas; prie centrifugų turi būti prijungtas lanksčia jungtimi. |
| - REIKALAVIMAI SCADA DARBAMS |  |
|  | Centrifugų monitoringui turi būti sukurta nauja SCADA sistema su galiojančia licencija. Kompiuterį SCADA sistemos įdiegimui pateiks perkantysis subjektas. |
|  | turi būti numatyta galimybė valdyti ir keisti centrifugų pagrindinius parametrus (sukimo momentas, diferencialinis greitis, būgno apsisukimai) iš SCADA. |
|  | polimerų stotelės monitoringas turi būti integruotas į naują SCADA sistemą. |
|  | turi būti galimybė iš SCADA valdyti ir keisti pagrindinius polimerų stotelės parametrus (ruošiamo tirpalo koncentracija, dozuojamo polimerų tirpalo į centrifugą santykis su dumblu l/m3). |
|  | turi būti numatytas dumblo siurblio užduoties valdymas iš SCADA. |
| - ĮRANGOS PALEIDIMO, DERINIMO DARBAI |  |
|  | Įrangos sumontavimo, paleidimo ir derinimo darbai atliekami pagal Paprastojo remonto aprašą. |
|  | tiekėjas paleidimo metu turi priderinti centrifugų ir flokulianto ruošimo sistemos darbą prie naudojamo polimero. |
|  | papildomomis medžiagomis, įrankiais, įranga, kuri reikalinga centrifugų ir poliektrolito (flokulianto) ruošimo įrangos, konvejerių ir kt. įrangos transportavimui, sumontavimui, paleidimui ir derinimui apsirūpina Tiekėjas. |
| - DOKUMENTACIJA, KURIĄ TIEKĖJAS PRIVALO PARUOŠTI IR PATEIKTI UŽSAKOVUI |  |
|  | Centrifugos ir polielektrolito (flokulianto) paruošimo, skiedimo ir dozavimo sistema, kuriai pagal taikomus Europos Sąjungos teisės aktus privaloma atitiktis, turi atitikti taikomus Europos Sąjungos reikalavimus. Pasiūlymo pateikimo metu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos ES atitikties deklaracijas arba oficialų gamintojo arba jo įgalioto atstovo patvirtinimą, kuriame aiškiai nurodyta, kad siūloma įranga atitinka taikomų Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus ir iki pateikimo rinkai bus pažymėta CE ženklu. Faktiškai patiekta įranga iki jos perdavimo perkančiajam subjektui turi būti pažymėta CE ženklu, kurio buvimas tikrinamas įrangos priėmimo metu. |
|  | Ne vėliau kaip iki Darbų užbaigimo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo (sutarties vykdymo metu), Tiekėjas privalo pateikti šiuos dokumentus: - centrifugų ir polielektrolito (flokulianto) paruošimo, skiedimo ir dozavimo sistemos eksploatavimo bei techninės priežiūros instrukcijas, parengtas lietuvių kalba; - centrifugų aptarnavimo (techninės priežiūros) grafiką, kuriame numatyta garantinės ir pogarantinės priežiūros atlikimo periodiškumas. |
|  | Lentelės Nr. 2, 1.1 punkte nurodyti reikalavimai ir dokumentai savo pobūdžiu laikytini techninės užduoties projektavimo sprendiniams parengti, skirti projektuotojui. Šie dokumentai su pasiūlymu neteikiami. |
|  | Centrifugų pastato su naujai sumontuota įranga brėžinys, parengtas PDF ir skaitmeniniu (redaguojamu) formatu, turi būti pateiktas sutarties vykdymo metu, ne vėliau kaip kartu su Darbų priėmimo–perdavimo aktu. |
|  | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, nurodytus Lentelės Nr. 1 1.13 punkte, patvirtinančius, kad siūlomos įrangos techninė priežiūra ir remontas bus vykdomi pagal gamintojo reikalavimus ir nepažeidžiant gamintojo nustatytų garantijos sąlygų. Tokiais dokumentais laikomi: ▪ gamintojo arba jo įgalioto atstovo patvirtinimas, kad Tiekėjas ar jo pasitelkiami specialistai turi teisę vykdyti siūlomos įrangos techninę priežiūrą ir (ar) remontą garantiniu laikotarpiu; arba ▪ gamintojo nustatytos techninės priežiūros ir aptarnavimo sąlygos (ištrauka iš eksploatavimo ar techninės priežiūros dokumentacijos), iš kurių matyti, kad techninę priežiūrą ir remontą gali vykdyti Tiekėjas, nepažeidžiant garantijos sąlygų; arba ▪ kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad siūlomos įrangos techninė priežiūra ir remontas bus atliekami laikantis gamintojo reikalavimų ir garantijos sąlygų. |

Priedai:

- Dumblo tvarkymo cecho įrangos fotofiksacija;

- Nekilnojamojo turto kadastro duomenų byla.