STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 110kV KOMBINUOTIEMS SROVĖS/ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIAMS/ STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS FOR 110kV INSTRUMENT COMBINED CURRENT/VOLTAGE TRANSFORMERS

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature |  | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or Nr. | Psl. Nr./ Pg. Nr. |
| 110 kV KOMBINUOTAS SROVĖS/ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIUS/ 110kV INSTRUMENT COMBINED CURRENT/VOLTAGE TRANSFORMER |  | 3 vnt. |  | Tiekiamas kiekis/ Quantity supplied |  |  |
|  |  |  |  | Įrenginio ir pavaros žymėjimas/ Device and gear marking |  |  |
|  |  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Standartai:/ Standards: |  |  |  |  |  |
|  | Kombinuotų srovės/įtampos matavimo transformatorių charakteristikos ir bandymai turi atitikti standartų reikalavimus/ Characteristics and tests of the instrument combined current/voltage transformers shall meet requirements of the standards | IEC 61869-1, IEC 61869-2, IEC 61869-3, IEC 61869-4 a) |  |  |  |  |
|  | Porcelianiniai izoliatoriai turi atitikti standarto reikalavimus/ Porcelain insulators shall meet requirements of the standard | IEC 62155 a) |  |  |  |  |
|  | Polimeriniai izoliatoriai turi atitikti standarto reikalavimus/ Polymer insulators shall meet requirements of the standard | IEC 61462 a) |  |  |  |  |
|  | SF6 dujos turi atitikti standarto reikalavimus/ SF6 gas shall meet requirements of the standard | IEC 60376 a) |  |  |  |  |
|  | Gamintojo rekomenduojamas alyvos mėginių paėmimo metodas turi atitikti standartą/ Method of oil sampling provided by manufacturer shall comply with the standard | IEC 60567 a) |  |  |  |  |
|  | Izoliacinė alyva turi atitikti standarto reikalavimus/ Insulating oil shall meet requirements of the standard | IEC 60296 a) |  |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer’s quality management system shall be evaluated by certificate | ISO 9001 b) |  |  |  |  |
|  | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer’s environmental management system shall be evaluated by certificate | ISO 14001 b) |  |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions: |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operating conditions | Lauko a)/ Outdoor a) |  |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature not lower than, oC | +40 a) |  |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature not higher than, oC | -40 a) |  |  |  |  |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio/ Site altitude above sea level, m | ≤1000 a) |  |  |  |  |
|  | Didžiausias ledo apšalo sienelės storis/ The maximum ice thickness, mm | ≥10 a) |  |  |  |  |
|  | Didžiausias vėjo greitis/ Maximum wind velocity, m/s | ≥34 a) |  |  |  |  |
|  | Vardiniai dydžiai:/ Rated characteristics: |  |  |  |  |  |
|  | Aukščiausioji įrenginio įtampa2)/ Highest voltage for equipment2), (Um), kV | ≥123 a) |  |  |  |  |
|  | Pramoninio dažnio 50 Hz atsparumo įtampa į žemę ir tarp fazių 1 min. / Power frequency 50 Hz withstand voltage to earth and between phases 1 min., (Ud), kV | ≥230 d) |  |  |  |  |
|  | Žaibo impulso (1,2/50μs) atsparumo įtampa į žemę ir tarp fazių/ Lightning impulse (1,2/50μs) withstand voltage to earth and between phases, (Up), kV | ≥550 d) |  |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis/ Rated frequency, Hz | 50 a) |  |  |  |  |
|  | Tinklo neutralės įžeminimas/ Earthing of system neutral | Tiesiogiai įžeminta a)/ Solidly earthed a) |  |  |  |  |
|  | Srovės nuotėkio kelio ilgis vidutiniam (C lygio) užterštumui pagal IEC/TS 60815-1/ Creepage distance for medium pollution (C level) according to IEC/TS 60815-1, mm | ≥2464 a) |  |  |  |  |
|  | Mechaninės statinės apkrovos ant pirminių gnybtų/ Mechanical static loads at the primary terminals (FR), N | ≥2000 d) |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai taikomi srovės transformatorių apvijoms:/ Requirements applicable for current transformers windings: |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė pirminė srovė turi būti parenkama iš standartinių verčių arba jų dešimtainių daugiklių pagal IEC 61869-2 punktą 5.201 / Rated primary current shall be chosen of standard values and their decimal multiplies according to IEC 61869-2 clause 5.201 (Ipr), A | 200 a) |  |  |  |  |
|  | Matavimo apvijos su keičiamu transformacijos koeficientu / Windings for measurements with adjustable transformation ratio | Koeficientas turi būti keičiamas tik antrinėse srovės matavimo apvijose a)/ Ratio shall be adjusted only on secondary current measuring winding a) |  |  |  |  |
|  | Leidžiamas maksimalus skirtingų transformacijos koeficientų kiekis vienai transformatoriaus srovės antrinei matavimo apvijai/ Maximum permissible number of different transformation ratios for one secondary measuring current winding | 2 a) |  |  |  |  |
|  | Vardinė ilgalaikė terminė srovė procentais nuo Ipr 4)/ Rated continuous thermal current in percent according to Ipr 4), (Icth), % | ≥150 a) |  |  |  |  |
|  | Vardinė trumpalaikė (≥1s) terminė srovė/ Rated short-time (≥1s) thermal current (Ith), kA | ≥25 a) |  |  |  |  |
|  | Vardinė dinaminė srovė / Rated dynamic current (Idyn), kA | ≥63 a) |  |  |  |  |
|  | Vardinė antrinė srovė Rated secondary current, (Isr), A | 1 a) |  |  |  |  |
|  | Matavimo apvijų transformacijos koeficientas/ Transformation ratio of measuring windings | 1 apvija/ winding | 100-200/1 a) |  |  |  |
|  |  | 2 apvija/ winding | 100-200/1 a) |  |  |  |
|  | Apsaugos apvijų transformacijos koeficientas/ Transformation ratio protection windings | 3 apvija/ winding | 200/1 a) |  |  |  |
|  |  | 4 apvija/ winding | 200/1 a) |  |  |  |
|  |  | 5 apvija/ winding | 200/1a) |  |  |  |
|  | Matavimo apvijų tikslumo klasė/ Accuracy class of measuring windings | 1 apvija/ winding | 0,2S a) |  |  |  |
|  |  | 2 apvija/ winding | 0,2S a) |  |  |  |
|  | Apsaugos apvijų tikslumo klasė/ Accuracy class of relay protection windings | 3 apvija/ winding | 5P a) |  |  |  |
|  |  | 4 apvija/ winding | 5P a) |  |  |  |
|  |  | 5 apvija/ winding | 5P a) |  |  |  |
|  | Matavimo transformatorius saugumo faktorius/ Instrument security factor, (FS) | 1 apvija/ winding Fs5 a) 2 apvija/ winding Fs5 a) |  |  |  |  |
|  | Tikslumo ribos faktorius (tik apsaugų apvijoms) / Accuracy limit factor (only for protection windings), (ALF) | 3 apvija/ winding 20 a) 4 apvija/ winding 20 a) 5 apvija/ winding 20 a) |  |  |  |  |
|  | Antrinių apvijų vardinė išėjimo galia / Rated output of secondary windings, VA | 1 apvija/ winding 2,5 a) 2 apvija/ winding 2,5 a) 3 apvija/ winding 20 a) 4 apvija/ winding 20 a) 5 apvija/ winding 20 a) |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai taikomi įtampos transformatorių apvijoms:/ Requirements applicable for voltage transformers windings: |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė pirminės apvijos įtampa / Rated primary voltage, (Upr), V/√3 | ≥110 000/√3 a) |  |  |  |  |
|  | Vardinė antrinių matavimo grandinių apvijų įtampa / Rated secondary measuring windings voltage, (Usr), V | 1 apvija/ winding 100/√3 a) 2 apvija/ winding 100/√3 a) |  |  |  |  |
|  | Vardinė antrinių apsaugos/valdymo grandinių apvijų įtampa)/ Rated secondary relay protection/ operating windings voltage, (Usr), V | 100 a) |  |  |  |  |
|  | Matavimo apvijų tikslumo klasė/ Accuracy class of measuring windings | 0,2 a) |  |  |  |  |
|  | Apsaugos apvijų tikslumo klasė/ Accuracy class of relay protection windings | 3P a) |  |  |  |  |
|  | Vardinis įtampos koeficientas (ilgalaikis) / Rated voltage factor (continuous), (Fv) | ≥1,2 a) |  |  |  |  |
|  | Vardinis įtampos koeficientas (trumpalaikis - 30 s.) / Rated voltage factor (short-term - 30 s.), (Fv) | ≥1,5 a) |  |  |  |  |
|  | Antrinių apvijų vardinė išėjimo galia turi būti parenkama iš standartinių verčių pagal IEC 61869-3 punktą 5.5.301/ Rated output of secondary windings shall be chosen of standard values according to IEC 61869-3 clause 5.5.301, (S), VA | 1 apvija/ winding 20 a) 2 apvija/ winding 20 a) 3 apvija/ winding 20 a) |  |  |  |  |
|  | Antrinių apvijų vardinė šiluminė apribojimo galia turi būti parenkama iš standartinių verčių arba jos dešimtainių daugiklių pagal IEC 61869-3 punktą 5.5.302 / Rated thermal limiting output of secondary windings shall be chosen of standard values or decimal multiplies of it according to IEC 61869-3 clause 5.5.302, (Sth), VA | 2500 a) |  |  |  |  |
|  | Transformatoriaus konstrukcija:/ Design of transformer: |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcijos tipas/ Type of construction | Hermetiškas, vienfazis transformatorius a)/ Hermetically sealed, single phase transformer a) |  |  |  |  |
|  | Pagrindinė izoliacija/ Primary insulation | Alyvos izoliacija a)/ Oil insulation a) |  |  |  |  |
|  | Izoliatoriaus medžiaga/ Material of insulator | Porcelianas arba polimeras a)/ Porcelain or polymer a) |  |  |  |  |
|  | Porceliano grupė (jeigu izoliatoriai pagaminti iš porceliano)/ Group of porcelain (if insulators are made of porcelain) | C130 a) |  |  |  |  |
|  | Polimero tipas (jeigu izoliatoriai pagaminti iš polimero)/ Group of polymer (if insulators are made of polymer) | Silikono guma a)/ Silicone rubber a) |  |  |  |  |
|  | Izoliatoriaus spalva/ Color of insulator’s material | Pilka arba ruda a)/ Grey or brown a) |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai taikomi tik transformatoriams su alyvos izoliacija:/ Requirements applicable only for transformers with oil insulation: |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Alyvos lygio rodyklė/ Oil level indicator | Mechaninė a)/ Mechanical a) |  |  |  |  |
| 7.2. | Temperatūros svyravimų tūrio kompensacija/ Volume compensation in case of temperature variations | Mechaninė plėtimosi sistema (dumplės) a)/ Mechanical expansion system (bellows) a) |  |  |  |  |
| 7.3. | Apsaugos nuo vidinio išlydžio klasė, pagal IEC 61869-1/ Internal arc fault protection class according to IEC 61869-1 | ≥ I a) |  |  |  |  |
|  | Reikalavimai antrinių apvijų išvadų gnybtų dėžei:/ Requirements for terminal box for secondary terminals: |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Gnybtų dėžės apsaugos laipsnis/ Protection level of terminal box | ≥ IP54 a) |  |  |  |  |
| 8.2. | Apsauga nuo kondensato/ Protection against moisture | Vėdinimo angos su apsauga nuo vabzdžių a)/ Breather holes with protection against insects a) |  |  |  |  |
| 8.3. | Antrinių grandinių gnybtų išpildymas/ Secondary windings connection terminals fulfilment | Varžtiniai sujungimai/ Screw connections |  |  |  |  |
| 8.4. | Varžtiniai kontaktiniai sujungimai ir jų varžtai/ Screw connections terminals and the bolts | Nerūdijančio plieno a)/ Stainless steel a) |  |  |  |  |
| 8.5. | Antrinių grandinių gnybtų rinklės turi būti skirtos prijungti laidams kurių skerspjūvis/ Terminals for secondary connections shall be designed to connect wires with diameter, mm2 | Nuo 1 iki 10 a)/ From 1 to 10 a) |  |  |  |  |
| 8.6. | Gnybtų dėžė/ Terminal box | Plombuojama a)/ Sealing a) |  |  |  |  |
| 8.7. | Sujungimų schema turi atitikti IEC 61869-2 ir IEC 61869-3 reikalavimus ir turi būti/ Scheme of terminals connections shall comply with requirements of IEC 61869-2 and IEC 61869-3 and shall be | Vidinėje dėžutės pusėje a)/ In the inner side of terminal box a) |  |  |  |  |
|  | Papildomi reikalavimai:/ Additional requirements: |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Vardinių dydžių lentelės 7)/ Nameplates 7) | Graviruotos, oro sąlygoms atsparios medžiagos plokštelės, lietuvių kalba c)/ Engraved weatherproof material plates, all text in Lithuanian c) |  |  |  |  |
| 9.2. | Stropavimo vietos/ Slinging lugs or points | Neišardomos, gamintojo numatytos, apskaičiuotos transformatoriaus svoriui a)/ Non dismountable, provided by the manufacturer and adapted to the weight of the transformer a) |  |  |  |  |
| 9.3. | Įžeminimo gnybtas/ Earthing clamp | Metalinė apatinė transformatoriaus dalis turi turėti kilpą įžeminimo laidininkui prijungti a)/ The metallic lower part of the transformer shall be provided with clamp for earthing conductor a) |  |  |  |  |
| 9.4. | Metalinių konstrukcijų dalių apsauga nuo korozijos / Corrosion protection of steel parts | Nerūdijančio arba karštai cinkuoto metalo pagal EN ISO 1461 standartą c)/ Stainless, or hot-dip galvanized metal according to EN ISO 1461 standardc) |  |  |  |  |
| Pastabos/ Notes: Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards and ISO certificates specified in these requirements 2) Aukščiausioji įrenginio įtampa neturi viršyti IEC 60038 standartinės 145kV įtampos/ Highest voltage for equipment should not exceed IEC 60038 standard voltage of 145kV; 4) Daugiasantykiniams transformatoriams vardinė ilgalaikė terminė srovė parenkama pagal žemiausią pirminės srovės vertę (pvz. jeigu transformacijos koeficientai yra: 100-200/1A ir 300/1 A, tai Icth = 200A x 150%)./ Rated continuous thermal current for multi-ratio transformers shall be calculated to lowest value of rated primary current (e.g. if transformation ratio is: 100-200/1A and 300/1 A then Icth = 200A x 150%). 7) Vardinių dydžių lentelės turi atitikti Litgrid AB standartinius techninius reikalavimus pirminių įrenginių duomenų lentelėms/ Nameplates shall be designed according to Litgrid AB standard technical requirements for nameplates of primary equipment. Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment‘s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment; b) Sertifikato kopija/ Copy of the certificate; c) Gamintojo atitikties deklaracija/ Manufacturer’s declaration of conformity; d) Laboratorijos, akredituotos pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus atliktų tipo bandymų protokolo kopija/ Copy of the type test protocol provided by laboratory accredited according to ISO/IEC 17025. |  |  |  |  |  |  |