2025 m. rugsėjo 2 d. sutarties Nr.DPS-416

1 priedas

PASIŪLYMAS

SIŪLOMŲ PREKIŲ

TECHNINIAI PARAMETRAI

1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“.

2. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos punktas | Reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės yra tokios: (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis, kur reikalaujama, nurodomi konkretūs duomenys ar parametrai, o kur nereikalaujama nurodoma taip arba ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 pirkimo objekto dalis. 1 kategorija ,,Specialios paskirties mobilus konteineris iki 100 000 eurų“. Konteineris ginklams, 20 pėdų |  |  |  |
|  | 1. | Bendrieji reikalavimai |  |
| 1 | 1.1. | Ginklų saugojimo modulinė patalpa (toliau – konteineris) skirtas ginklų laikymui. | Taip/ - |
| 2. | 1.2. | Konteineris turi būti naujas ir nenaudotas. | Taip/ - |
| 3. | 1.3. | Konteinerio gamybai panaudotos medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai, neuždraustos REACH reglamento registre. Patalpų viduje lakiųjų organinių junginių koncentracija ore neturi viršyti leistinos, žmogaus sveikatai nekenksmingos, ribos. | Taip/ - |
| 4. | 1.4. | Konteineris turi būti pastatytas ant betoninių plytelių 500x500 mm, ne žemiau kaip 50 mm aukštyje ir horizontaliai išlygintas (paklaida iki 2 proc.). | Taip/ - |
|  | 2. | Eksploatacinės klimato ir geografinės sąlygos |  |
| 5. | 2.1. | Konteineris ir visi jam priklausantys įrenginiai turi išlikti funkcionalūs ir neprarasti pirminių gamyklinių kokybės savybių atliekant pagal prekės paskirtį numatytas operacijas šiomis ribinėmis aplinkos sąlygomis: - išorinės aplinkos temperatūros intervalas nuo -30º C iki + 40º C; - esant 100 % santykiniam oro drėgnumui prie +35º C temperatūros; - esant 2,0 g/m³ dulkėtumui; - esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša); - esant 20 m/s vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31 m/s; - esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų, neprišaltų durys, langai, žaliuzės). | Taip/ - |
|  | 3. | Keliamoji galia |  |
| 6. | 3.1. | Grindų leistina apkrova turi būti ne mažiau kaip 200 kg/m². | Taip/- Grindų leistina apkrova 200 kg/m² |
| 7. | 3.2. | Stogo leistina apkrova turi būti ne mažiau kaip 150 kg/m² | Taip/- Stogo leistina apkrova 160 kg/m² |
|  | 4. | Rėmo konstrukcija |  |
| 8. | 4.1. | Rėmas turi būti pagamintas iš ne plonesnių kaip 3 mm plieninių suvirintų profilių. | Rėmas pagamintas iš 4 mm plieninių suvirintų profilių. |
| 9. | 4.2. | Visuose konteinerio kampuose, turi būti privirinti fitingai (8 vnt.), skirti kėlimui kranu, fiksavimui. | Taip/- |
|  | 5. | Stogo konstrukcija |  |
| 10. | 5.1. | Stogas turi būti padengtas ne mažiau kaip 0,5 mm storio plienine skarda. | Stogas padengtas 0,55 mm storio plienine skarda. |
| 11. | 5.2. | Apšiltintas mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertis, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,35 W/m²K. | Apšiltintas mineraline vata, kurios storis 100 mm, degumo klasė A1 pagal standartą EN 13501-1, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė 0,35 W/m²K. |
| 12. | 5.3. | Mineralinė vata turi būti apsaugota garo izoliacine plėvele. | Taip/- |
| 13. | 5.4. | Apdailai lubos iš vidaus turi būti padengtos ne mažiau kaip 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, baltos spalvos. Emisijos klasė E1 pagal standartą EN 312 arba lygiavertis. | Apdailai lubos iš vidaus padengtos 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, baltos spalvos. Emisijos klasė E1 pagal standartą EN312. |
|  | 6. | Sienos |  |
| 14. | 6.1. | Iš išorės sienos turi būti dengtos banguoto profilio, ne mažiau kaip 0,5 mm storio plienine skarda. | Iš išorės sienos dengtos banguoto profilio, 0,55 mm storio plienine skarda. |
| 15. | 6.2. | Apšiltintos mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertis , šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,35 W/m²K. | Apšiltintos mineraline vata, kurios storis 100 mm, degumo klasė A1 pagal standartą EN13501-1, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė 0,35 W/m²K. |
| 16. | 6.3. | Apdailai sienos iš vidaus turi būti padengtos ne mažiau kaip 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, baltos spalvos. Emisijos klasė E1 pagal standartą EN 312 arba lygiavertis. | Apdailai sienos iš vidaus padengtos 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, baltos spalvos. Emisijos klasė E1 pagal standartą EN312 |
|  | 7. | Durys |  |
| 17. | 7.1. | Durų angos išmatavimai (matuojama nuo vienos vidinio staktos krašto iki kito): plotis 900 – 950 mm, aukštis 2100 – 2150 mm. | Durų angos išmatavimai (matuojama nuo vieno staktos krašto iki kito): plotis 900 mm, aukštis 2100 mm. |
| 18. | 7.2. | Durys turi būti plieninės, RC3 saugumo klasė pagal standartą EN1627 arba lygiavertį, apšiltintos iš vidaus mineraline vata, šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip – 1,5 W/m²K, 3 vnt. raktų komplektas. | Durys plieninės, RC3 saugumo klasė pagal standartą EN1627, apšiltintos iš vidaus mineraline vata, šilumos perdavimo koeficientas 1,5 W/m²K, 3 vnt. raktų komplektas. |
|  | 8. | Grotos |  |
| 19. | 8.1. | Iš vidaus per visą sienų, lubų ir grindų plotą turi būti įrengtos plieninės grotos. | Taip/- |
| 20. | 8.2. | Grotų strypų diametras ne mažesnis kaip 20 mm, grotų skylės ne didesnės kaip 200x150 mm, strypai turi būti suvirinti. | Grotų strypų diametras 20 mm, grotų skylės 200x150 mm, strypai suvirinti. |
|  | 9. | Grindys |  |
| 21. | 9.1. | Iš išorės grindys turi būti dengtos ne mažiau kaip 0,5 mm storio plienine skarda. | Iš išorės grindys dengtos 0,5 mm storio plienine skarda. |
| 22. | 9.2. | Apšiltintos mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertis, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,36 W/m²K. Vata turi būti izoliuota garo izoliacine plėvele. | Apšiltintos mineraline vata, kurios storis 100 mm, degumo klasė A1 pagal standartą EN13501-1, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė 0,35 W/m²K. Vata izoliuota garo izoliacine plėvele. |
| 23. | 9.3. | Iš vidaus grindys turi būti padengtos cemento arba orientuotų skiedrų plokštėmis (OSB), ne mažiau kaip 22 mm storio, tinkamos naudoti 2 klasės drėgnoje aplinkoje pagal standartą EN 1995-1-1 arba lygiavertis. | Iš vidaus grindys padengtos orientuotų skiedrų plokštėmis (OSB), 22 mm storio, tinkamos naudoti 2 klasės drėgnoje aplinkoje pagal standartą EN1995-1-1. |
| 24. | 9.4. | Grindų apdailos danga turi būti iš vinilo medžiagos, kurios dėvimojo sluoksnio storis ne mažesnis kaip 2 mm pagal standartą ISO 24340 (EN 430) arba lygiavertis, reakcija į ugnį Bfl-s1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertis, ne žemesnės nei 34 atsparumo klasė pagal standartą ISO 10874 (EN 685) arba lygiavertis, atsparumas chemikalams „labai geras“ pagal standartą ISO 26987 (EN 423) arba lygiavertis, atsparumas kėdžių ratukams „jokios žalos“ pagal standartą ISO 4918 (EN 425) arba lygiavertis. Grindų dangos ir apvadų spalva turi būti pilka. Vinilo grindų danga turi būti sertifikuota leidimui naudoti CE žymėjimą. | Grindų apdailos danga iš vinilo medžiagos, kurios dėvimojo sluoksnio storis 2 mm pagal standartą ISO 24340, reakcija į ugnį Bfl-s1 pagal standartą EN15501-1/, 34 atsparumo klasė pagal standartą ISO 10874, atsparumas chemikalams „labai geras“ pagal standartą ISO 26987, atsparumas kėdžių ratukams „jokios žalos“ pagal standartą ISO 4918. Grindų dangos ir apvadų spalva pilka. Vinilo grindų danga sertifikuota leidimui naudoti CE žymėjimą. |
|  | 10. | Konteinerio instaliacija |  |
| 25. | 10.1. | Konteinerio išorėje į rėmą turi būti įleistos 2 (dvi) rozetės, 32 A, IP 44. | Taip/- |
| 26. | 10.2. | Konteinerio vidinėje sienoje turi būti instaliuotos 2 rozetės su 4 lizdais, 230 V, 16A, su įžeminimu. | Taip/- |
| 27. | 10.3. | Konteineryje turi būti instaliuotas 1 lizdas su telekomunikacijų jungtims RJ11 ir 2 lizdai kompiuterinėms jungtims RJ45, patalpoje instaliuotas tinklo šakotuvas ne mažiau kaip 6x100MB greičio. Konteinerio išorėje turi būti numatytos ir instaliuotos įvadinės jungtys prisijungimui prie išorinių kompiuterinių ir telekomunikacinių tinklų. | Taip/- Konteineryje instaliuotas 1 lizdas su telekomunikacijų jungtims RJ11 ir 2 lizdai kompiuterinėms jungtims RJ45, patalpoje instaliuotas tinklo šakotuvas 6x100 MB greičio. Konteinerio išorėje numatytos ir instaliuotos įvadinės jungtys prisijungimui prie išorinių kompiuterinių ir telekomunikacinių tinklų. |
| 28. | 10.4. | Konteinerio lubose turi būti sumontuoti šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 (du) vienetai. Kiekviename šviestuve po dvi LED 18 W galingumo lempos, bendras patalpos apšvietimas ne mažesnis kaip 300 liuksų. | Konteinerio lubose sumontuoti šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 (du) vienetai. Kiekviename šviestuve po dvi LED 18 W galingumo lempos, bendras patalpos apšvietimas 550/ liuksų. |
| 29. | 10.5. | Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose arba paslėpti už sienos. | Taip/- |
| 30. | 10.6. | Konteineryje turi būti sumontuota paskirstymo dėžutė, IP44 saugumo klasės. | Taip/- |
| 31. | 10.7. | Elektros grandinėje turi būti numatyti automatiniai išjungikliai: šviestuvams 10A, vidinėms rozetėms 16A, kondicionieriui 20A, išorinėms lauko rozetėms 32A. | Taip/- |
| 32. | 10.8. | Elektros srovės nuotėkio relė 30mA. | Taip/- |
| 33. | 10.9. | Įžeminimo terminalai: Apatinėje konteinerio rėmo dalyje, kiekviename kampe turi būti išgręžtos skylutės įžeminimo terminalų ir strypų pajungimui. Konteinerio viduje turi būti įdėti įžeminimo rinkiniai (vienas ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio strypas), kurių pajungimas turi būti tiksliai aprašytas naudojimo instrukcijoje. Įžeminimo pajungimo taškai ant rėmo turi būti pažymėti aiškiai matomais ženklais su įspėjamu užrašu („Nepamirškite įžeminti konteinerio“). | Įžeminimo terminalai: Apatinėje konteinerio dalyje, kiekviename kampe išgręžtos skylutės įžeminimo terminalų ir strypų pajungimui. Konteinerio viduje įdėti įžeminimo rinkiniai (vienas 1,5 m ilgio strypas), kurių pajungimas turi būti tiksliai aprašytas naudojimo instrukcijoje. Įžeminimo pajungimo taškai ant rėmo pažymėti aiškiai matomais ženklais su įspėjamu užrašu („Nepamirškite įžeminti konteinerio“). |
| 34. | 10.10. | Visos elektros instaliacijos turi būti atliktos laikantis CENELEC standarto IEC 60364 arba lygiavertis taisyklių dėl apsaugos nuo elektros smūgio, perkrovos ir trumpojo jungimo. | Taip/- |
| 35. | 10.11. | Konteineryje turi būti sumontuoti dūmų detektoriai ir įrengta el. ištraukiamoji ventiliacija. | Taip/- |
|  | 11. | Temperatūros kontrolės įrenginiai |  |
| 36. | 11.1. | Konteineryje turi būti sumontuotas 1 elektrinis radiatorius, užtikrinantis stabilią +20 °C temperatūrą žiemos sezono metu Lietuvoje. Radiatoriaus galingumas ne mažesnis nei 1200 W, turėtų apsaugą nuo perkaitimo, su elektroniniu reguliuojamu termostatu, neturi skleisti triukšmo. | Konteineryje sumontuotas elektrinis radiatorius, užtikrinantis stabilią +20 °C temperatūrą žiemos sezono metu Lietuvoje. Radiatoriaus galingumas 2000 W, turėtų apsaugą nuo perkaitimo, su elektroniniu reguliuojamu termostatu, neturi skleisti triukšmo. |
| 37. | 11.2. | Konteineryje turi būti sumontuotas kondicionavimo įrenginys su „Inverter“ tipo kompresoriumi, skirtas oro vėsinimui arba šildymui, užtikrinantis stabilią +20 °C temperatūrą konteineryje vasaros sezono metu Lietuvoje. Kondicionieriaus šaldymo galia turi būti ne mažesnė nei 2,5 kW, o šildymo galia ne mažesnė kaip 3 kW. Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER pagal standartą AHRI 210/240 arba lygiavertis turi būti ne žemesnis kaip 9,2. Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SCOP pagal standartą AHRI 210/240 arba lygiavertis turi būti ne mažesnis kaip 5,2. Vidinės dalies (ne kompresoriaus) maksimalus triukšmo lygis veikiant šaldymo režimu neturėtų būti didesnis kaip 45 dB. Kondicionieriaus kompresorius turi būti pritvirtintas ant atskirų kronšteinų, žarna kondensatui pašalinti turi būti nuvesta iki konteinerio apačios. | Konteineryje sumontuotas kondicionavimo įrenginys su „Inverter“ tipo kompresoriumi, skirtas oro vėsinimui arba šildymui, užtikrinantis stabilią +20 °C temperatūrą konteineryje vasaros sezono metu Lietuvoje. Kondicionieriaus šaldymo galia 2,5 kW, o šildymo galia 3,2 kW. Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER pagal standartą AHRI 210/240 11,2 . Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SCOP pagal standartą AHRI 210/240 5,2. Vidinės dalies (ne kompresoriaus) maksimalus triukšmo lygis veikiant šaldymo režimu 42 dB. Kondicionieriaus kompresorius pritvirtintas ant atskirų kronšteinų, žarna kondensatui pašalinti yra nuvesta iki konteinerio apačios |
|  | 12. | Dažymas |  |
| 38. | 12. | Konteinerio išorė su durimis turi būti nudažyta pilka spalva | Konteinerio išorė su durimis nudažyta RAL7035 spalva |
| 39. | 12.1. | Konteinerio rėmo konstrukcijos paviršius turi būti padengtas ne mažiau kaip 60 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir ne mažiau kaip 60 µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis turi būti ne mažesnis kaip 120 µm | Konteinerio rėmo konstrukcijos paviršius padengtas 60 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir 60 µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis 120 µm |
| 40. | 12.2. | Konteinerio sienų metaliniai paviršiai turi būti padengti ne mažiau kaip 30 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir ne mažiau kaip 30 µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis turi būti ne mažesnis kaip 55-60 µm | Konteinerio sienų metaliniai paviršiai padengti 30 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir 30 µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės 60 µm |
| 41. | 12.3. | Dažų danga turi būti tolygiai padengta ant viso metalo paviršiaus - neturi matytis dažų plėvelės įtrukimų, susiraukšlėjimo, pūslelių, lupimosi ar nenudažytų vietų | Taip/- |
| 42. | 12.4. | Dažų dangos storio nustatymas turi būti atliktas vadovaujantis standarto ISO 2808 arba lygiavertis nurodymais. | Taip/- |
|  | 13. | Konteinerio matmenys |  |
| 43. | 13.1. | Konteinerio išoriniai matmenys: Ilgis, mm 6058 (-6; +0) Plotis, mm 2438 (-5; +0) Aukštis, mm 2800 (-5; +0) | Konteinerio išoriniai matmenys: Ilgis 6058 mm, Plotis 2438 mm, Aukštis 2800 mm. |
| 44. | 13.2. | Turi būti pateiktas konteinerio brėžinys su nurodytais pagrindiniais matmenimis (išoriniai ir vidiniai). | Taip/- |
|  | 14. | Apmokymas. Eksploatacinės priežiūros instrukcija. |  |
| 45. | 14.1. | Tiekėjas turi paruošti ir pateikti patalpų eksploatavimo, priežiūros instrukciją. Dokumentai turi būti lietuvių kalba ir iš anksto išsiųsti elektroniniu būdu (PDF skaitmeninis formatas). Prekės pristatymo metu instrukcija turi būti pateikta ant spausdinto popieriaus (susegta). | Taip/ - |
| 46. | 14.2. | Naudojimo instrukcijoje turi būti aprašyta ir vizualiai (su nuotraukomis) paaiškinta, kaip reikia teisingai eksploatuoti ir prižiūrėti konteinerį garantiniu laikotarpiu. Instrukcijos formatas, turinys ir išdėstymas yra laisvai pasirinktinas, bet būtinai turi būti pateiktas aprašymas šiomis temomis:Informacija dėl leistinų svorių keliant ir transportuojant konteinerius; - Grindų dangos ir sienų rekomenduojamos valymo cheminės priemonės; - Temperatūros kontrolės el. įrenginių naudojimo instrukcijos; - Leistinas saugus atstumas nuo šildymo ir šaldymo įrenginių; - Brėžiniai su išoriniais ir vidiniais išmatavimais; - Elektros laidų išvedžiojimo schemos, paskirstymo dėžės aprašymas; - Įžeminimo darbų aprašymas; - Garantijos aprašymas (kiek laiko galioja ir kokiems gamykliniams defektams ji taikoma, kontaktai). | Taip/ - |
| 47. | 14.3. | Konteineris turi būti pardavėjo lėšomis pristatyti ir iškrauti sutartyje nurodytoje pirkėjo vietovėje, paruoštos eksploatacijai. | Taip/ - |
| 48. | 14.4. | Tiekėjas turi apmokyti personalą (5 žmonių), kaip reikia taisyklingai eksploatuoti konteinerį, vidaus el. įrenginius. Apmokymai turi būti atlikti prekių pristatymo teritorijoje. | Taip/ - |
|  | 15. | Garantija ir kokybės kontrolė. |  |
| 49. | 15.1. | Konteinerio gamybos metu, užsakovui pageidaujant, tiekėjas turi leisti atvykti į gamyklą ir susipažinti su konteinerio dažymo, suvirinimo ir apšiltinimo ir kitų darbų kokybės valdymo procesais. | Taip/ - |
| 50. | 15.2. | Konteinerio karkaso konstrukcijos garantinis periodas ne mažiau kaip 10 metų nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos. | Konteinerio karkaso konstrukcijos garantinis periodas 10 metų nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos. |
| 51. | 15.3. | Dažymo garantija. Visoms nudažytoms metalinėms Konteinerio konstrukcijos dalims turi būti suteikta 5 metų garantija nuo korozijos, dažų ir dažymo darbų defektų. Garantinė korozija yra apibrėžiama ir laikoma tada, kai surūdijimo laipsnis pasiekia aukštesnį nei Ri3 lygį pagal standarto ISO 4628-3 arba lygiavertis korozijos skalę ir pasireiškia ant daugiau kaip 10 % konteinerio metalinio paviršiaus ploto. Garantija įsigalioja po priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos. | Taip/ - Visoms nudažytoms metalinėms konteinerio konstrukcijos dalims suteikiama 5 metų garantija nuo korozijos, dažų ir dažymo darbų defektų. |
| 52. | 15.4. | Jeigu garantiniu laikotarpiu surūdijimo lygis pasiekia ir viršija Ri3 laipsnį, kaip aprašyta 15.3. punkte, tai tiekėjas turi atlikti patikrinimą, pateikti išvadas dėl surūdijimo priežasties ir savo sąskaita pašalinti visus trūkumus, jei tai sukėlė nekokybiški dažai, nekokybiškai atlikti darbai ar netinkamai parinkta dažymo technologija. | Taip/ - |
| 53. | 15.5. | Oro kondicionieriui, el. radiatoriui turi būti suteikta ne trumpesnė nei 3 metų gamyklinė garantija nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos. | Oro kondicionieriui, elektriniam radiatoriui suteikiama 3 metų gamyklinė garantija nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos. |
| 54. | 15.6. | Tiekėjas turi suteikti garantiją nuo vandens pralaidumo pro konteinerio sujungimo vietas ne trumpiau kaip 5 metus | Suteikiama 5 metų garantija nuo vandens pralaidumo pro konteinerio sujungimo vietas |
| 55. | 15.7. | Garantinio termino metu šalinant defektus visi remonto darbai, pakeistos detalės ar panaudotos medžiagos turi būti apmokėtos tiekėjo sąskaita. Su remontu visas susijusias transportavimo ir kurjerio siuntimo išlaidas turi kompensuoti tiekėjas. | Taip/ - |

____________