## Prekių įkainiai
Specialiųjų sąlygų 7 priedas „Prekių įkainiai" 1 lentelė
Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Prekėms keliami reikalavimai | Siūlomos prekės gamintojo ir modelio pavadinimai | Preliminarus prekių kiekis 24 (dvidešimt keturių) mėn. laikotarpiui, vnt. | Maksimalus įkainis už 1 (vieną) prekės vnt., Eur be PVM | Siūlomas įkainis už 1 (vieną) prekės vnt., Eur be PVM | Viso, Eur be PVM 8 stulp.= 5 stulp. x 7 stulp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 280 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
4. Paklaida ne daugiau ±0,6% per nustatytą matavimo ribą;
5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C;
6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC);
7. Išėjimo signalas 4...20 mA;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
10. Matavimo ribos -50 ... +50 mbar;
11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė;
12. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
13. Elektrinis pajungimas – plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803 arba analogas.
2 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 275 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą;
5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C;
6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC);
7. Išėjimo signalas 4...20 mA;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
10. Matavimo ribos 0 ... 2 bar;
11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė;
12. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
13. Elektrinis pajungimas – plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803 arba analogas.
3 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 245 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą;
5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C;
6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC);
7. Išėjimo signalas 4...20 mA;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
10. Matavimo ribos 0 ... 4 bar;
11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė;
12. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
13. Elektrinis pajungimas – plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803 arba analogas.
4 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 245 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą;
5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C;
6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC);
7. Išėjimo signalas 4...20 mA;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
10. Matavimo ribos 0 ... 6 bar;
11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė;
12. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
13. Elektrinis pajungimas – plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803 arba analogas.
5 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 245 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą;
5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C;
6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC);
7. Išėjimo signalas 4...20 mA;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
10. Matavimo ribos 0 ... 10 bar;
11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė;
12. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
13. Elektrinis pajungimas – plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803 arba analogas.
6 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 245 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą;
5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C;
6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC);
7. Išėjimo signalas 4...20 mA;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
10. Matavimo ribos 0 ... 16 bar;
11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė;
12. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
13. Elektrinis pajungimas – plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803 arba analogas.
7 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 245 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą;
5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C;
6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC);
7. Išėjimo signalas 4...20 mA;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
10. Matavimo ribos 0 ... 25 bar;
11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė;
12. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
13. Elektrinis pajungimas – plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803 arba analogas.
8 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 465 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
4. Paklaida ne daugiau ±0,1% per nustatytą matavimo ribą;
5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C;
6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC);
7. Išėjimo signalas 4...20 mA, HART;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
10. Programuojamos (HART) matavimo ribos -100 ... +100 mbar;
11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė;
12. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
13. Elektrinis pajungimas – plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803 arba analogas.
9 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 430 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą;
5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C;
6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC);
7. Išėjimo signalas 4...20 mA, HART;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
10. Matavimo ribos 0 ... 2 bar;
11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė;
12. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
13. Elektrinis pajungimas – plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803 arba analogas.
10 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 430 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą;
5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C;
6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC);
7. Išėjimo signalas 4...20 mA, HART;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
10. Matavimo ribos 0 ... 4 bar;
11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė;
12. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
13. Elektrinis pajungimas – plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803 arba analogas.
11 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 430 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą;
5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C;
6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC);
7. Išėjimo signalas 4...20 mA, HART;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
10. Matavimo ribos 0 ... 6 bar;
11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė;
12. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
13. Elektrinis pajungimas – plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803 arba analogas.
12 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 430 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą;
5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C;
6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC);
7. Išėjimo signalas 4...20 mA, HART;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
10. Matavimo ribos 0 ... 10 bar;
11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė;
12. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
13. Elektrinis pajungimas – plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803 arba analogas.
13 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 430 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą;
5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C;
6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC);
7. Išėjimo signalas 4...20 mA, HART;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
10. Matavimo ribos 0 ... 16 bar;
11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė;
12. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
13. Elektrinis pajungimas – plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803 arba analogas.
14 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 430 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
4. Paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą;
5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C;
6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC);
7. Išėjimo signalas 4...20 mA, HART;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
10. Matavimo ribos 0 ... 25 bar;
11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė;
12. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
13. Elektrinis pajungimas – plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal DIN EN 175301-803 arba analogas.
15 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 205 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+85°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
4. Paklaida ne daugiau ±0,5% per nustatytą matavimo ribą;
5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C;
6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC);
7. Išėjimo signalas 4...20 mA;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
10. Matavimo ribos 0 ... 2.5 bar;
11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė;
12. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
13. Elektrinis pajungimas – plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal EN 175301-803-A arba analogas.
16 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 205 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+ 85°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
4. Paklaida ne daugiau ±0,5% per nustatytą matavimo ribą;
5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C;
6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC);
7. Išėjimo signalas 4...20 mA;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
10. Matavimo ribos 0 ... 4 bar;
11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė;
12. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
13. Elektrinis pajungimas – plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal EN 175301-803-A arba analogas.
17 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 205 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+ 85°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
4. Paklaida ne daugiau ±0,5% per nustatytą matavimo ribą;
5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C;
6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC);
7. Išėjimo signalas 4...20 mA;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
10. Matavimo ribos 0 ... 6 bar;
11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė;
12. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
13. Elektrinis pajungimas – plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal EN 175301-803-A arba analogas.
18 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 205 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+ 85°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
4. Paklaida ne daugiau ±0,5% per nustatytą matavimo ribą;
5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C;
6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC);
7. Išėjimo signalas 4...20 mA;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
10. Matavimo ribos 0 ... 10 bar;
11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė;
12. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
13. Elektrinis pajungimas – plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal EN 175301-803-A arba analogas.
19 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 205 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+ 85°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
4. Paklaida ne daugiau ±0,5% per nustatytą matavimo ribą;
5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C;
6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC);
7. Išėjimo signalas 4...20 mA;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
10. Matavimo ribos 0 ... 16 bar;
11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė;
12. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
13. Elektrinis pajungimas – plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal EN 175301-803-A arba analogas.
20 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 205 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+ 85°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
4. Paklaida ne daugiau ±0,5% per nustatytą matavimo ribą;
5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C;
6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC);
7. Išėjimo signalas 4...20 mA;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
10. Matavimo ribos 0 ... 25 bar;
11. Nulinio taško ir viršutinės ribos pareguliavimo galimybė;
12. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
13. Elektrinis pajungimas – plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal EN 175301-803-A arba analogas.
21 | Slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 3 | 890 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
4. Paklaida ne daugiau ±0,1% per nustatytą matavimo ribą;
5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C;
6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC);
7. Išėjimo signalas 4...20 mA, HART;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
10. Programuojamos (HART) matavimo ribos -7 ... 7 mbar;
11. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
12. Elektrinis pajungimas – plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal EN 175301-803-A arba analogas.
22 | Diferencinis slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su oru, dujomis; |  | 2 | 770 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
3. Paklaida ne daugiau ±0,1% per nustatytą matavimo ribą;
4. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0...+70°C;
5. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32VDC);
6. Išėjimo signalas 4...20 mA, HART;
7. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
8. Korpusas – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Programuojamos (HART) matavimo ribos -100 ... 100 mbar;
10. Pajungimas į procesą – elastinis 2 x Ø6,2 mm polivinilchlorido (PVC) vamzdelis arba lygiavertis;
11. Elektrinis pajungimas – plastikinis korpusas su varžtinėmis jungtimis pagal EN 175301-803-A arba analogas.
23 | Diferencinis slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 970 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
4. Paklaida ne daugiau ±0,08% per nustatytą matavimo ribą;
5. Temperatūrinės kompensacijos diapazonas ne mažesnis kaip 0 ... +70°C;
6. Maitinimo įtampa 24V DC (leidžiamos įtampos ribos ne mažesnės kaip 11...32V DC);
7. Išėjimo signalas 4...20 mA, HART;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
10. Programuojamos (HART) matavimo ribos -100 ... +100 mbar;
11. Pajungimas į procesą per penkių eigų ventilių bloką;
12. Elektrinis pajungimas – varžtinėmis jungtimis matuoklio korpuso viduje.
24 | Diferencinis slėgio matavimo keitiklis | 1. Skirtas naudoti su oru, dujomis; |  | 2 | 220 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+50°C;
3. Paklaida ne daugiau ±1,5% per nustatytą matavimo ribą;
4. Maitinimo įtampa 24V AC/DC;
5. Išėjimo signalas 4...20 mA;
6. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
7. Korpusas – ABS plastikas;
8. Matavimų diapazonai, konfigūruojami vidinių perjungiklių pagalba: -100 ... 100 Pa / -250 ... 250 Pa / -500 ... 500 Pa / -750 ... 750 Pa / -1000 ... 1000 Pa;
9. Pajungimas į procesą – elastinis 2 x Ø6,2 mm polivinilchlorido (PVC) vamzdelis arba lygiavertis;
10. Elektrinis pajungimas – varžtinėmis jungtimis matuoklio korpuso viduje;
11. LCD ekranas.
25 | Diferencinė slėgio relė | 1. Skirta naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 215 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...70°C;
4. Reguliuojamos matavimo/diferencialo ribos 1...10 bar / 0,3...1,3 bar;
5. 1 SPDT kontaktas, AC-1: 10A, 400V;
6. Autoreset funkcija;
7. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
8. Korpusas – bakelitas su poliamido dangteliu arba lygiavertis;
9. Kabelio įvadas – 2 x Pg13.5;
10. Pajungimas į procesą G3/8“.
26 | Diferencinė slėgio relė | 1. Skirta naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 215 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+100°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...70°C;
4. Reguliuojamos matavimo/diferencialo ribos 4...17 bar / 1,2...4 bar;
5. 1 SPDT kontaktas, AC-1: 10A, 400V;
6. Autoreset funkcija;
7. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
8. Korpusas – bakelitas su poliamido dangteliu arba lygiavertis;
9. Kabelio įvadas – 2 x Pg13.5;
10. Pajungimas į procesą G3/8“.
27 | Diferencinė slėgio relė | 1. Skirta naudoti su oru, dujomis; |  | 2 | 50 |  | 0
2. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...+70°C;
3. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...70°C;
4. Reguliuojamos matavimo ribos 20...200 Pa;
5. Diferencialas 10 Pa;
6. Tolerancija ≤±15% ribinės vertės;
7. 1 SPDT kontaktas, 1.5A, 250V;
8. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
9. Pajungimas į procesą – elastinis 2 x Ø6,2 mm polivinilchlorido (PVC) vamzdelis arba lygiavertis;
10. Korpusas – plastikas;
11. Kabelio įvadas – Pg13.5.
28 | Temperatūros relė | 1. Skirta temperatūros reguliavimui; |  | 2 | 300 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...70°C;
3. Reguliuojamos matavimo/diferencialo ribos 25...90°C/2,4...10°C;
4. 1 SPDT kontaktas, AC-1: 10A, 400V;
5. Autoreset funkcija;
6. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
7. Korpusas – bakelitas su poliamido dangteliu arba lygiavertis;
8. Kabelio įvadas – 2 x Pg13.5;
9. Su termo balionu ne mažesniu kaip Ø9,5 x 80 mm. Kapiliaro ilgis ne mažesnis kaip 2 m.
10. Komplekte su gilze, medžiaga 1.4301 arba lygiavertė. Pajungimas į procesą G1/2“ M.
29 | Temperatūros relė | 1. Skirta temperatūros reguliavimui; |  | 2 | 325 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...70°C;
3. Reguliuojamos matavimo/diferencialo ribos 70...150°C/1,8...8°C;
4. 1 SPDT kontaktas, AC-1: 10A, 400V;
5. Autoreset funkcija;
6. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
7. Korpusas – bakelitas su poliamido dangteliu arba lygiavertis;
8. Kabelio įvadas – 2 x Pg13.5;
9. Su termo balionu ne mažesniu kaip Ø9,5 x 80 mm. Kapiliaro ilgis ne mažesnis kaip 2 m.
10. Komplekte su gilze, medžiaga 1.4301 arba lygiavertė. Pajungimas į procesą G1/2“ M.
30 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 200 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C;
3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis;
4. Matuojamos terpės temperatūros ribos -200...+550°C;
5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC;
6. Jutiklio diametras Ø9 mm;
7. Tikslumo klasė A;
8. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis;
10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
11. Kabelio įvadas M20x1,5;
12. Montažinis ilgis 85 mm;
13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm;
14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą.
31 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 200 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C;
3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis;
4. Matuojamos terpės temperatūros ribos -200...+550°C;
5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC;
6. Jutiklio diametras Ø9 mm;
7. Tikslumo klasė A;
8. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis;
10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
11. Kabelio įvadas M20x1,5;
12. Montažinis ilgis 100 mm;
13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm;
14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą.
32 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 200 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C;
3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis;
4. Matuojamos terpės temperatūros ribos -200...+550°C;
5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC;
6. Jutiklio diametras Ø9 mm;
7. Tikslumo klasė A;
8. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis;
10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
11. Kabelio įvadas M20x1,5;
12. Montažinis ilgis 160 mm;
13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm;
14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą.
33 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 200 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C;
3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis;
4. Matuojamos terpės temperatūros ribos -200...+550°C;
5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC;
6. Jutiklio diametras Ø9 mm;
7. Tikslumo klasė A;
8. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis;
10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
11. Kabelio įvadas M20x1,5;
12. Montažinis ilgis 200 mm;
13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm;
14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą.
34 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 200 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C;
3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis;
4. Matuojamos terpės temperatūros ribos -200...+550°C;
5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC;
6. Jutiklio diametras Ø9 mm;
7. Tikslumo klasė A;
8. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis;
10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
11. Kabelio įvadas M20x1,5;
12. Montažinis ilgis 250 mm;
13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm;
14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą.
35 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 208 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C;
3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis;
4. Matuojamos terpės temperatūros ribos -200...+550°C;
5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC;
6. Jutiklio diametras Ø9 mm;
7. Tikslumo klasė A;
8. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis;
10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
11. Kabelio įvadas M20x1,5;
12. Montažinis ilgis 300 mm;
13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm;
14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą.
36 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 208 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C;
3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis;
4. Matuojamos terpės temperatūros ribos -200...+550°C;
5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC;
6. Jutiklio diametras Ø9 mm;
7. Tikslumo klasė A;
8. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis;
10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
11. Kabelio įvadas M20x1,5;
12. Montažinis ilgis 350 mm;
13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm;
14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą.
37 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 216 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C;
3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis;
4. Matuojamos terpės temperatūros ribos -200...+550°C;
5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC;
6. Jutiklio diametras Ø9 mm;
7. Tikslumo klasė A;
8. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis;
10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
11. Kabelio įvadas M20x1,5;
12. Montažinis ilgis 400 mm;
13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm;
14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą.
38 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 216 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C;
3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis;
4. Matuojamos terpės temperatūros ribos -200...+550°C;
5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC;
6. Jutiklio diametras Ø9 mm;
7. Tikslumo klasė A;
8. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis;
10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
11. Kabelio įvadas M20x1,5;
12. Montažinis ilgis 450 mm;
13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm;
14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą.
39 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 224 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C;
3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis;
4. Matuojamos terpės temperatūros ribos -200...+550°C;
5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC;
6. Jutiklio diametras Ø9 mm;
7. Tikslumo klasė A;
8. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis;
10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
11. Kabelio įvadas M20x1,5;
12. Montažinis ilgis 500 mm;
13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm;
14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą.
40 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 224 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C;
3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis;
4. Matuojamos terpės temperatūros ribos -200...+550°C;
5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC;
6. Jutiklio diametras Ø9 mm;
7. Tikslumo klasė A;
8. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis;
10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
11. Kabelio įvadas M20x1,5;
12. Montažinis ilgis 550 mm;
13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm;
14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą.
41 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 232 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C;
3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis;
4. Matuojamos terpės temperatūros ribos -200...+550°C;
5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC;
6. Jutiklio diametras Ø9 mm;
7. Tikslumo klasė A;
8. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis;
10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
11. Kabelio įvadas M20x1,5;
12. Montažinis ilgis 600 mm;
13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm;
14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą.
42 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 232 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C;
3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis;
4. Matuojamos terpės temperatūros ribos -200...+550°C;
5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC;
6. Jutiklio diametras Ø9 mm;
7. Tikslumo klasė A;
8. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis;
10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
11. Kabelio įvadas M20x1,5;
12. Montažinis ilgis 650 mm;
13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm;
14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą.
43 | Varžinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 240 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -25...70°C;
3. Jautrusis elementas – 1 x Pt100, 3-laidis;
4. Matuojamos terpės temperatūros ribos -200...+550°C;
5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5333 PRelectronics. Įėjimas 1 x Pt100, 3-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC;
6. Jutiklio diametras Ø9 mm;
7. Tikslumo klasė A;
8. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
9. Korpusas – 1.4541 arba lygiavertis;
10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
11. Kabelio įvadas M20x1,5;
12. Montažinis ilgis 700 mm;
13. Kakliuko ilgis ne mažesnis kaip 120 mm;
14. Keitiklis turi turėti judamą įsukimo į gilzę veržlę, kad nereikėtų atjunginėti kabelio nuo keitiklio, norint išsukti keitiklį iš gilzės. Gali būti ir kitokia konstrukcija, užtikrinanti šį reikalavimą.
44 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios techninės specifikacijos punkte Nr.22; |  | 1 | 51 |  | 0
2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė;
3. Pajungimas į procesą G1/2“ M.
45 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios techninės specifikacijos punkte Nr.23; |  | 3 | 52 |  | 0
2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė;
3. Pajungimas į procesą G1/2“ M.
46 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios techninės specifikacijos punkte Nr.24; |  | 2 | 56 |  | 0
2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė;
3. Pajungimas į procesą G1/2“ M.
47 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios techninės specifikacijos punkte Nr.25; |  | 3 | 57 |  | 0
2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė;
3. Pajungimas į procesą G1/2“ M.
48 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios techninės specifikacijos punkte Nr.26; |  | 2 | 60 |  | 0
2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė;
3. Pajungimas į procesą G1/2“ M.
49 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios techninės specifikacijos punkte Nr.27; |  | 2 | 60 |  | 0
2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė;
3. Pajungimas į procesą G1/2“ M.
50 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios techninės specifikacijos punkte Nr.28; |  | 2 | 64 |  | 0
2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė;
3. Pajungimas į procesą G1/2“ M.
51 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios techninės specifikacijos punkte Nr.29; |  | 2 | 64 |  | 0
2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė;
3. Pajungimas į procesą G1/2“ M.
52 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios techninės specifikacijos punkte Nr.30; |  | 2 | 68 |  | 0
2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė;
3. Pajungimas į procesą G1/2“ M.
53 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios techninės specifikacijos punkte Nr.31; |  | 2 | 68 |  | 0
2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė;
3. Pajungimas į procesą G1/2“ M.
54 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios techninės specifikacijos punkte Nr.32; |  | 2 | 72 |  | 0
2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė;
3. Pajungimas į procesą G1/2“ M.
55 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios techninės specifikacijos punkte Nr.33; |  | 2 | 72 |  | 0
2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė;
3. Pajungimas į procesą G1/2“ M.
56 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios techninės specifikacijos punkte Nr.34; |  | 2 | 76 |  | 0
2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė;
3. Pajungimas į procesą G1/2“ M.
57 | Gilzė varžiniam temperatūros jutikliui | 1. Gilzė skirta varžiniam temperatūros jutikliui, aprašytam šios techninės specifikacijos punkte Nr.35; |  | 2 | 76 |  | 0
2. Medžiaga 1.4541 arba lygiavertė;
3. Pajungimas į procesą G1/2“ M.
58 | Termoporinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su dujomis; |  | 2 | 1550 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...70°C;
3. Jautrusis elementas – S tipo termopora;
4. Matuojamos terpės temperatūros ribos: 0...1600°C;
5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5334A PRelectronics. Įėjimas 1 x termopora, 2-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC;
6. Gilzės/keramikos diametras Ø22/15 mm;
7. Tikslumo klasė 1;
8. Pajungimas į procesą – flanšinis sujungimas;
9. Korpusas: atraminis vamzdis – 1.4841 arba lygiavertis, jutiklis - keramika 799, galva – aliuminis arba lygiavertis;
10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
11. Kabelio įvadas į jutiklio galvutę M20x1,5;
12. Montažinis ilgis 800 mm.
59 | Termoporinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su dujomis; |  | 2 | 1650 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...70°C;
3. Jautrusis elementas – S tipo termopora;
4. Matuojamos terpės temperatūros ribos: 0...1600°C;
5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5334A PRelectronics. Įėjimas 1 x termopora, 2-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC;
6. Gilzės/keramikos diametras Ø22/15 mm;
7. Tikslumo klasė 1;
8. Pajungimas į procesą – flanšinis sujungimas;
9. Korpusas: atraminis vamzdis – 1.4841 arba lygiavertis, jutiklis - keramika 799, galva – aliuminis arba lygiavertis;
10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
11. Kabelio įvadas į jutiklio galvutę M20x1,5;
12. Montažinis ilgis 900 mm.
60 | Termoporinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su dujomis; |  | 2 | 1750 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...70°C;
3. Jautrusis elementas – S tipo termopora;
4. Matuojamos terpės temperatūros ribos: 0...1600°C;
5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5334A PRelectronics. Įėjimas 1 x termopora, 2-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC;
6. Gilzės/keramikos diametras Ø22/15 mm;
7. Tikslumo klasė 1;
8. Pajungimas į procesą – flanšinis sujungimas;
9. Korpusas: atraminis vamzdis – 1.4841 arba lygiavertis, jutiklis - keramika 799, galva – aliuminis arba lygiavertis;
10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
11. Kabelio įvadas į jutiklio galvutę M20x1,5;
12. Montažinis ilgis 1000 mm.
61 | Termoporinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su dujomis; |  | 2 | 335 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...80°C;
3. Jautrusis elementas – K tipo termopora;
4. Matuojamos terpės temperatūros ribos: 0...1200°C;
5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5334A PRelectronics. Įėjimas 1 x termopora, 2-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC;
6. Gilzės/keramikos diametras Ø22/15 mm;
7. Tikslumo klasė 1;
8. Pajungimas į procesą – flanšinis sujungimas;
9. Korpusas: atraminis vamzdis – 1.4841 arba lygiavertis, jutiklis - keramika 799, galva – aliuminis arba lygiavertis;
10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
11. Kabelio įvadas į jutiklio galvutę M20x1,5;
12. Montažinis ilgis pagal užsakymą 600 mm.
62 | Termoporinis temperatūros keitiklis | 1. Skirtas naudoti su dujomis; |  | 2 | 375 |  | 0
2. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...80°C;
3. Jautrusis elementas – K tipo termopora;
4. Matuojamos terpės temperatūros ribos: 0...1200°C;
5. Laisvai programuojamas keitiklis PR5334A PRelectronics. Įėjimas 1 x termopora, 2-laidis. Išėjimas 4...20 mA, 2-laidis, maitinimas 24V DC;
6. Gilzės/keramikos diametras Ø22/15 mm;
7. Tikslumo klasė 1;
8. Pajungimas į procesą – flanšinis sujungimas;
9. Korpusas: atraminis vamzdis – 1.4841 arba lygiavertis, jutiklis - keramika 799, galva – aliuminis arba lygiavertis;
10. Apsaugos klasė ne mažiau IP54;
11. Kabelio įvadas į jutiklio galvutę M20x1,5;
12. Montažinis ilgis pagal užsakymą 750 mm.
63 | Gilzė termopori-niam temperatūros keitikliui | 1. Korpusas: atraminis vamzdis – 1.4841 arba lygiavertis, keramika 799; |  | 2 | 275 |  | 0
2. Gilzės ilgis 600 mm.
64 | Gilzė termopori-niam temperatūros keitikliui | 1. Korpusas: atraminis vamzdis – 1.4841 arba lygiavertis, keramika 799; |  | 2 | 295 |  | 0
2. Gilzės ilgis 750 mm.
65 | Gilzė termopori-niam temperatūros keitikliui | 1. Korpusas: atraminis vamzdis – 1.4841 arba lygiavertis, keramika 799; |  | 2 | 315 |  | 0
2. Gilzės ilgis 800 mm.
66 | Gilzė termopori-niam temperatūros keitikliui | 1. Korpusas: atraminis vamzdis – 1.4841 arba lygiavertis, keramika 799; |  | 2 | 335 |  | 0
2. Gilzės ilgis 900 mm.
67 | Gilzė termopori-niam temperatūros keitikliui | 1. Korpusas: atraminis vamzdis – 1.4841 arba lygiavertis, keramika 799; |  | 2 | 355 |  | 0
2. Gilzės ilgis 1000 mm.
68 | Gilzė temperatūros relei | 1. Korpusas: nerūdijantis plienas 1.4841 arba lygiavertis; |  | 2 | 180 |  | 0
2. Gilzės matmenys turi tikti temperatūros relėms, aprašytoms pozicijose Nr.20 ir 21;
3. Su sandarinimo elementais, fiksuojančiais termo balioną;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M.
69 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 90 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 1 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN100;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - sausas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
70 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 90 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 1,6 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN100;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - sausas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
71 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 90 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 2,5 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN100;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - sausas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
72 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 80 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 4 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN100;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - sausas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
73 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 4 | 80 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 6 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN100;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - sausas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
74 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 4 | 80 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 10 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN100;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - sausas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
75 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 80 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 16 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN100;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - sausas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
76 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 80 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 25 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN100;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - sausas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
77 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 80 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 40 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN100;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - sausas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
78 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 115 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 1 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN150;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - sausas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
79 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 115 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 1,6 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN150;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - sausas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
80 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 115 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 2,5 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN150;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - sausas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
81 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 105 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 4 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN150;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - sausas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
82 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 105 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 6 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN150;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - sausas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
83 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 105 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 10 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN150;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - sausas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
84 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 105 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 16 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN150;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - sausas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
85 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 105 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 25 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN150;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - sausas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
86 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 105 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 40 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN150;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - sausas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
87 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 70 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 1 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN100;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - glicerinas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
88 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 70 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 1,6 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN100;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - glicerinas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
89 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 70 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 2,5 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN100;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - glicerinas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
90 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 60 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 4 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN100;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - glicerinas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
91 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 60 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 6 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN100;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - glicerinas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
92 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 60 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 10 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN100;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - glicerinas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
93 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 60 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 16 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN100;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - glicerinas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
94 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 60 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 25 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN100;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - glicerinas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
95 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 60 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 40 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN100;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - glicerinas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
96 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 90 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 1 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN150;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - glicerinas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
97 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 90 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 1,6 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN150;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - glicerinas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
98 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 90 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 2,5 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN150;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - glicerinas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
99 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 80 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 4 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN150;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - glicerinas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
100 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 80 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 6 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN150;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - glicerinas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
101 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 80 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 10 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN150;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - glicerinas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
102 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 80 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 16 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN150;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - glicerinas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
103 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 80 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 25 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN150;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - glicerinas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
104 | Manometras | 1. Skirtas naudoti su skysčiais, oru, dujomis; |  | 2 | 80 |  | 0
2. Matavimo ribos 0 ... 40 bar;
3. Tikslumas ne prastesnis kaip 1,6%;
4. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
5. Skalės diametras DN150;
6. Viršslėgis ne mažesnis kaip x1,3;
7. Užpildas - glicerinas;
8. Medžiaga – nerūdijantis plienas ne prastesnis kaip AISI 304;
9. Pajungimas į procesą G1/2“ M;
10. Matuojamos terpės temperatūros ribos ne mažesnės kaip 0...+120°C;
11. Darbinės aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės kaip -20...+ 60°C.
12. Gamyklinė raudona rodyklė su keičiama padėtimi.
[6 empty] | Pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | 0
8