SPS priedas

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą ES (2025-ESO-997) 110/10 kV Subačiaus TP rekonstravimo darbai, Kupiškio r. sav., Subačiaus sen., Kunčių k. 3b (ESO ir Litgrid dalies darbai), pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kita | Kita | Paršome nurodyti tiekiamo galios transformatoriaus tiekimo terminą. | Transformatorius atkeliaus iki 2027-08-15. |
| 2. | Kita | Kita | Litgrid kvalifikacijos reikalavimo 4 p. reikalaujama specialistų turinčio teisia atlikti geodezinius matavimus ir kontrolinės nuotraukos darbus. Pagal projekta demontuoti ribotuvai turi būti sumontuojami į buvusę vietą ant esamų pamatų. Todėl geodeziniu matavimu atlikti nereikia. Ar šis kvalifikacinis reikalavimas nėra perteklinis? Prašome pašalinti. | Atsižvelgiant į tai, kad pamatai nebus keičiami, informuojame, kad kvalifikacinio reikalavimo dėl geodezinių matavimų atlikimo netaikysime. Atsižvelgiant į tai, teikiame pakoreguotą priedą 2.1. Reikalavimai tiekėjams (pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai). Panaikintas reikalavimas dėl geodezinių matavimų ir atitinkamai pakoreguota likusi punktų numeracija. Pridedamas aktualios redakcijos 2.1. Reikalavimai tiekėjams (pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai). |
| 3. | Kita 110 kV galios tr-rius bus pateiktas iki 2027 rugpjūčio 15 d. 2. Iki šios datos Rangovas turi būti parengęs tr-riaus pamatą (esamas 10 MVA, naujas - 16 MVA) naujo tr-riaus sumontavimui. 3. Rangovas privalės nukelti naują tr-rių nuo tralo ant paruoštų tr-riaus pamatų. 4. Tr-rių Užsakovas pateiks Rangovui pilnai sukomplektuotą ir surinktą, paruoštą eksploatavimui. 5. Sumontavus galios transformatorių pastotėje Užsakovas (tr-riaus tiekėjas) atliks tr-riaus bandymus ir matavimus. | 2.4. ESO sutarties projektas Sutarties SD priedas Nr. 7 | Užsakovas tieks 110/10 kV 16 MVA galios transformatorių. Prašome patikslinti: - Ar teikiamas galios transformatorius bus pilnai paruoštas eksploatacijai? - Ar teikiamas galios transformatorius bus pilnai sukomplektuotas ir surinktas? - Ar Rangovui bus reikalinga papildomai atlikti kokius su perduodamu galios transformatoriumi darbus (jei taip – įvardinti)? - Kada po sutarties pasirašymo Užsakovas pateiks galios transformatorių? - Ar galios transformatorius esami pamatai ir bėgiai bus tinkami tiekiamo galios transformatoriaus sumontavimui be papildomo perdarymo ar pritaikymo? Papildomai nurodoma „Užsakovas pristatys transformatorius į Subačiaus TP (Kupiškio r. sav., Subačiaus sen., Kunčių k. 3b)“. Ar Užakovas iškraus pristatytą galios transformatorių į montavimo vietą? | Galios transformatorius bus naujas, transportuojamas bus dalinai užpildytas alyva. Radiatoriai, konservatorius, įvadai ir talpos su alyva bus transportuojami atskirai. Rangovas turės primontuoti radiatorius, įmontuoti 110 kV įvadus, sumontuoti konservatorių, ratukus ir kt., užpildyti transformatorių izoliacine alyva ir vakuumuoti ją (esant būtinumui rangovas turės paruošti alyvą). 110 kV galios transformatorius bus pateiktas iki 2027 rugpjūčio 15 d. Transformatoriaus pamatus ir bėgius tinkamus montuojamam 16 MVA galios transformatoriui (su perspektyva, kad tiktu 25 MVA galios transformatoriui) privalės sumontuoti Rangovas. Užsakovas neiškraus galios transformatoriaus į montavimo vietą. Transformatorių nuo tralo ant bėgių privalės nukelti Rangovas. |
| 4. | Kita | 2.4. ESO sutarties projektas Sutarties SD 3.4 | Nurodoma, kad Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą. Prašome patikslinti: - Kurioms techninių projektų byloms bus reikalinga parengti darbo projektą? - Ar bus pateiktos koreguojamo formato techninio projekto bylos? - Kuriam etape bus apmokama už darbo projekto parengimą? Per kiek laiko turės būti parengtas ir suderintas darbo projektas? | Darbo projektą reikės parengti visoms dalims, kurios buvo nurodytos techniniame projekte. Projekto dokumentai bus pateikiami PDF, adoc formatais konkurso nugalėtojui. Už darbo projekto parengimą bus apmokama po darbo projekto suderinimo. Darbų grafikas derinamas po sutarties pasirašymo. |
| 5. | PSVS | 2.4. ESO sutarties projektas Sutarties SD 3.10 2.4. Litgrid sutarties projektas Statybos rangos sutarties SS Subačiaus TP | ESO SD 3.10 nurodomas darbų atlikimo terminas per 840 k.d., tuo tarpu Litgrid sutarties projekto Statybos rangos sutarties 3. punkte nurodomas darbų atlikimo terminas per 610 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. Prašome paaiškinti kaip šie terminai bus suderinami tarpusavyje jei Litgrid dalies terminas jau bus pasibaigęs kai tuo tarpu ESO dalies darbai dar nebus pabaigti (ESO dalies darbų užbaigimas tiesiogiai siejasi ir su Litgrid dalies galutiniu darbų užbaigimu)? | Atsižvelgiant į tai, kad vykdomas bendras LITGRID AB ir AB ESO pirkimas darbų atlikimo terminas yra suvienodinamas, t.y. 840 k.d. Atsižvelgiant į tai, tiksliname techninę klaidą ir numatome, kad LITGRID AB darbų atlikimo terminas numatomas per 840 k.d. Pridedamas patikslintas LITGRID AB specialiosios dalies sutarties projektas. |
| 6. | Kita | 2.4. ESO sutarties projektas Sutarties SD 3.9.2 | Nurodomi trys etapai, tačiau nėra išskirti kiekvieno iš etapų darbų atlikimo terminai. Prašome nurodyti kiekvieno etapo terminus, kadangi aktavimas numatytas etapais. | Darbų etapai ir terminai, prieš statybų pradžią, turi būti tikslinami Rangovo ir derinami su AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ po sutarties pasirašymo. |
| 7. | PSVS |  | Prašome patvirtinti, kad techniniuose projektuose yra tinkamai išspręsti ir įtraukti visi reikiami darbai, medžiagos ir įranga, pagal Techninėje užduotyje (projektavimo sąlygose) pateiktus Užsakovo reikalavimus. | Prašome sukonkretinti klausimą, nes neaišku, ką abstrakčiai yra prašoma patvirtinti. |
| 8. |  | 2.3. Techninė specifikacija (Litgrid dalis) 2024/429-XX-RTP-PSO-AR | Aiškinamąjame rašte nurodoma „Darbo projekto stadijoje, patikslinus galios transformatoriaus gabaritus pagal gamyklinius brėžinius ir paaiškėjus, kad esamų laidininkų ilgis yra nepakankamas jo prijungimui, turės būti sumontuoti nauji, vientisi neizoliuoti daugiavieliai aliumininiai laidininkai su cinkuotų plieninių vijų šerdimi bei atlikti skaičiavimai pagal LITGRID AB reikalavimus.“. Atsižvelgiant į tai, kad 110/10 kV 16 MVA galios transformatorių tiekia Užsakovas, jo gabaritai turėtų būti žinomi, todėl prašome patikslinti ar esamų laidininkų ilgis bus pakankamas tiekiamo galios transformatoriaus prijungimui? Jei ne – prašome papildyti darbų ir medžiagų žiniaraščius, įtraukiant laidininką ir jo montavimą. | 110/10kV galios transformatorius užsakomas naujas. Šiame etape dar nėra žinomas tiekiamo transformatoriaus gabaritas ir 110kV išvadų išdėstymas. Projekto sąnaudų kiekių žiniaraštis 2024/429-XX-RTP-PSO -SŽ papildytas 7.3sk. Projekto techninės specifikacijos 2024/429-XX-RTP-PSO -TS papildytos 6.3.1 sk. Projeko brėžiniai 2024/429-XX-RTP-PSO-E.B-01 Ir 2024/429-XX-RTP-PSO-E.B-03 papildyti. Pridedamas pakoreguotas dokumentas - LITGRID 2024_429-XX-RTP-PSO. |
| 9. | Kita | 2.5.2. Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis (SDKŽ) Litgrid | Prašome paaiškinti kokiu tikslu yra susmulkinti SDKŽ skyriaus „7.7 Sklypo planas“ darbai: - Asfalto danga (Eil. Nr. 6-11 pozicijos) - Atstatoma skaldos danga (Eil. Nr. 13-17 pozicijos) - Atstatoma šaligatvio iš trinkelių danga (Eil. Nr. 18-22 pozicijos) Tuo tarpu techniniame projekte 2024/429-XX-RTP-PSO-SŽ aukščiau išvardinti darbai yra sugrupuoti kompleksiškai: - Asfalto danga -18 m² - Atstatoma skaldos danga – 10 m² - Atstatoma šaligatvio iš trinkelių danga – 5 m² Pažymėtina, kad dangų atstatymo darbai būna siūlomi kompleksiškai (nustatant darbų kainą už 1m² su visais tai dangai reikalingais įrengti pasluoksniais), neskaidant bei neišskaičiuojant atskirai kainos kiekvieno palsuoksnio storiui. Todėl prašome pakoreguoti priede 2.5.2. Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis (SDKŽ) Litgrid skyriaus „7.7 Sklypo planas“ darbų pozicijas, jas apjungiant atitinkamai Eil. Nr. 6-11; 13-17 ir 18-22 į bendrą, nurodant tos dangos bendrą plotą, kaip yra numatyta techniniame projekte 2024/429-XX-RTP-PSO-SŽ. | Išsmulkintas žiniaraštis paruoštas remiantis pateiktais techninio projekto žiniaraščiais, kuriuose nurodoma kiek ir kokios dangos turi būti įrengiama paklojant 10m2 asfalto dangos. Ar išsmulkintos ar apjungtos minėtos pozicijos - 1m² asfalto dangos kaina nesikeičia. Todėl prašome vadovautis pateiktais žiniarščiais. |
| 10. | Kita | 2.5.2. Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis (SDKŽ) Litgrid | Prašome paaiškinti kokia yra priedo 2.5.2. Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis (SDKŽ) Litgrid celėje F77 vienetinių įkainių kainų sumavimo paskirtis? | F77 celėje nieko nėra. |
| 11. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (Litgrid dalis) 2024/429-XX-RTP-PSO -SŽ | Eil. Nr 7 pozicijoje numatyta „1,15 m gylio lovio įrengimas ir esamo grunto sutankinimas“. Įrenginėjant šio lovio pasluoksnius ir dangą gaunamas toks pat aukščio lygis. Prašome patikslinti ar Asfalto danga ir yra numatoma tokiame pačiame aukščio lygije kaip esamas gruntas? | SŽ patikslinta. Projektuojamų dangų aukščiai yra nurodyti SP.B-01. Pridedamas pakoreguotas dokumentas - LITGRID 2024_429-XX-RTP-PSO. |
| 12. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (Litgrid dalis) 2024/429-XX-RTP-PSO -SŽ | Kur Eil. Nr. 6 žiniaraščio skyriuje numatyti perteklinio grunto išvežimo darbai iškasus lovį asfalto dangos įrengimui? | Perteklinio grunto kiekis yra įtrauktas į „Sklypo paruošiamieji darbai“ poz.3. |
| 13. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (Litgrid dalis) 2024/429-XX-RTP-PSO -SŽ | Kur žiniaraščiuose „Atstatoma skaldos danga“ ir „Atstatoma šaligatvio iš trinkelių danga“ numatyti žemės darbai esamo grunto iškasimui ir perteklinio grunto išvežimo darbai iškasus lovį? | Perteklinio grunto kiekis yra įtrauktas į „Sklypo paruošiamieji darbai“ poz.3. |
| 14. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (Litgrid dalis) 2024/429-XX-RTP-PSO -SŽ | Techninio projekto sąnaudų žiniaraštyje nėra įtraukti aliumininio laidininko prijungimo gnybtai. Ar esami gnybtai bus tinkami naudojimui ir nebus poreikio sumontuoti naujus? Jei toks poreikis bus – prašome papildyti sąnaudų žiniaraščius. | Brėžinyje Nr. 2024/429-XX-RTP-PSO-E.B-03 atsišakojimo gnybtai nuo vamzdinės šynos (Poz Nr. 2310) yra tinkami naudojimui. Sumontuoti naujus nebus poreikio. |
| 15. | SP | 2.4. ESO sutarties projektas Sutarties SD projektas | Prašome paaiškinti sutarties SD 6.12.1 punkto nuostatą „Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas.“. Kaip reikia suprasti sąvoką „...<atlikti visus reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus...>“ <...kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas...>? Kaip tai susiję su šio objekto darbais ir jų atlikimu, jei darbai bus vykdomi pagal suderintą darbų grafiką? | Sąlyga taikoma esant nenumatytoms aplinkybėms, kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas. Paaiškiname, kad darbai bus atliekami pagal iš anksto suderintą darbų grafiką. |
| 16. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 02_2024_429-XX-RTP-E | Kada bus atlikti darbai kurie schemoje 2024/429-XX-RTP-E.B-08 pažymėti inv. Nr. E2N5309082? | Paaiškiname, kad darbai yra numatyti 2024/429-XX-RTP-E-SZ Lapas 5 Lapų 18 10 kV AS. Savų reikmių ir kompensavimo įrenginių montavimas Montavimo darbai 1 p. |
| 17. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 02_2024_429-XX-RTP-E | Prašome patikslinti kur yra numatyti darbai, kurie pažymėti principinėje schemoje 2024/429-XX-RTP-E.B-01 „Esami permontuojami įžemėjimo srovių kompensavimo įrenginiai“? | Paaiškiname, kad darbai yra numatyti 2024/429-XX-RTP-E-SZ Lapas 5 Lapų 18 10 kV AS. Savų reikmių ir kompensavimo įrenginių montavimas Montavimo darbai 1 p. |
| 18. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 02_2024_429-XX-RTP-E | Aiškinamajame rašte nurodoma „Vadovaujantis PU 7.2.2.10 p. 10kV nulinės sekos srovės transformatoriai įrengiami narvelio viduje.“. Techninių specifikacijų 2024/429-XX-RTP-E-TS lapas 53 iš 75 punkte 13.8.1. nurodoma „Nulinės sekos srovės transformatoriai įrengiami po moduliniu pastatu ant specialių cinkuotų metalinių konstrukcijų“. Prašome patikslinti. | Vadovautis PU 7.2.2.10 p. 10kV nulinės sekos srovės transformatoriai įrengiami narvelio viduje. |
| 19. | Techninio projekto patikslinimai | p. Nr. 1 ir p. Nr. 2 | Ar reikia pildyti techninių reikalavimų lenteles (1 Priedas) ir (2 priedas)? Minėtos techninių atitikimų lentelės nėra nurodytos Technines specifikacijos 1 priede. Privalomų pagrįsti reikalavimų sąraše. | Paaiškiname, kad pildyti nereikia. |
| 20. | 2024/429-RTP-RAA-SŽ _ 3.Žiniaraščiai_RAA dalis.pdf | 3 Mokymo kursai RAA terminalus aptarnaujančiam personalui (2 asmenys) | Ar reikia rangovui siūlyti mokymo kursus teikiant ABB REX 615 RAA terminalą? | Reikia siūlyti mokymus. |
| 21. | 2024/429-RTP-RAA-SŽ _ 3.Žiniaraščiai_RAA dalis.pdf | 3 Mokymo kursai RAA terminalus aptarnaujančiam personalui (2 asmenys) | Ar reikia rangovui siūlyti mokymo kursus teikiant ABB REX 640 RAA terminalą? | Reikia siūlyti mokymus. |
| 22. | 2024/429-RTP-RAA-SŽ _ 3.Žiniaraščiai_RAA dalis.pdf | 4. Mokymo kursai kompensacinių ričių valdiklius aptarnaujančiam personalui (2 asmenys) | Ar reikia rangovui siūlyti mokymo kursus teikiant a-Eberle REG-DPA kompensacinės ritės valdiklius? | Nereikia siūlyti mokymų. |
| 23. | 2024/429-RTP-PVA-SŽ _ 3.Žiniaraščiai_PVA dalis.pdf | 4. Mokymo kursai TSPĮ aptarnaujančiam personalui | Ar reikia rangovui siūlyti mokymo kursus teikiant Siemens A8000 TSPĮ? | Reikia siūlyti mokymus. |
| 24. | 2024/429-RTP-ER-SŽ _ 3.Žiniaraščiai_Elektroninių ryšių dalis.pdf | 5. Mokymo kursai TLAN įrangą aptarnaujančiam personalui | Ar reikia rangovui siūlyti mokymo kursus tiekiant Oring RGS-P9000 Series TLAN įrangą? | Nereikia siūlyti mokymų. |
| 25. | 2024/429-RTP-ER-SŽ _ 3.Žiniaraščiai_Elektroninių ryšių dalis.pdf | 5. Mokymo kursai TLAN įrangą aptarnaujančiam personalui | Ar reikia rangovui siūlyti mokymo kursus tiekiant Cisco IE3300 TLAN įrangą? | Nereikia siūlyti mokymų. |
| 26. | 2024/429-RTP-ER-SŽ _ 3.Žiniaraščiai_Elektroninių ryšių dalis.pdf | 5. Mokymo kursai TLAN įrangą aptarnaujančiam personalui | Ar reikia rangovui siūlyti mokymo kursus tiekiant Fortigate Rugged-60F įrangą? | Nereikia siūlyti mokymų. |
| 27. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 2. Technines specifikacijos_Bendroji dalis | Skyriuje „3.6.1. Inžinerinių statinių ir kilnojamų daiktų rekonstravimo darbų eiliškumas“ nurodoma „Subačiaus TP galios transformatoriaus T-1 atjungimą galima vykdyti 04-09 mėnesiais.“. Jei Užsakovas pateiks galios transformatorių T-1 kitu periodu nei 04-09 mėnesiais – kaip bus organizuojamas atjungimas? | Paaiškiname, kad Užsakovas pateiks galios transformatorių 2027-08. Atjungimai bus vykdomi 2027 m. balandžio – rugsėjo mėnesiais. |
| 28. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 02_2024_429-XX-RTP-E | Sąnaudų žiniaraščio 2024/429-XX-RTP-E-SZ (Lapas 13 iš 18) skyriuje „10 kV AS. Įžeminimas“ Eil. Nr. 10 numatytas „Gelžbetoninis surenkamas mažo tipo šulinys, įžeminimo kontūro revizijai“ – 1 vnt. Prašome pateikti šio šulinio techninę specifikaciją. | Paaiškiname, kad AB Energijos skirstymo operatorius neturi techninių reikalavimų Gelžbetoniniams surenkamiems mažo tipo šuliniams. Galima naudoti RKŠ-1-3 šulinį, kuris tiekiamas komplekte su dangčiu arba jo analogą. |
| 29. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 02_2024_429-XX-RTP-E | Sąnaudų žiniaraščio 2024/429-XX-RTP-E-SZ (Lapas 13 iš 18) skyriuje „10 kV AS. Įžeminimas“ Eil. Nr. 11 numatytas „Dangtis šulinio uždengimui“ – 1 vnt. Prašome pateikti šulinio dangčio techninę specifikaciją. | Paaiškiname, kad AB Energijos skirstymo operatorius neturi techninių reikalavimų Gelžbetoniniams surenkamiems mažo tipo šuliniams. Galima naudoti RKŠ-1-3 šulinį, kuris tiekiamas komplekte su dangčiu arba jo analogą. |
| 30. | Kita | 0. Techninio projekto patikslinimai Eil. Nr. 3 | Šiame punkte nurodoma „Visi techniniame projekte numatyti įrangos gamykliniai bandymai (kuriuose dalyvauja Bendrovės atstovai) bei įrangos mokymo kursai turi būti įtraukti į pasiūlymą. Rangovas iki pirminių pasiūlymų pateikimo per CVPIS turi teisę užklausti ar jo konkrečiai siūlomos įrangos gamykliniuose bandymuose dalyvaus Bendrovės atstovai ar ne bei ar reikalingi mokymo kursai ar ne. Užsakovas pagal konkrečiai planuojamą siūlyti įrangą informuos ar į pasiūlymą turi būti įtraukta Bendrovės atstovų dalyvavimas įrangos gamykliniuose bandymuose ir mokymai ar ne.“ Prašome įvardinti kurių gamintojų „SIEMENS“, „ABB“, „SCHNEIDER“, „ODRA“, „Elektromontaz“ gaminamos įrangos gamykliniuose bandymuose bei įrangos mokymų kursuose pageidautų dalyvauti Bendrovės atstovai? | Prašome konkrečiai įvardinti, kokių gamintojų ir kokio tipo įranga būtų siūloma, tik tada galima atsakyti ar ESO dalyvaus gamykliniuose bandymuose ar ne. |
| 31. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 03_2024_429-XX-RTP-EL | Sąnaudų žiniaraščio 2024/429-XX-RTP-EL-SŽ (Lapas 1 iš 10) skyriuje „10 kV OL išmontavimo darbai“ Eil. Nr. 4 numatyta „10 kV OL portalo g/b atramos išmontavimas“ – 5 vnt. Prašome nurodyti koks šių atramų tipas? | Paaiškiname, kad portalo atramų tipas nėra žinomass. Atramą galima apžiūrėti ir tikslius kiekius įsivertinti adresu Kupiškio r. sav., Subačiaus sen., Kunčių k. 3B. Portalas įrengtas ne pastotės teritorijoje. Pridedama nuotrauka. |
| 32. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 03_2024_429-XX-RTP-EL | Sąnaudų žiniaraščio 2024/429-XX-RTP-EL-SŽ (Lapas 1 iš 10) skyriuje „10 kV OL išmontavimo darbai“ nėra numatyta 10kV izoliatorių demontavimo darbų ir jų kiekių nuo esamo portalo. Prašome įtraukti šiuos darbus. | Minėti darbai yra įtraukti į portalo traversos išmontavimo darbus p. 5. |
| 33. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 03_2024_429-XX-RTP-EL | Sąnaudų žiniaraščio 2024/429-XX-RTP-EL-SŽ (Lapas 1 iš 10) skyriuje „10 kV OL išmontavimo darbai“ nėra numatyta 10kV OL demontuojamų atramų traversų/viršūnių demontavimo darbų ir jų kiekių. Prašome įtraukti šiuos darbus. | Pridėtas p. 18. Patikslinta AR skyriaus 2.1.4. APLINKOS APSAUGA 2 lentelė. |
| 34. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 03_2024_429-XX-RTP-EL | Principinėje schemoje „2024/429-XX-RTP-EL.B-0“ nurodyta „Atr. Nr. 100/1 keičiama naują galinę atramą su S110 stiebais. Įrengiamas vertikalus OLS, ramsčiu užvedama esama KL, sumontuojami esami viršįtampių ribotuvai.“. Prašome patikslinti kur yra numatyti esamo 10kV kabelio atkasimo, kabelio apsaugos demontavimo, kabelio demontavimo darbai? | Kabelio perklojimas kita trasa nėra numatomas. Kabelio išmontavimas nuo atramos yra numatytas skyriuje „10 kV OL išmontavimo darbai“, 13 p. Papildomai pridėti 16 p. ir 17 p. |
| 35. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 03_2024_429-XX-RTP-EL | Remiantis 2024/429-XX-RTP-EL.B-0 elektros tinklų plane pateiktais duomenimis, suskaičiuojame uždaru būdu klojamo vamzdžio kiekį, viso: - Vamzdis d-110mm – 2031m Sąnaudų žiniaraštyje 2024/429-XX-RTP-EL-SŽ uždaru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai d-110mm numatyta 2016m. Prašome patikslinti. | Patikslintas trasos plano lapas 8 iš 9. SŽ numatytas kiekis yra tinkamas. |
| 36. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 03_2024_429-XX-RTP-EL | Ar bus galima gerbūvį atstatyti esamu augaliniu gruntu? | Taip, vejos ir derlingo dirvožemio atstatymui gali būti naudojamas esamas viršutinis augalinis sluoksnis. Jei jo kiekis ar kokybė bus nepakankama, turi būti naudojamas papildomas augalinis gruntas. |
| 37. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 03_2024_429-XX-RTP-EL | Prašome patikslinti kaip bus klojami d-110mm kabelių apsaugos vamzdžiai tranšėjose – išdėstant trikampiu ar klojant horizontaliai? Prašome pateikti tranšėjos skersinį pjūvį. | Trasos plano lape 2 iš 9 pridėtas tranšėjos pjūvis. Vienoje tranšėjoje klojant daugiau nei 1 kabelių liniją vamzdžiai išdėstomi atitinkamai. |
| 38. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 03_2024_429-XX-RTP-EL | Prašome patikslinti kur sąnaudų žiniaraščio 2024/429-XX-RTP-EL-SŽ skyriuje „10 kV OL medžiagos“ numatyta 10kV OL atramos 500/16 keitimo darbai ir medžiagos, principinėje schemoje 2024/429-XX-RTP-EL.B-01 ši atrama pažymėta raudona spalva (pagal žymėjimą - projektuojami tinklai ir įrenginiai)? | Darbai yra numatyti SŽ skyriuje „10 kV OL montavimo darbai“. Skyriuje „10 kV OL medžiagos“ panaikinti punktai „10 kV viršįtampių ribotuvas“, „10 kV viršįtampių ribotuvų konstrukcija“, pridėtas p. 9 „10 kV galinė atrama“. Pridėtas brėžinys 2024/429-XX-RTP-EL.B-05. |
| 39. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 03_2024_429-XX-RTP-EL | Prašome patikslinti kur sąnaudų žiniaraščio 2024/429-XX-RTP-EL-SŽ skyriuje „10 kV OL medžiagos“ numatytos pakabinamos spynos 10kV OL skyriklių pavarų užrakinimui? | Paaiškiname, kad 10 kV OL skyrikliai turi būti tiekiami su reikalingu kiekiu spynų. |
| 40. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 03_2024_429-XX-RTP-EL | Prašome patikslinti kur sąnaudų žiniaraščio 2024/429-XX-RTP-EL-SŽ skyriuje „10 kV OL medžiagos“ numatytos 10kV OL metalo konstrukcijos esamų 10kV OL laidų tvirtinimui atr. 300/8 į atr. 103/1 pusę? | SŽ skyrius „10 kV OL medžiagos“ papildytas 11 p. Tempiamosios girliandos turi būti tiekiamos su visoms reikalingomis medžiagomis pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ tipinius albumus. |
| 41. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 03_2024_429-XX-RTP-EL | Prašome nurodyti sąnaudų žiniaraščio 2024/429-XX-RTP-EL-SŽ skyriuje „10 kV OL medžiagos“ Eil. Nr. 8 „10 kV viršįtampių ribotuvas“ techninius reikalavimus. | 10 kV viršįtampių ribotuvų techniniai reikalavimai yra pateikti techninių specifikacijų 3.22 skyriuje. |
| 42. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 03_2024_429-XX-RTP-EL | Prašome pateikti sąnaudų žiniaraščio 2024/429-XX-RTP-EL-SŽ skyriuje „10 kV KL medžiagos“ Eil. Nr. 10 „Sandarinimo medžiagų komplektas trims viengysliams kabeliams“ techninius reikalavimus. | Sandarinimo sprendiniai per 10 kV US ir VP perdangą tikslinami darbo projekto rengimo metu pagal tiekiamą įrangą. Visos technologinės angos sienose bei perdangose per kurias pravedami kabeliai turi būti užsandarintos panaudojant modulinę priešgaisrinę angų sandarinimo sistemą, specialius sandariklius. |
| 43. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 03_2024_429-XX-RTP-EL | Prašome pateikti sąnaudų žiniaraščio 2024/429-XX-RTP-EL-SŽ skyriuje „0,4 kV KL medžiagos“ Eil. Nr. 7 „Sandarinimo medžiagų komplektas keturgysliui kabeliui“ techninius reikalavimus. | Sandarinimo sprendiniai per 10 kV US ir VP perdangą tikslinami darbo projekto rengimo metu pagal tiekiamą įrangą. Visos technologinės angos sienose bei perdangose per kurias pravedami kabeliai turi būti užsandarintos panaudojant modulinę priešgaisrinę angų sandarinimo sistemą, specialius sandariklius. |
| 44. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 03_2024_429-XX-RTP-EL | Prašome patikslinti kur sąnaudų žiniaraščio 2024/429-XX-RTP-EL-SŽ skyriuje „0,4 kV KL medžiagos“ numatytos apkabos kabelio tvirtinimui atramoje? | SŽ skyrius „0,4 kV KL medžiagos“ papildytas 11 p., skyrius „0,4 kV KL montavimo darbai“ papildytas 15 p. |
| 45. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 05_2024_429-XX-RTP-SP_SA | Priede „Techninio projekto patikslinimai“ nurodoma „2. Naikinami techninio projekto 2024/429-XX-RTP-SP/SA-TS lapas 16 iš 19, 3.5 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti pastočių teritorijų aptvėrimo konstrukcijų techniniai reikalavimai (Priedas Nr. 2, II variantas). Paaiškiname, kad turi būti įrengta pastotės tvora su „koncertina“, vartai ir varteliai pagal pateikiamus techninius reikalavimus, atitinkamai įsivertinant visas reikiamas medžiagas bei darbus“. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal pateiktus naujus reikalavimus iš esmės keičiasi tvoros elementų matmenys, ko pasekoje keičiasi darbų ir medžiagų kiekiai, be to papildomai atsiranda nauji elementai (pvz. „koncertina“). Todėl techninio projekto 2024/429-XX-RTP-SP/SA-SŽ sąnaudų žiniaraštyje bei schemoje 2024/429-XX-RTP-SP/SA.B-05 numatyti darbai, medžiagos ir jų kiekiai nebeatitinka perimetro aptvėrimo sprendinių (nuo žemės darbų iki tvoros elementų sumontavimo). Atsižvelgiant į tai, prašome detalizuoti techniniame projekte 2024/429-XX-RTP-SP/SA-SŽ numatytų tvoros įrengimo darbų ir medžiagų kiekius, remiantis aktualios redakcijos keliamais reikalavimais, kad būtų galima tinkamai įsivertinti darbų ir medžiagų sąnaudas, o Perkančiajai organizacijai palyginti gautus pasiūlymus. | Sprendinius, pagal Techninio projekto patikslinimus, Rangovas turės būti įsivertinęs ir pateikti darbo projekto rengimo stadijoje. |
| 46. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 05_2024_429-XX-RTP-SP_SA | Prašome patikslinti kur techninio projekto sąnaudų žiniaraščiuose numatyti tvarkomos teritorijos ribos (už sklypo ribų) darbai? | Atsižvelgta į pastabą, sąnaudų žiniaraštis 2024/429-XX-RTP-SP/SA-SŽ Lapas 2 Lapų 3 papildytas 21, 22,23 p. |
| 47. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 05_2024_429-XX-RTP-SP_SA | Sąnaudų žiniaraščio 2024/429-XX-RTP-SP/SA-SŽ skyriuje „Vejos danga“ nėra numatytas augalinio grunto atvežimas, numatoma naudoti esamą gruntą. Prašome patvirtinti, kad teritorijos gerbūvio sutvarkymui nebus poreikio atvežti augalinio grunto, kitu atveju įtraukti augalinio grunto atvežimo ir gerbūvio sutvarkymo darbus į sąnaudų žiniaraštį. | Atsižvelgta į pastabą, sąnaudų žiniaraštis 2024/429-XX-RTP-SP/SA-SŽ Lapas 2 Lapų 3 papildytas 17p. |
| 48. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 05_2024_429-XX-RTP-SP_SA | Ar nebus reikalinga papildomai sukelti sklypo? Jei taip – prašome papildyti sąnaudų žiniaraštį reikiamais darbais ir medžiagomis. | Atsižvelgta į pastabą, sąnaudų žiniaraštis 2024/429-XX-RTP-SP/SA-SŽ Lapas 2 Lapų 3 papildytas 17p. |
| 49. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 06_2024_429-XX-RTP-SK | Sąnaudų žiniaraščiuose 2024/429-XX-RTP-SK-SŽ nėra numatytas atvežtinis gruntas duobių užpylimui demontavus g/b konstrukcijas, pamatus. Prašome papildyti. | Duobių užpylimas po esamų konstrukcijų demontavimo atliekamas panaudojant vietinį gruntą, todėl SŽ numatomas grunto laikymas sąvartoje „Mechanizuotas pamatų duobių kasimas, dalies grunto išvežimas, kitos dalies laikymas sąvartoje“. |
| 50. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 06_2024_429-XX-RTP-SK | 2024/429-XX-RTP-SK.B-05 pastaboje Eil. Nr. nurodoma „Atraminio rėmo metalo konstrukcijos po montavimo gruntuojamos ir dažomos antikorozinių ir priešgaisrinių dažų sistema, kuri atitinka aplinkos koroziškumo kategoriją C3 ir užtikrina ugniai atparumą R45.“. Prašome patikslinti: - Ar bus reikalinga pateikti dangos priešgaisrinių tyrimų pažymą? Nėra pateikti priešgaisrinių dažų techniniai reikalavimai. Ar valdymo pulto pastato konstrukcijos taip pat turės būti padengtos priešgaisriniais dažais iki R45 bei antikorozine danga C3? | Atraminio rėmo padengimas nurodomas pagal valdymo pulto modulių padengimo reikalavimus. Šie reikalavimai pateikti kartu su architektūra, todėl reikia žiūrėti SP/SA-TS. Esminis reikalavimas yra naudoti dažų sistemą (gruntas+apsauginės dangos to paties gamintojo), kuri užtikrina ir C3, ir R45. |
| 51. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 06_2024_429-XX-RTP-SK | Prašome patikslinti kur sąnaudų žiniaraštyje yra numatytos cinkuotos kabelių pakilimo konstrukcijos po VP pastatu ir jų montavimo darbai? | Cinkuotos kabelių pakilimo konstrukcijos po VP pastatu ir jų montavimo darbai yra numatyti projekto Elektrotechnikos dalies 2024/429-XX-RTP-E-SZ Lapas 9 Lapų 18 „10 kV US. 0,4 kV jėgos ir kontrolinių kabelių klojimo konstrukcijų montavimas“. Ir Elektrotechnikos dalies 2024/429-XX-RTP-E-SZ , Lapas 14 Lapų 18 „10 kV US 0,4 kV jėgos ir kontrolinių kabelių klojimo konstrukcijos“. |
| 52. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 06_2024_429-XX-RTP-SK | Sąnaudų žiniaraščio 2024/429-XX-RTP-SK-SŽ skyriuje „Alyvos rezervuaro pamatų konstrukcijos“ nėra numatyta perteklinio grunto išvežimo darbų. Prašome papildyti. | Užpilamas esamas gruntas, kuris bus tankinamas ir su juo išlyginamas reljefas, todėl išvežimo darbai nenumatomi. |
| 53. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 06_2024_429-XX-RTP-SK | Sąnaudų žiniaraščiuose 2024/429-XX-RTP-SK-SŽ nėra nurodytų techninių reikalavimų punktų. Prašome papildyti. | Atsižvelgta į pastabą, sąnaudų žiniaraštis papildytas. |
| 54. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 06_2024_429-XX-RTP-SK | Sąnaudų žiniaraščio 2024/429-XX-RTP-SK-SŽ skyriuje „ASĮ metalo konstrukcijos“ Eil. Nr. 4 pozicijoje numatyta „Lauko spintų metalinių atramų gamyba, tiekimas ir montavimas“ – 3 vnt. Brėžinyje 2024/429-XX-RTP-SK.B-02 numatomi 4 vnt. Prašome patikslinti. | Atsižvelgta į pastabą, 2024/429-XX-RTP-SK.B-02 patikslintas. |
| 55. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 06_2024_429-XX-RTP-SK | Sąnaudų žiniaraščio 2024/429-XX-RTP-SK-SŽ skyriuje „ASĮ pamatų konstrukcijos“ nėra numatyta perteklinio grunto išvežimo darbų. Prašome papildyti. | 2024/429-XX-RTP-SK-SŽ Lapas 6 Lapų 9, 1p. yra numatytas „Mechanizuotas pamatų duobių kasimas, dalies grunto išvežimas, kitos dalies laikymas sąvartoje“. |
| 56. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 06_2024_429-XX-RTP-SK | Sąnaudų žiniaraščio 2024/429-XX-RTP-SK-SŽ skyriuje „Galios transformatoriaus T-1 pamatų konstrukcijos“ nėra numatyta perteklinio grunto išvežimo darbų. Prašome papildyti. | 2024/429-XX-RTP-SK-SŽ Lapas 5 Lapų 9, 1 p. yra numatytas „Mechanizuotas pamatų duobių kasimas, grunto išvežimas“. |
| 57. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 06_2024_429-XX-RTP-SK | Brėžinyje 2024/429-XX-RTP-SK.B-04 „LAUKO SPINTOS PAMATO MONTAVIMAS“ numatytas betonas C25/30-XC2 h=200mm. Prašome patikslinti kur sąnaudų žiniaraščiuose numatyti betonavimo darbai? | Betonavimas yra įvertintas 2024/429-XX-RTP-SK-SŽ Lapas 7 Lapų 9. ASĮ metalo konstrukcijos 4 p. |
| 58. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 02_2024_429-XX-RTP-E | Žiniraščio 2024/429-XX-RTP-E-SZ skyriuje „10 kV US. Įrenginių išmontavimas“ numatyti 10kV komplektinių lauko tipo narvelių išmontavimas ir pristatymas į ESO Kauno regiono sandėlį, Chemijos g. 23, narvelių bendrovės sandėlyje paruošimas sandėliavimui (užkonservuoti taip kad lietus nepatektų ant įrenginių), pastatymas ant medinių pabėgių. Prašome patikslinti: - Bus reikalinga dalinai išardyti ar iškomplektuoti narvelius (jei taip – detalizuoti darbus) ar juos bus reikalinga pristatyti ir paruošti sandėliavimui pilnos apimties (kokie bus demontuoti objekto vietoje)? Ar narvelių užkonservavimui tinkama bus juos apdengti polietilenine plėvele 200 mikronų? Jei ne – prašome detalizuoti kaip turės būti užkonservuoti narveliai. | Paaiškiname, kad išmontuojamos įrangos detalizacija nustatoma darbo projekto rengimo metu, po sutarties pasirašymo. |
| 59. | Kita | 2.3. Techninė specifikacija (ESO dalis) 03_2024_429-XX-RTP-EL | Prašome patikslinti kur sąnaudų žiniaraščio 2024/429-XX-RTP-EL-SŽ skyriuje „10/0,4 kV transformatorinės Su-126 išmontavimas (g/b stiebai neišmontuojami)“ bus reikalinga pristatyti demontuotas medžiagas ir įrenginius? Kas turi būti utilizuojama? | Paaiškiname, kad kiekiai tikslinami rangos darbų metu su techniniu prižiūrėtoju. |
| 60. | Kita | 2.5.2. Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis (SDKŽ) ESO | Prašome patikslinti kokius darbus reikia įsivertinti žiniaraščio pozicijoje 1.2? | Pridedame patikslintą SKDŽ, 1.2. eilutės vertintis nereikia. |
| 61. | Kita | 2.5.2. Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis (SDKŽ) ESO | Prašome patikslinti kokius darbus reikia įsivertinti žiniaraščio pozicijose 4.8.1. ir 6.2.1? Ar šios pozicijos dalinai dubliuojasi? | Pridedame patikslintą SKDŽ, 6.2.1. eilutės vertintis nereikia. |
| 62. | Kita | TS 3.1 | Ar Užsakovas pateiks sumontuoti naują 110/10kV 16 MVA galios transformatorių su automatiniu įtampos reguliavimu? | Taip, užsakovas pateiks naują galios transformatorių. |
| 63. | Techninio projekto patikslinimai |  | Subačiaus TP techninio projekto papildyme yra nurodoma, jog "2.Naikinami techninio projekto 2024/429-XX-RTP-SP/SA-TS lapas 16 iš 19, 3.5 skyriaus techniniai reikalavimai. Vietoje jų pateikiami atnaujinti pastočių teritorijų aptvėrimo konstrukcijų techniniai reikalavimai (Priedas Nr. 2, II variantas). Paaiškiname, kad turi būti įrengta pastotės tvora su „koncertina“, vartai ir varteliai pagal pateikiamus techninius reikalavimus, atitinkamai įsivertinant visas reikiamas medžiagas bei darbus". Tačiau Sklypo plano žiniaraščiuose 2024/429-XX-RTP-SP/SA-SŽ nėra jokios informacijos nei apie Koncertiną, nei apie naujai įrengiamus Vartus ir Vartelius. Taip pat išlieka atviras klausimas, ar nebus reikalinga perdaryti naujai esamą mūrinį intarpą? Tokiu atveju Rangovas teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti esamų Vartų ir Vartelių demontavimą ir naujų pastatymą ir ant esamo mūrinio intarpo uždėti Koncerttinos dalį taip kaip nurodyta patikslinime? Tačiau Sklypo plano RTP sprendinyje 2024/429-XX-RTP-SP/SA.B-03, 3 psl. Yra nurodyta, jog "Vartai ir Varteliai numatyti LITGRID AB dalies projekte Nr. 521-XX-TP". Prašau nurodykite, ar ESO rekonstrukcijos metu nėra numatytas naujų Vartų ir Vartelių įrengimas pagal naujos redakcijos reikalavimus "Priedas Nr. 2, II variantas"? Prašau nurodykite, ar ESO rekonstrukcijos metu nėra numatyta demontuoti senus Vartus ir Vartelius? Prašau nurodykite, ar ESO rekonstrukcijos metu Rangovas privalo išpildyti mūrinio intarpo saugumo klasę pagal naujus pateiktus patikslinimus Priedas Nr. 2, II variantas? | Paiškiname, kad pagal Techninio projekto patikslinimus, Rangovas sprendinius turės būti įsivertinęs darbo projekto rengimo stadijoje. |
| 64. | Techninė specifikacija (ESO dalis) |  | Sklypo sutvarkymo plane 2024/429-XX-RTP-SP/SA.B-01yra nurodyta esamo VP demontavimas kartu su tvora, tačiau nei 2024/429-XX-RTP-SP/SA-SŽ nei 2024/429-XX-RTP-SK-SŽ nėra nurodyti konkretūs kiekiai metrais ar tonomis. Prašome nurodyti, kokios turi būti demontuojamos tvoros apimtys? Prašome nurodyti, kokios turi būti demontuojamo esamo VP apimtys (tonomis)? | Atsižvelgta į pastabą, SK sąnaudų žiniaraštis papildytas. |
| 65. |  |  | 2.1. Reikalavimai tiekėjams (pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai), AB Energijos skirstymo opereatorius“ kvalifikacija, 5 eil. nr. „Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 specialistą, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turintį teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos, pogrupyje: keliai, projekto daliai: sklypo sutvarkymas (sklypo planas)“ yra perteklinis reikalavimas, todėl punktą siūlome koreguoti sekančiai: Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 specialistą, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turintį teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: inžineriniai tinklai, pogrupyje: elektros, projekto daliai: sklypo sutvarkymas (sklypo planas). | Paaiškiname, kad reikalavimas neperteklinis. Reikalavimas keliamas dėl to, kad pastotėje projektuojamas kelias. Pagal energetikos įstatymą ESO tinklai yra kilnojami daiktai, todėl statinių grupės: inžineriniai tinklai kvalifikacija nėra keliama. |
| 66. |  |  | Projektavimo dokumentuose pastebėjome klaidą: "12. Binarinių įėjimų suveikimo įtampa ≥065 Uv“ kas prieštarauja EĮĮT apibrėžimui. Prašome ištaisyti projektavimo klaidą atitinkamai kiekvieno konkurso medžiagoje. | Patiksliname, kad vadovaujantis, „Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių“ 194 p. kuriame nurodoma kad RAA terminalai privalo būti gaminami pagal IEC standartų reikalavimus bei, vadovaujantis LST EN IEC 60255-1 2022 standartu, siūlomų RAA įtaisų binarinių įėjimų suveikimo įtampa turi būti ≥ 0.8 Uv. |
| 67. | Kita | Reikalavimai “3.4. Kompensacinės ritės valdiklis” | “27. Laisvai konfigūruojamų skaitmeninių įėjimų skaičius ≥10” Šiuo metu plačiai ESO tinkle naudojamas REG-DPA valdiklis turi tik 9 laisvai konfigūruojamus skaitmeninius įėjimus. Ar užtenktų 9 laisvai konfigūruojamų įėjimų? | Projekte reikalavimai parengti vadovaujantis AB Energijos skirstymo operatorius 28.5 „Kompensacinės ritės valdiklis“ reikalavimais, kuriuose yra nurodytas Binarinių įėjimų skaičius - ≥ 12 Binarinių išėjimų skaičius - ≥ 10 Prašome vadovautis pateiktais reikalavimais. |
| 68. | ESO sutarties SD projektas |  |  | ESO Sutarties SD projektas papildytas punktu 2.10 apie projekto finansavimą: „Objektas gali būti dalinai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal 2021-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklą „Pažangiųjų energetikos sistemų skaitmeninio valdymo sistemų diegimas, pritaikant elektros energijos skirstomuosius tinklus AEI plėtrai“ Nr. 03-015-T.“ Pridedamas aktualios redakcijos ESO sutarties SD projektas. |
| 69. |  | Sutarties BD |  | Pirkėjas vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 6.1. punktu savo iniciatyva tikslina Sutarties BD 11.5.60.2 ir 11.7 punktus. Pridedama Sutarties BD aktuali redakcija. |
| 70. |  | Sutarties SD |  | Pirkėjas vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 6.1. punktu savo iniciatyva tikslina Sutarties SD 6.5 punktą ir papildo 7 skyrių 7.3 punktu. |
| 71. |  | Kita |  | Pirkėjas vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 6.1. punktu savo iniciatyva tikslina pirkimo pavadinimą į ES (2025-ESO-997) 110/10 kV Subačiaus TP rekonstravimo darbai, Kupiškio r. sav., Subačiaus sen., Kunčių k. 3b (ESO ir Litgrid dalies darbai). Pridedami atnaujinti dokumentai. |

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo dokumentų nuostatos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus teikimo tvarka nurodyta BPS 6-ame punkte.

PRIDEDAMA:

2.1. Reikalavimai tiekėjams (pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai) AKTUALI.

LITGRID 2024_429-XX-RTP-PSO, AKTUALI.

2.5.2. Sustambintas darbų kiekių žiniaraštis (SDKŽ) ESO AKTUALI.

LITGRID Statybos rangos sutarties SS Subačiaus TP AKTUALI.

ESO 03_2024_429-XX-RTP-EL AKTUALI.

ESO 05_2024_429-XX-RTP-SP_SA AKTUALI.

ESO 06_2024_429-XX-RTP-SK AKTUALI.

Sutarties BD projektas AKTUALI.

Sutarties SD projektas AKTUALI.

2.5. Pasiūlymo forma AKTUALI.

2. Specialiosios pirkimo sąlygos (SPS) AKTUALI.

Pirkimų projektų vadovė Raminta Pelėdaitė, Mob. +370 686 44123