Pirkimo dokumentų

1 priedas

DYZELINIŲ ELEKTROS GENERATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

  - Perkantysis subjektas UAB „Kauno vandenys“ (toliau – Pirkėjas).

  - Pirkimo objektas – dyzeliniai elektros generatoriai su montavimo darbais (I, II, III ir IV dalis):

| Pirkimo dalis | Objektas | Kiekis | Reikalavimai perkamai įrangai |
| --- | --- | --- | --- |
| I dalis | Nuotekų siurblinės Nr.3 ir Nr.5 (300 kW) | 2 | Priedėlis Nr.1 |
| II dalis | Nuotekų siurblinės Nr.17 ir Nr.30 (70 kW) | 2 | Priedėlis Nr.5 |
| III dalis | Petrašiūnų vandenvietės transformatorinė pastotė TP-500 (400 kW) | 1 | Priedėlis Nr.9 |
| IV dalis | Žaliakalnio vandens siurblinės transformatorinė pastotė TP-269 (150 kW) | 1 | Priedėlis Nr.12 |

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.

Generatoriai turi atitikti ISO tarptautinius standartus: ISO 8528

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo. Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui, reikalaujami pateikti dokumentai.

Generatoriai turi turėti ženklo CE atitikties sertifikatus

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

Generatoriai tiekėjo lėšomis turi būti išbandyti. Bandymus gali atlikti generatoriaus gamintojas. Tiekėjui bandymus atliekant ne pas generatoriaus gamintoją, bandymų metu turi dalyvauti pirkėjo atstovas (kelionės ir kitas atstovo dalyvavimo išlaidas apmoka tiekėjas). Generatorių bandymas atliekamas esant šuoliniam 0-25%, 25-50%, 50-75%, 75-100%, 100-0% ir 0-60% apkrovimui. Kiekvienam apkrovos šuoliui turi būti išmatuota:

- įtampos pokytis (V, %);

- dažnio pokytis (Hz, %);

- laikas nuo įtampos ir dažnio kritimo/šuolio iki nominalios įtampos ir dažnio atsistatymo (s);

Išmatuotų įtampos ir dažnio pokyčių procentinių ir laiko reikšmių tikslumas – sveiko skaičiaus šimtoji dalis;

Turi būti pateikti bandymų protokolai, kuriuose būtų įrašytos bandymų metu išmatuotos ir užfiksuotos reikšmės bei pereinamųjų procesų grafikai;

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

Tiekėjas atsako už transportavimą ir apmoka transportavimo išlaidas.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

6.1.  300 kW generatorius pristatyti į nuotekų siurblines Nr.3, H. ir O. Minkovskių g. 33, Kaunas bei Nr.5, Popieriaus g. 15;

6.2.  70 kW generatorius pristatyti į nuotekų siurblines Nr.17, Vandžiogalos pl. 88A, Kaunas ir Nr.30, S. Lozoraičio g. 10C, Garliava;

6.3.  400 kW generatorių pristatyti į Petrašiūnų vandenvietę, R. Kalantos g. 122, Kaunas;

6.4.  150 kW generatorių pristatyti į Žaliakalnio vandens siurblinę, Aukštaičių g. 43, Kaunas;

6.5.  Visą Sutarties laikotarpį rangovas laikosi “Uždarosios akcinės bendrovės “Kauno vandenys” paslaugos tiekėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar atliekančių darbus pagal sutartinius įsipareigojimus, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimo aprašas” nuostatų.

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

Visu garantiniu laikotarpiu, įranga turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimams.

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkantieji subjektai taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

8.1.  Tiekėjas pateikia perduodamos prekės techninę dokumentaciją lietuvių arba anglų kalbomis.

8.2.  Tiekėjas pateikia naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią dokumentaciją lietuvių kalba.

8.3.  Tiekėjas pateikia generatorių bandymo protokolus.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkantysis subjektas techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

Nereikalaujama

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiojo subjekto patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

Pravesti pirkėjo parinktam personalui generatorių valdymo ir techninio aptarnavimo 1 val. mokymus.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

11.1.  Tiekėjas suteikia visai patiektai įrangai ne trumpesnę kaip 24 mėn., ir ne mažiau kaip 2000 darbo valandų (moto val.)  per 24 mėnesius garantiją nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

11.2.  Tiekėjas garantuoja, kad visa patiekta įranga atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus standartus bei technines sąlygas. Tiekėjas atsako už prekės neatitikimą reikalavimams net jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau po prekių perdavimo priėmimo akto pasirašymo. Atsiradusius defektus garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo pašalinti per 15 dienų nuo pranešimo apie defektą pateikimo datos. Garantiniu laikotarpiu paaiškėjus, kad įrangos gedimas nėra gamyklinis defektas, tiekėjas privalo per 15 dienų sutaisyti, prieš tai suderinęs darbų atlikimo sąmatą.

11.3.  Tiekėjas turi pateikti sutartį arba patvirtintą sertifikatą, suteikiantį teisę atstovauti gamintoją, atliekant garantinį remontą arba nurodyti gamintojo įgaliotus atstovus, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus, kurie kvalifikuotai gali atlikti visus garantinio remonto darbus. Sugedus patiektai įrangai tiekėjas turi pašalinti gedimą vietoje arba savo priemonėmis ir ištekliais pasiimti, sutaisyti ir grąžinti įrangą naudotojui.

- Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkantysis subjektas, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos. Tuo atveju, kai perkantysis subjektas nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

Generatorius turi būti pažymėtas CE ženklu

- Žalieji reikalavimai

13.1. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu D1-401 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.

Techninės specifikacijos priedėliai pateikiami atskiruose failuose:

Priedėlis Nr.1. Reikalavimai nuotekų siurblinėms Nr.3 ir Nr.5 perkamai įrangai, 5 lapai;

Priedėlis Nr.2. Nuotekų siurblinės Nr.3 ortofoto, 1 lapas;

Priedėlis Nr.3. Nuotekų siurblinės Nr.5 ortofoto, 1 lapas;

Priedėlis Nr.4. Reikalavimai nuotekų siurblinių Nr.3 ir Nr.5 dyzelinių elektros generatorių pastatymui, jėgos bei kitų kabelių paklojimui ir komutacinės įrangos įrengimui, 4 lapai;

Priedėlis Nr.5. Reikalavimai nuotekų siurblinėms Nr.17 ir Nr.30 perkamai įrangai, 5 lapai;

Priedėlis Nr.6. Nuotekų siurblinės Nr.17 planas, 1 lapas;

Priedėlis Nr.7. Nuotekų siurblinės Nr.30 planas, 1 lapas;

Priedėlis Nr.8. Reikalavimai nuotekų siurblinių Nr.17 ir Nr.30 dyzelinių elektros generatorių pastatymui, jėgos bei kitų technologinių kabelių paklojimui ir komutacinės įrangos įrengimui, 3 lapai;

Priedėlis Nr.9. Reikalavimai Petrašiūnų vandenvietės transformatorinei pastotei TP-500 perkamai įrangai, 5 lapai;

Priedėlis Nr.10. Petrašiūnų vandenvietės transformatorinės pastotės TP-500 planas, 1 lapas;

Priedėlis Nr.11. Reikalavimai Petrašiūnų vandenvietės transformatorinės pastotės TP-500 dyzelinio elektros generatoriaus pastatymui, jėgos bei kitų technologinių kabelių paklojimui ir komutacinės įrangos įrengimui, 3 lapai;

Priedėlis Nr.12. Reikalavimai Žaliakalnio vandens siurblinės transformatorinei pastotei TP-269 perkamai įrangai, 3 lapai;

Priedėlis Nr.13. Žaliakalnio vandens siurblinės transformatorinės pastotės TP-269 ortofoto, 1 lapas;

Priedėlis Nr.14. Reikalavimai Žaliakalnio vandens siurblinės transformatorinės pastotės TP-269 dyzelinio elektros generatoriaus pastatymui, jėgos bei kitų technologinių kabelių paklojimui ir komutacinės įrangos įrengimui, 3 lapai;

Priedėlis Nr.15. Perkamų elektros įrenginių ir jų sumontavimo darbų žiniaraštis NS-3 ir NS-5, 2 lapai;

Priedėlis Nr.16. Perkamų elektros įrenginių ir jų sumontavimo darbų žiniaraštis NS-17 ir NS-30, 2 lapai;

Priedėlis Nr.17. Perkamų elektros įrenginių ir jų sumontavimo darbų žiniaraštis TP-500, 1 lapas;

Priedėlis Nr.18. Perkamų elektros įrenginių ir jų sumontavimo darbų žiniaraštis TP-269, 1 lapas.