REIKALAVIMAI NUOTEKŲ SIURBLINIŲ NR.3 IR NR.5 DYZELINIŲ ELEKTROS GENERATORIŲ PASTATYMUI, JĖGOS BEI KITŲ TECHNOLOGINIŲ KABELIŲ PAKLOJIMUI IR KOMUTACINĖS ĮRANGOS ĮRENGIMUI

- Generatorius turi būti pastatytas ant atramų, kurios užtikrintų jo rėmo apatinės horizontalios plokštumos minimalų sąlytį su danga, pastatymo horizontalumą ir stabilumą (horizontalia ir vertikalia kryptimis) dirbant maksimaliu apkrovimu;

- Atramos turi būti atsparios gniuždymo jėgai (priklausomai nuo generatoriaus masės), vibracijai, gamtinių sąlygų poveikiui, korozijai;

- Atramų išorinės kraštinės negali būti išsikišusios už generatoriaus vertikalių plokštumų (perimetro);

- Dyzelinių elektros generatorių jėgos kabelių prijungimas prie automatinių jungiklių su elektrine pavara:

- 0,4 kV skirstykloje, parinktoje patogioje vietoje ant grindų pastatomas ar ant sienos pritvirtinamas lakštinio plieno skydas ir jame sumontuojamas automatinis jungiklis su elektrine pavara;

- tarp generatoriaus šynų ir 0,4 kV skirstykloje naujame skyde sumontuoto automatinio jungiklio su elektrine pavara, kiekvienam poliui (L1-L2-L3) grunte, ne mažesniame kaip 0,7 m gylyje, ir per skirstyklos pamatą paklotuose plastikiniuose gofruotuose su lygiu vidiniu paviršiumi vamzdžiuose (pamato ertmės ir kabeliai plastikiniuose vamzdžiuose turi būti užsandarinti) bei esamuose kanaluose grindyse ar kanaluose po skirstyklos grindimis instaliuojami jėgos kabeliai. Visi į naują automatinio jungiklio su elektrine pavara skydą klojami jėgos ir valdymo kabeliai turi būti užsandarinti sandarikliais;

- jėgos kabelio(ių) ilgalaikė leistina srovė turi būti ne mažesnė kaip generatoriaus vardinė srovė;

- plastikinio gofruoto vamzdžio vidinis diametras turi būti ne mažiau kaip 40% didesnis už kabelio(ių) diametrą;

- Generatoriaus nulinis laidininkas(ai) turi būti sujungtas(i) su 0,4 kV skirstyklos N šyna;

- N kabelis(ai) tarp generatoriaus ir 0,4 kV skirstyklos N šynos instaliuojamas(i) grunte, ne mažesniame kaip 0,7 m gylyje, ir per skirstyklos pamatą paklotuose plastikiniuose gofruotuose su lygiu vidiniu paviršiumi vamzdžiuose (pamato ertmės ir kabeliai plastikiniuose vamzdžiuose turi būti užsandarinti) bei esamuose kanaluose grindyse ar kanaluose po skirstyklos grindimis;

- N kabelis turi būti:

- ilgalaikė leistina srovė           – ne mažesnė kaip generatoriaus vardinė srovė;

- gyslų skaičius                        – viena (galima naudoti du vienodo

skerspjūvio ploto viengyslius kabelius);

- gyslos medžiaga                     – aliuminis arba varis;

- išorinė izoliacija                     – PVC;

- Generatoriaus korpusas turi būti sujungtas su 0,4 kV skirstyklos PE šyna:

PE kabelis(ai) tarp generatoriaus korpuso ir 0,4 kV skirstyklos PE šynos instaliuojamas(i) grunte, ne mažesniame kaip 0,7 m gylyje, ir per skirstyklos pamatą paklotuose plastikiniuose gofruotuose su lygiu vidiniu paviršiumi vamzdžiuose (pamato ertmės ir kabeliai plastikiniuose vamzdžiuose turi būti užsandarinti) bei esamuose kanaluose grindyse ar kanaluose po skirstyklos grindimis;

- PE kabelis turi būti:

- ilgalaikė leistina srovė           – ne mažesnė kaip generatoriaus vardinė srovė;

- gyslų skaičius                        – viena (galima naudoti du vienodo

skerspjūvio ploto viengyslius kabelius);

- gyslos medžiaga                     – aliuminis arba varis;

- išorinė izoliacija                     – PVC;

- Dyzelinio elektros generatoriaus prijungimo automatinis jungiklis su elektrine pavara prie 0,4 kV skirstyklos šynų (L1-L2-L3) prijungiamas variniais viengysliais daugiavieliais („minkštais“) kabeliais, kurių ilgalaikė leistina srovė ne mažesnė kaip generatoriaus vardinė srovė. Į 0,4 kV skirstyklą klojami jėgos kabeliai turi būti užsandarinti sandarikliais (tik naujame automatinio jungiklio su elektrine pavara skyde);

- Generatoriaus technologinis kabelis (akumuliatoriaus įkrovimui, aušinimo skysčio pašildymo sistemai ir pan.) instaliuojamas grunte, ne mažesniame kaip 0,7 m gylyje, ir per skirstyklos pamatą paklotame ne mažesniame kaip 32 mm diametro plastikiniame gofruotame su lygiu vidiniu paviršiumi vamzdyje (pamato ertmės ir kabelis plastikiniame vamzdyje turi būti užsandarinti) bei esamuose kanaluose grindyse ar kanaluose po skirstyklos grindimis;

- Generatoriaus technologinio kabelio (akumuliatoriaus įkrovimui, aušinimo skysčio pašildymo sistemai ir pan.) gyslos skerspjūvio plotas turi būti ne mažesnis kaip 2,5 mm2;

- Generatoriaus technologinis kabelis (akumuliatoriaus įkrovimui, aušinimo skysčio pašildymo sistemai ir pan.) prijungiamas prie 0,4 kV skirstykloje esančio automatinio jungiklio „Rezervas“ arba naujai sumontuoto;

- Reikalavimai iki 1000 V kabeliams plastikine izoliacija, skirtiems kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1; |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje arba. Akredituota laboratorija laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje. | Pateikti: - akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą; - pilnus atliktų (pagal standarto aktualiąją redakciją) tipinių bandymų protokolų kopijas. |
| 3. | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 0,6/1 kV |
| 4. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |
| 5. | Vardinis dažnis | 50 Hz |
| 6. | Eksploatavimo sąlygos | patalpose; žemėje; atvirame ore; |
| 7. | Aplinkos temperatūra | -35 ... +35 °C |
| 8. | Kabelio konstrukcija: |  |
| 8.1. | Laidininkų skaičius | 1; 3; 5 |
| 8.2. | Laidininkas | Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto vario arba atkaitinto aliuminio |
| 8.3. | Laidininko tipas | 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. |
| 8.4. | Laidininkų izoliacija | XLPE |
| 8.5. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757 |
| 8.6. | Išorinis apvalkalas | Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus, nepalaikantis degimo PE |
| 9. | Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra | + 90 °C |
| 10. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) | + 250 °C |
| 11. | Žemiausia klojimo temperatūra | -10° C kabeliams su aliumininėmis gyslomis -5° C kabeliams su varinėmis gyslomis |
| 12. | Minimalus lenkimo spindulys | ≤ 12xD D – išorinis kabelio skersmuo |
| 13. | Tarnavimo laikas | > 40 metų |
| 14. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |

- Visų jėgos kabelių gyslos turi būti pažymėtos standartiniu spalviniu žymėjimu (L1 – geltona, L2 – žalia, L3 – raudona, N – mėlyna, PE – geltona ir žalia);

- Reikalavimai plastikinių gofruotų vamzdžių perėjimuose per pamatą ir kabelių juose sandarinimo masės medžiagai:

- sandarinimo masės medžiaga turi būti sintetinė viskoelastinė, pasižyminti dideliu sukibimu su betoniniais, metaliniais ir plastiko paviršiais, nekeičianti savo savybių (išlikti elastinga) eksploatavimo metu;

- drėgmės įgėris turi būti ne didesnis kaip 0,038 %;

- tankis ne mažesnis kaip 1,44 kg/dm3;

- sandarinimo masės medžiagoje turi nebūti sveikatai ir aplinkai pavojingų medžiagų.