Priedėlis Nr.5

REIKALAVIMAI NUOTEKŲ SIURBLINĖMS NR.17 IR NR.30 PERKAMAI ĮRANGAI

| Nr. | Reikalavimo pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Dyzelinis elektros generatorius (toliau – generatorius) skirtas elektros energijai gaminti ir tiekti įmonės elektros įrenginiams nutrūkus elektros energijos tiekimui iš energijos skirstymo operatoriaus (ESO): |
| 1.1 | Nominalus galingumas (PRP) ne mažesnis kaip 70 kW – 2 vnt. (Nuotekų siurblinės Nr.17 ir Nr.30). |
| 2. | Bendrieji reikalavimai generatoriams |
| 2.1 | Generatorius turi būti naujas (pagamintas ne anksčiau kaip 2026 metais), sukomplektuotas ir paruoštas eksploatacijai; |
| 2.2 | Generatorius turi turėti kilmės dokumentus lietuvių arba anglų kalba, naudojimo instrukciją ir priežiūrą reglamentuojančią dokumentaciją lietuvių kalba; |
| 2.3 | Turi turėti vidinės elektros instaliacijos schemą. Visi vidinės elektros instaliacijos komponentai turi būtu sužymėti ir atitikti pateiktą schemą. Visų generatoriaus įrenginių valdymo komponentų tekstiniai pavadinimai turi būti lietuvių arba anglų kalba; |
| 2.4 | Turi turėti atsarginių dalių katalogą; |
| 2.5 | Tiekėjas turi suprojektuoti, suderinti projektą su pirkėju bei kitomis atsakingomis organizacijomis ir savo lėšomis įrengti pirkėjo nurodytas nuotekų siurblinių Nr.17 ir Nr.30 patalpas (priedėlis Nr.6 ir priedėlis Nr.7), oro padavimo ir šalinimo sistemas, išmetamųjų dujų šalinimo sistemas, priešgaisrinę ir apsauginę signalizacijas (integruoti į esamas apsaugos sistemas), patalpų apšvietimo instaliacijas, generatorius; |
| 2.6 | Generatorių prijungimui prie nuotekų siurblinių 0,4 kV skirstyklų Tiekėjas turi suprojektuoti, suderinti projektą su pirkėju ir savo lėšomis įrengti jėgos bei kitų technologinių kabelių (akumuliatoriaus įkrovimo, aušinimo skysčio pašildymo sistemų, duomenų perdavimo ir pan.) paklojimo trasas, kabelius ir komutacinius įrenginius. Projektavimo ir įrengimo metu būtina laikytis elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT) reikalavimų; |
| 2.7 | Jei Tiekėjui atliekant darbus pažeidžiamas greta esantis inžinerinis statinys ar inžinerinės komunikacijos, Tiekėjas prisiima visą atsakomybę ir kaštus susijusius su pažeidimo pašalinimu; |
| 2.8 | Tiekėjas turi savo lėšomis atstatyti darbų metu išardytas ar pažeistas dangas. Dangų atstatymui turi būti naudojamos tokios pačios medžiagos ir technologijos, kokios buvo naudojamos įrengiant dangą; |
| 2.9 | Reikalavimai nuotekų siurblinių Nr.17 ir Nr.30 generatorių pastatymui, jėgos bei kitų technologinių kabelių (akumuliatoriaus įkrovimo, aušinimo skysčio pašildymo sistemų ir pan.) paklojimo trasai, kabeliams ir komutaciniams įrenginiams nurodyti priedėlyje Nr.8; |
| 2.10 | Tiekėjas turi įžeminti generatoriaus metalinius komponentus kaip tai numato EĮĮT; |
| 2.11 | Generatoriai tiekėjo lėšomis turi būti išbandyti. Bandymus gali atlikti generatoriaus gamintojas. Tiekėjui bandymus atliekant ne pas generatoriaus gamintoją, bandymų metu turi dalyvauti pirkėjo atstovas (kelionės ir kitas atstovo dalyvavimo išlaidas apmoka tiekėjas). Generatorių bandymas atliekamas esant šuoliniam 0-25%, 25-50%, 50-75%, 75-100%, 100-0% ir 0-60% apkrovimui. Kiekvienam apkrovos šuoliui turi būti išmatuota: - įtampos pokytis (V, %); - dažnio pokytis (Hz, %); - laikas nuo įtampos ir dažnio kritimo/šuolio iki nominalios įtampos ir dažnio atsistatymo (s); Išmatuotų įtampos ir dažnio pokyčių procentinių ir laiko reikšmių tikslumas – sveiko skaičiaus šimtoji dalis; Turi būti pateikti bandymų protokolai, kuriuose būtų įrašytos bandymų metu išmatuotos ir užfiksuotos reikšmės bei pereinamųjų procesų grafiniai vaizdai. |
| 2.12 | Generatoriaus priėmimo metu tiekėjas turi pravesti 1 val. generatoriaus eksploatavimo ir valdymo mokymus; |
| 2.13 | Generatorius turi būti užpildytas degalų kiekiu, užtikrinančiu nenutrūkstamą darbą ne mažiau kaip 5 val. esant 100% apkrovimui; |
| 2.14 | Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi pateikti užpildytą perkamų elektros įrenginių ir jų sumontavimo darbų žiniaraštį (priedėlis Nr.16); |
| 3. | Eksploatacinė aplinka |
| 3.1 | Generatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos: - minimali riba turi būti ne mažesnė kaip -10 oC, - maksimali riba turi būti ne mažesnė kaip +35 oC; |
| 4. | Reikalavimai generatorių patalpų įrengimui |
| 4.1 | Vietoje užmūrytų langų įrengti į išorę atsidarančias duris, įgalinančias dyzelinio generatoriaus sumontavimą į patalpos vidų ir demontavimą iš jos. Durys turi atsidaryti iš vidaus ir turi turėti kaištinį užraktą viršuje ir apačioje. Kaištiniai užraktai turi būti lengvai pasiekiami ant patalpos pagrindo stovinčiam žmogui; |
| 4.2 | Vietoje esamų nurodytų patalpų durų į siurblinių koridorius įrengti naujas, sandariai užsidarančias duris. Durys turi atsidaryti į koridorių – iš vidaus be rakto (durų avarinio atidarymo mechanizmas), o iš koridoriaus pusės raktu ir rankena; |
| 4.3 | Durų staktos – cinkuotas profiliuotas plienas arba lankstyto plieno lakštas, kurio sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm; |
| 4.4 | Durų varčios rėmas – cinkuotas profiliuotas plienas, kurio sienelės storis ne mažesnis kaip 1,5 mm; |
| 4.5 | Varčios išorinio cinkuoto plieno lakšto storis ne mažesnis kaip 0,8 mm; |
| 4.6 | Varčios vidinio cinkuoto plieno lakšto storis ne mažesnis kaip 0,6 mm; |
| 4.7 | Varčios užpildas - degimo nepalaikantis putų poliuretanas (B-s1,d0 pagal EN 13501-1); |
| 4.8 | Varčios briaunos užlaida – ne mažesnė kaip 10 mm; |
| 4.9 | Sandarinimas tarp staktos ir durų varčios – profilinė guma; |
| 4.10 | Visų naujų durų vyriai ir jų tvirtinimo varžtai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno; |
| 4.11 | Generatorių patalpos turi turėti efektyvią oro padavimo ir šalinimo sistemą, kad būtų užtikrintas pakankamas oro srautas variklio darbui ir aušinimui; |
| 4.12 | Generatorių patalpos turi turėti dyzelinio variklio išmetamųjų dujų šalinimo sistemą; |
| 4.13 | Generatorių patalpose turi būti įrengta apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija. Apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos avariniai signalai turi būti integruoti į esamą nuotekų siurblinės apsaugos sistemą; |
| 4.14 | Generatorių patalpose turi būti įrengta apšvietimo instaliacija ir avarinio apšvietimo šviestuvas netoli generatoriaus valdymo pulto; |
| 4.15 | Tiekėjas turi pateikti pirkėjui 3 komplektus naujai įrengtų durų, kuro talpos ir generatoriaus valdymo pulto raktų; |
| 5. | Reikalavimai generatoriui |
| 5.1 | Generatoriaus rėmas turi būti pagamintas iš milteliniu būdu dažyto profilinio plieno; |
| 5.2 | Generatoriaus variklis turi būti pritaikytas naudoti standartinį EN590 dyzelinį kurą; |
| 5.3 | Generatoriaus kuro talpos tūris turi talpinti kuro kiekį, kurio užtektų netrumpesniam kaip 24 val. generatoriaus darbui esant 100 % apkrovimui; |
| 5.4 | Kuro užpildymo anga ir kuro talpos alsuoklis turi būti pritaikyti sklandžiam kuro pildymui su automatiškai neatsijungiančiu kuro pildymo „pistoletu“; |
| 5.5 | Kuro talpos užpildymo anga turi turėti rakinamą kamštį; |
| 5.6 | Generatoriaus eksploatacinių savybių klasė (įtampos ir dažnio nuokrypis staiga sumažėjus generatoriaus apkrovai nuo 100% iki 0% ir staiga padidėjus nuo 0% iki 60%) pagal standartą ISO 8528 turi būti neblogesnė kaip G2; |
| 5.7 | Generatoriaus variklio aušinimo metodas – aušinimo skystis; |
| 5.8 | Generatoriaus atidirbusių dujų išmetimo vamzdis turi turėti apsaugą nuo lietaus vandens patekimo; |
| 5.9 | Generatoriaus variklio užvedimas – elektrinis starteris; |
| 5.10 | Generatoriaus valdymo įtampa - 24VDC arba 12VDC; |
| 5.11 | Generatorius turi turėti gamintojo numatytos talpos (Ah) ir maksimalios atiduodamos srovės (A) akumuliatorius; |
| 5.12 | Akumuliatorių atjungimui turi būti sumontuotas „masės“ jungiklis; |
| 5.13 | Generatorius turi turėti gamintojo įdiegtą stacionarų ir integruotą akumuliatoriaus įkrovėją įkrovimui iš ~230V elektros tinklo. |
| 5.14 | Generatorius turi turėti valdymo bloką, kurio ekrane būtų rodoma: - visų fazių įtampa (V); - visų fazių srovė (A); - vartojama elektros energijos galia (kW); - kuro lygis talpoje (%), tikslumas ±5% nuo faktinio lygio; - dirbtų valandų skaičius; - gedimų atmintis; |
| 5.15 | Generatorius turi turėti: - automatinį įtampos reguliavimą; - automatinį dažnio palaikymą ir apsaugą nuo dažnio svyravimų; - automatinę aušinimo skysčio pašildymo sistemą, užtikrinančią generatoriaus paleidimą, esant minimaliai aplinkos temperatūrai, nurodytai punkte 3.1; - apsaugą nuo alyvos trūkumo; - apsaugą nuo variklio perkaitimo; - gedimo atveju - įspėjamąjį signalą ir automatinį išjungimą; - avarinio stabdymo mygtuką; - atitinkamos galios elektros srovę ribojantį automatinį išjungėją; - šynas varžtiniam kabelių prijungimui prie generatoriaus; |
| 5.16 | Generatoriaus valdymo bloko ekranas su valdymo mygtukais ir avarinio stabdymo mygtukas turi būti įrengti lengvai prieinamoje, operatoriaus akių lygyje esančioje ir gerai matomoje vietoje; |
| 5.17 | Elektros generatoriai turi būti su nuolatinio magneto generatoriaus (PMG) sužadinimo sistema, sinchroniniai ir be sužadinimo šepetėlių; |
| 5.18 | Elektros generatoriaus charakteristika: Fazių skaičius – 3; Dažnis – 50 Hz ±3%; Įtampa – 400/230V ±1,5%; Galios koeficientas – ne mažesnis kaip 0,8 esant nominaliam galingumui; Galia – turi atitikti 1.1 punkto reikalavimus; |
| 5.19 | Elektros generatorius turi turėti ne mažesnę kaip IP-23 apsaugos klasę; |
| 5.20 | Elektros generatoriaus apvijos turi būti atsparios drėgmės poveikiui; |
| 5.21 | Elektros generatoriaus apvijų izoliacijos klasė turi būti ne blogesnė kaip H; |
| 5.22 | Nuotekų siurblinių Nr.17 ir Nr.30 70 kW generatorių prijungimui prie siurblinių 0,4 kV skirstyklų šynų turi būti sumontuoti automatiniai jungikliai su elektrine pavara, kurių: Polių skaičius – 3 (L1-L2-L3); Vardinė srovė – ne mažesnė kaip 140 A; Vardinė izoliacijos įtampa – ne mažesnė kaip 1000 V; Atsparumas impulsinei įtampai – ne mažesnis kaip 10 kV; Valdymas – automatinis (ARĮ signalai) / rankinis (automatinio jungiklio mygtukais); Automatinis jungiklis su elektrine pavara turi būti montuojamas 0,4 kV skirstykloje, ant grindų pastatomame ar ant sienos pritvirtintame plieniniame skyde, kurio: Apsaugos laipsnis – ne mažesnis kaip IP55; Mechaninis atsparumas – ne mažesnis kaip IK08; Dažymas – miltelinis būdas; Spalva – artima esamai 0,4 kV skirstyklos skydų spalvai; Durų skaičius – 1 vnt.; Užraktas – trijų taškų užrakinimo sistema; |
| 5.23 | Automatiniam generatorių paleidimui ir jų prijungimui prie nuotekų siurblinių Nr.17 ir Nr.30 0,4 kV skirstyklų Tiekėjas turi suprojektuoti naujas, valdomas programuojamais ir palaikančiais Profinet, Modbus TCP/IP bei Modbus RTU komunikacijos protokolus valdikliais, automatinio rezervo įjungimo sistemas (ARĮ), suderinti projektus su pirkėju, įrengti ir išbandyti. Projektavimo ir įrengimo metu būtina laikytis elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT) reikalavimų; |
| 5.24 | Iš generatorių valdymo blokų į pirkėjo esamą SCADA sistemą turi būti perduodami ir atvaizduojami generatorių vizualizacijos lange šie signalai: - Generatoriaus įtampa L1, V; - Generatoriaus įtampa L2, V; - Generatoriaus įtampa L3, V; - Generatoriaus srovė L1, A; - Generatoriaus srovė L2, A; - Generatoriaus srovė L3, A; - Generatoriaus aktyvinė galia, kW; - Generatoriaus reaktyvinė galia, kVar; - Generatoriaus bendroji galia, kVA; - Generatoriaus galios faktorius; - Generatoriaus dažnis, Hz; - Generatoriaus apsisukimai, aps/min; - Generatoriaus akumuliatoriaus įtampa, V; - Generatoriaus tepalo slėgis, bar; - Generatoriaus kuro lygis, %; - Generatoriaus variklio temperatūra, oC; - Generatoriaus paleidimų skaičius; - Generatoriaus bandymų paleisti skaičius; - Generatoriaus darbo valandos; - Generatoriaus aktyvinės energijos skaitiklis, kWh; - Generatoriaus reaktyvinės energijos skaitiklis, kVarh; - Likęs dienų skaičius iki techninio aptarnavimo, d. Signalai Nr.13 ir Nr.15÷Nr.22 SCADA sistemoje turi būti matomi net ir nedirbant generatoriui. |
| 5.25 | Iš naujai įrengtų automatinių rezervo įjungimo sistemų (ARĮ) į pirkėjo esamą SCADA sistemą turi būti perduodami ir atvaizduojami nuotekų siurblinių Nr.17 ir Nr.30 vizualizacijos languose šie signalai: - Įtampa įvade Nr.1 (yra/nėra); - Įtampa įvade Nr.2 (yra/nėra); - Įvado Nr.1 automatinis jungiklis (įjungtas/išjungtas); - Įvado Nr.2 automatinis jungiklis (įjungtas/išjungtas); - Sekcijinis automatinis jungiklis (įjungtas/išjungtas); - ARĮ automatinis režimas (įjungtas/išjungtas); - Įtampa generatoriaus įvade (yra/nėra); - Generatoriaus įvado automatinis jungiklis (įjungtas/išjungtas); - Generatoriaus įvado automatinio jungiklio „trip“ padėtis (yra/nėra); |
| 5.26 | Nuotekų siurblinių Nr.17 ir Nr.30 0,4 kV skirstyklose ant generatorių prijungimo automatinių jungiklių skydų gerai matomoje vietoje turi būti pritvirtinta balta, ne mažesnė kaip 30 x 100 mm plastikinė lentelė su juodos spalvos išgraviruotu užrašu (šrifto dydis – ne mažesnis kaip 14 mm) „GENERATORIUS“; |
| 5.27 | Tiekėjas turi atnaujinti (pažymėti visus pakeitimus) nuotekų siurblinių Nr.17 ir Nr.30 vienlinijines schemas. |