STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | UAB „VAATC „ (Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras) |
| 2. | Pirkimo objektas | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (toliau –DGASA) įrengimo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos - 3 vnt. |
| 3. | Projekto pavadinimas | Sandėliavimo (Pramonės ir sandėliavimo paskirties grupė) ir kitos (Kiti inžineriniai statiniai paskirties grupė ) paskirties statinių statybos projektai |
| 4. | Statinių adresai | Ukmergės r. sav., Želva, Dirbtuvių g. 10B; Ukmergės r. sav., Veprių sen., Pauplių k. 1A; Trakų r. sav., Rūdiškės, Pirties g. 14. |
| 5. | Statinio statybos rūšis | Naujo statinio statyba |
| 6. | Statinio projekto etapas | Projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis |  |
| 9. | Projektavimo paslaugos | Tinkamas naujo statinio projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimas pagal numatomo statyti statinio kategoriją. Paslaugų teikėjas privalės Užsakovui parengti projektinį pasiūlymą, kuriame atsispindės pasirinkti šiuolaikiniai ir modernūs numatyto objekto statybos sprendimai. Projektiniame pasiūlyme, o vėliau ir techninio darbo projekto sprendiniuose turės būti suprojektuoti DGASA veiklai reikalingi statiniai, pastatai ir inžineriniai tinklai. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Užsakovo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybos rangovui parinkti ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti, taip pat atitikti projektavimo paslaugų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus. Projektavimo paslaugos apima visus tinkamam projekto parengimui ir statybos darbams atlikti būtinus dokumentų parengimus, statybinius tyrinėjimus, reikalingų suderinimų ir gavus Užsakovo įgaliojimą būtinų leidimų, įskaitant statybą leidžiančio dokumento gavimą (jei to reikalaujama atsižvelgiant į LR Statybos įstatymą ir kitus statybos techninius reglamentus ar teisės aktus). |
| 10. | Projekto vykdymo priežiūros paslaugos | Paslaugų teikėjas, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatomis, privalės teikti statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį (lankymosi vizitų kiekis objekte priklausys nuo poreikio, bet ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį). |
| 11. | Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo | Valdas Olišauskis, Statybų priežiūros specialistas, mob. Tel. 0 610 07748, el.paštas - valdaso@vaatc.lt |
| 12 | Bendrieji reikalavimai | - Atstovavimas Užsakovui gaunant prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir komunikacijų sąlygas, specialiuosius reikalavimus, specialiuosius architektūros reikalavimus (jeigu taikoma), specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus (jeigu taikoma); - Atstovavimas Užsakovui gaunant statybą leidžiantį dokumentą, kitų reikiamų leidimų gavimas, įskaitant ir Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM sutikimus, ESO sutikimus, kai tokie būtini projekto tikslui pasiekti pagal LR statybos įstatymo nuostatas; - Reikalingų dokumentų gavimas, jų teikimas, kiti derinimai su atsakingomis institucijomis, kai tokie būtini projekto tikslui pasiekti; - Reikalingos apimties projekto parengimas ir projekto sprendinių suderinimas su Užsakovu, kitomis atsakingomis institucijomis ar įstaigomis; - Parengto projekto viešinimo procedūrų atlikimas; - Užsakovo konsultavimas dėl parengtos techninės dokumentacijos, įskaitant konsultacijas klausimais, kurie iškils Užsakovui ar kuriuos pateiks rangovai Užsakovui vykdant DGASA įrengimo rangos darbų pirkimą, kai rangos darbų pirkimo dokumentai bus parengti pagal šių paslaugų teikimo metu parengtą projektą. |
| 13. |  | Rengiant DGASA įrengimo projektą, Paslaugų teikėjas privalės: - Įvertinti esamą situaciją ir aplinką naujai rengiamos DGASA vietoje; - Įvertinti galimybes ir pateikti siūlymus įrengti lankytojų poreikius atliepiančią aikštelę t. y. pasiūlyti Užsakovui atitinkamus projektinius numatyto objekto įrengimo sprendinius. Projektavimo eigoje, gavus technines prisijungimo sąlygas, Užsakovas pateiks projektuotojui Priedą Nr.1 su pastatų, atliekų surinkimo konteinerių, svarstyklių įrengimo schemomis, kuriame bus nurodyta kaip Užsakovas supranta tokio objekto išplanavimą. Priedas Nr.1 bus pateiktas, kai projektuotojas gaus prisijungimo technines sąlygas ir perduos Užsakovui; - Savo lėšomis užsakyti ir atlikti visus būtinus ir/ar privalomus statybinius tyrimus, jei juos atlikti privaloma vadovaujantis LR statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ar kitais teisės aktais; - Parengti projektinius pasiūlymus ir juos suderinti su Užsakovu. Projektiniai pasiūlymai turi apimti bendrą modernios aikštelės įrengimo planą, kuriame pateikiama informacija apie aikštelės ribas, transporto judėjimo kelius, įvažiavimo kelius, aptvėrimą, daugiafunkcinio pastato, automobilinių svėrimo svarstyklių, atliekų surinkimo konteinerių išdėstymą, inžinerinių tinklų išdėstymą; - Rengti ir derinti su Užsakovu paraiškas ir prašymus specialiesiems reikalavimams, projektavimo, prisijungimo sąlygoms gauti, kai tokie būtini projekto tikslui pasiekti; - Gavus Užsakovo įgaliojimą, tinkamai parengti ir pateikti projektą bendrosios ekspertizės dokumento gavimui. Gavus neigiamą vertinimą, projektą pataisyti/pakoreguoti ir pateikti pakartotinai ekspertizei atlikti. Paslaugų teikėjas, įvertinęs planuojamo objekto esamą aplinkos situaciją ir galimybes, atlikęs privalomus statybinius tyrimus, privalės pateikti geriausius ekonomiškai ir socialiai racionalius siūlymus, ir sprendinius aukščiau nurodytos DGASA įrengimui. Paslaugų teikėjo siūlymai ir sprendiniai turi apimti: - DGASA įrengimas turimo žemės sklypo ribose (naujai projektuojamų aikštelių užimami plotai nurodyti NTR. - DGASA įrengimas turi apimti šiuolaikinius sprendinius, kurie suteiktų galimybę gyventojams atsikratyti atliekomis patogiau ir/ar efektyviau. Paslaugų teikėjas turės įvertinti konstrukcines bei Užsakovo finansines galimybes, kurios leistų atliekų surinkimo konteinerius iš dalies apsaugoti nuo tiesioginių atmosferinių kritulių; - įvažiavimo/išvažiavimo vartų įrengimas (gembiniai stumdomi, automatiniai, rakinami su GSM moduliu); - naudojamos teritorijos aptvėrimas segmentine tvora visu perimetru; - dangos konstrukcijos įrengimas (asfalto danga). Danga perimetru apribojama kelio bortais. Dangos konstrukcijos sluoksnių storiai parenkami pagal statomo objekto paskirtį bei transporto priemonių apkrovas; - elektros energijos tiekimo ir apšvietimo tinklų bei reikalingos įrangos įrengimas. Apšvietimo tinklų ir įrangos projektavimas turi tenkinti minimalius apšvietimo poreikius tamsiuoju paros laikotarpiu. Apšvietimui naudojami šiuolaikiškų technologijų maksimaliai elektros energiją taupantys ilgaamžiai šviestuvai, kurie atitiktų ES keliamus kokybės reikalavimus; -Elektros skydas skirtas „presskonteineriams“ pajungti, dviejų trifazių rozečių. - paviršinio vandens surinkimas, išvalymas ir išleidimas į esamus paviršinių nuotekų tinklus arba aplinką, jei toks yra būtinas, atsižvelgiant į aikštelės dydį ar kitus parametrus ir kriterijus bei privalomus aplinkosauginius reikalavimus; -Pastatas statomas ant gelžbetoninių pamatų. Pastate turi būti numatomos ir įrengtos tokio tipo patalpos: personalo darbo patalpa su higieninė patalpa, pakartotinio panaudojimo daiktų patalpa, darbo priemonių ir įrankių bei buities pavojingų atliekų priėmimo patalpa. Pastato preliminarus plotas 120-140 m2. Pastato atsparumo ugniai laipsnis III, pavojingumo gaisro ir sprogimo kategorija – Eg. Pastatas karkasinio tipo (konstrukcijos gali būti tiek metalinės, tiek medinės), apšiltintas. Pastato sienos daugiasluoksnės apšiltintos, stogas vienšlaitis, apšiltintas. Pastato grindys armuoto betono, nekaupiančios dulkių, atsparios mechaniniam poveikiui. Pastato išorės spalva turi harmoningai įsilieti į aplinką , vidaus spalva turi būti praktiška. - operatoriaus patalpa. Patalpos plotas nustatomas įvertinus tai, kad į DGASA atvežamų atliekų kontrolę ir dokumentų pildymu bei veiklos priežiūra užsiims 2 darbuotojai.. Patalpa privalo būti suprojektuota su visa reikiama inžinerine įranga: šildymu, vėdinimu ir oro kondicionavimu, vandentiekio ir nuotekų tinklais, elektros energijos tiekimo bei apšvietimo tinklais, apsauginėmis žaliuzėmis, priešgaisrine ir apsaugos nuo įsibrovimo signalizacija, ryšio priėmimo ir perdavimo priemonėmis ( Wifi arba GSM) bei kita įranga užtikrinančia tinkamas darbo sąlygas. Patalpos grindys turi būti linoleumo arba keraminių plytelių danga. Patalpoje įrengti plastikiniai varstomi langai užtikrinantys natūralios šviesos patekimą į pastato vidų. Higieninėje patalpoje turi būti įrengta dušo kabina ir maišytuvas, praustuvas, klozetas su bakeliu, tūrinis vandens šildytuvas ne mažesnis nei 60 litrų talpos, skirtas darbuotojų higienos poreikiams tenkinti. Taip pat turi būti numatyta bei įrengta techninė įranga vandens tiekimui, apdirbimui ir valymui. Higieninių patalpų grindys – keramikinių plytelių neslidžiu paviršiumi arba kitos, drėgmei atsparios medžiagos, su hidroizoliacija, apšiltintos. Atskiroje patalpoje turi būti vandens kėlimo siurbliai / hidroforai, vandens valymo filtrai, apskaita, uždarymo ir reguliavimo armatūra bei kiti prietaisai, jei jie būtini, be kurių vandens tiekimas ir naudojimas neįmanomas. Vandentiekio įvadas į pastatą turi būti įrengtas ir apšiltintas taip, kad šaltuoju metu periodu neužšaltų. Pastatas rakinamas. - pakartotinio panaudojimo daiktų patalpa projektuojama iki 80 m2 ploto su elektra valdomais pakeliamais įvažiavimo / išvažiavimo 4 metrų pločio vartais (pakeliami vartai su įėjimo durimis). Patalpoje įrengti plastikiniai varstomi langai užtikrinantys natūralios šviesos patekimą į pastato vidų. Patalpoje turi būti įrengtos daiktų priėmimo, sandėliavimo lentynos – stelažai. Apšvietimui projektuoti energiją taupančius LED šviestuvus. Pastato vidaus patalpose turi būti suprojektuotas pakankamas kiekis numatytai veiklai būtinos elektros prietaisų įjungimo vietos. Patalpa privalo turėti visus būtinus inžinerinius tinklus užtikrinančius numatytos veiklos funkcionavimą. Pastate turi būti suprojektuotos ir įrengtos tokios mikroklimato bei oro kokybės parametrus palaikančios, ir reguliuojančios šildymo, vėdinimo bei oro kondicionavimo sistemos, kad normaliai eksploatuojant pastatą visose to pastato patalpų veiklos zonose, arba tik numatytose vietose, optimaliai naudojant energiją būtų galima palaikyti norminius mikroklimato bei oro kokybės parametrus. Pastato kritulių vandens surinkimo sistema išorinė - lietvamzdžių pagalba. Pastatas projektuojamas su priešgaisrine ir apsaugine signalizacija, reikiamu kiekiu priešgaisrinių priemonių (gesintuvų). Aplink pastatą įrengiama ne mažesnio kaip 0,5 m pločio betoninė nuogrinda, o įėjimo vietoje – betoninis laiptelis, jei normaliam pastato eksploatavimui tokie būtini, o pastato grindų aukštis ženkliai skiriasi nuo aikštelės dangos aukščio.,.. Buities pavojingų atliekų priėmimo patalpa – nešildoma, patalpos ugniai atsparumo laipsnis – III. Pavojingumo gaisro ir sprogimo kategorija – Cg. Patalpos plotas iki 20 m2. Patalpos durys plieninės ne mažesnių matmenų nei 1900 x 2000 mm su pandusu. Durų rėmas ir vyriai privalo būti pakankamo tvirtumo, kad atlaikyti durų svorį ir nuolatines apkrovas. Virš lauko durų turi būti šviestuvas su judesio davikliu. Pilnai įrengta elektros instaliacija (elektros paskirstymo skydelis -1 vnt., elektros jungiklis – 1 vnt., viena rozetė 220V16A, viena rozetė 380V25A. Suprojektuota priešgaisrinė ir apsaugos nuo įsibrovimo signalizacija. Patalpos viduje turi būti įrengti stelažai iš sijų daiktams padėti. Sijos skirtos euro padėklams su atliekų konteineriais padėti, kiekvienai porai sijų tenkanti apkrova - 2 padėklai 1,2 x 1,2 po 800 kg. Apšvietimas pastato viduje tinkamas potencialiai sprogstamai aplinkai, mažiausiai 2x36 W apšvietimas. Vidaus ventiliacija – ištraukiamoji vėdinimo sistema su plastmasiniu sprogimui saugaus išpildymo ventiliatoriumi ant stogo. Ventiliacinės grotelės (4 vnt.) įrengiamos dviejuose aukščiuose: apatinės 0,2 m nuo konteinerio grindų, viršutinės prie pat konteinerio lubų. Aplink pastatą įrengiama ne mažesnio kaip 0,5 m pločio betoninė nuogrinda, jei normaliam pastato eksploatavimui tokia būtina. Durų vietoje įrengiamas įvažiavimo/išvažiavimo pandusas. Buities pavojingų atliekų tvarkymas (perpylimas, atskiedimas, ardymas ir pan.) aikštelėje nebus atliekamas. Vienu metu saugomų pavojingų atliekų kiekis aikštelėje – ne daugiau 10 t; - Patalpos, skirtos darbo priemonių ir įrankių laikymui plotas iki 20m2. Patalpos durys plieninės ne mažesnių matmenų nei 1900 x 2000 mm. Durų rėmas ir vyriai privalo būti pakankamo tvirtumo, kad atlaikyti durų svorį ir nuolatines apkrovas. Virš lauko durų turi būti šviestuvas su judesio davikliu . Pilnai įrengta elektros instaliacija (elektros paskirstymo skydelis -1 vnt., elektros jungiklis – 1 vnt., viena rozetė 220V16A, viena rozetė 380V25A. Suprojektuota priešgaisrinė ir apsaugos nuo įsibrovimo signalizacija. Patalpos viduje turi būti įrengti stelažai iš sijų daiktams padėti. Apšvietimas patalpoje, mažiausiai 2x36 W . Durų vietoje įrengiamas įvažiavimo/išvažiavimo pandusas. - Suprojektuotuose pastatuose turi būti numatytas visas reikiamas priešgaisrinis inventorius; - Suprojektuoti pastatai privalo būti pritaikyti žmonių turinčių judėjimo negalią poreikiams; - Rengiant sklypo sutvarkymo (sklypo plano) projekto dalį, būtina DGASA numatyti stacionarių ašinių automobilinių svarstyklių įrengimą. Suprojektuoti reikalingų inžinerinių tinklų paklojimą svarstyklių įrengimui (kabelių įvėrimui). Svarstyklės skirtos automobiliams, kurių svoris su kroviniu iki 60 t. Svarstyklių valdymo pultas turi būti išvestas į operatoriaus patalpą; - Turto apsaugai bei atliekų tvarkymo reguliuojančių teisės aktų pažeidėjų identifikavimui DGASA privalo būti suprojektuota vaizdo stebėjimo sistema. Vaizdo kamerų pastatymo vietos ir kiekis turi užtikrinti tinkamą objekto veiklos priežiūrą ir apsaugą. Vietos vaizdo kameroms įrengti turi būti derinamos su Užsakovu projekto rengimo metu Numerių nuskaitymas; - Rengiant sklypo sutvarkymo (sklypo plano) projekto dalį, būtina numatyti ir brėžiniuose schematiškai pažymėti atliekų surinkimo konteinerių (konteinerių kiekis – 20 vnt.) išdėstymo schemą, kuri leistų netrukdomai juos aptarnauti sunkiajam transportui. Detalūs atliekų surinkimo konteinerių talpų ir tipų duomenys bus derinami su Užsakovu projekto rengimo metu; - Paslaugų teikėjas, atsižvelgęs į Užsakovo keliamus reikalavimus, turi parengti ir statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalį, kurioje apskaičiuojama sumanyto statyti statinio įgyvendinimo visų išlaidų suma. |
| 14. | Projekto pasirašymas, įforminimas, komplektavimas ir atidavimas Užsakovui | Projektas pasirašomas, įforminamas, komplektuojamas ir atiduodamas Užsakovui vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje pateiktais reikalavimais. Projekto dokumentų kalba – lietuvių kalba. |
| 15. | Aikštelių projektavimui ir įrengimui taikomi šie pagrindiniai reikalavimai: | - Projekte numatomo įrengti statinių, kelių ašių bei kitų elementų nužymėjimas turi būti atliktas koordinatėmis arba nurodant atstumus nuo koordinatėmis nužymėtų statinių. Visuose sklypo plano brėžiniuose turi būti naudojama Baltijos aukščių sistema, koordinačių sistema LKS-94. - Numatyta naujai rengiama aikštelių danga – asfaltas ir/ ar kita kieta danga (su reikalingais naujais pagrindais), atspari skysčiams arba padengta kita skysčiams nelaidžia danga, pritaikyta atliekų konteinerių laikymui; - Numatytas užrakinamos teritorijos aptvėrimas, automatiniai gembiniai stumdomi įvažiavimo/išvažiavimo vartai, įėjimo varteliais, numerių nuskaitymas; - Numatytas aikštelės apšvietimas, žaibosauga; - Suprojektuotas teritorijos ploto apželdinimas; - Suprojektuotas aikštelės funkcionavimui reikalingas inžinerinis tinklas (vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros, ryšių ir kt.); - Aikštelės vertikalinis planavimas turi būti atliktas atsižvelgiant į esamą reljefą, esamas dangas, kelius, planuojamą statinį ir inžinerinius tinklus, stambiųjų atliekų priėmimo aikštelėms keliamus reikalavimus bei inžinerinės geologijos duomenis; - Suprojektuota vidaus ir lauko vandens tiekimo linija į pastatą. Vanduo bus tiekiamas į sanitarinius prietaisus, sumontuotus tarnybiniame pastate; - Suprojektuotas asfaltbetonio ar kitos kietos dangos privažiavimas/išvažiavimas prie/iš aikštelės, informacinių, kelio ženklų, transporto judėjimo schemos įrengimas; - Suprojektuoti gelžbetoniniai pamatai pastatui - Suprojektuotas pastatas turi būti prijungtas prie aikštelės vidinių elektros energijos tiekimo tinklų, aprūpintas priešgaisriniu inventoriumi; - Suprojektuotas buitinių nuotekų nuvedimas iš pastato į centralizuotus buitinių nuotekų tinklus, o jiems nesant, išvalytų buitinių nuotekų nuvedimas į aplinką; - Išspręstas paviršinių nuotekų nuo esamų paviršių nuvedimas ir išvalymas, jei toks būtinas pagal teisės aktų reikalavimus. Naftos produktų valymo įrenginyje turi būti sumontuota automatinė apsauginė įspėjimo sistema, kuri įspėtų apie įrenginyje susikaupusį naftos produktų sluoksnio ribinį storį, o indikatorių atvesti iki tarnybinio pastato patalpų; - Išspręstas aikštelės nusausinimas, gruntinio vandens pažeminimas, jei toks būtinas; - Suprojektuota vaizdo stebėjimo kamerų sistema; - Suprojektuoti priešgaisriniai vandens rezervuarai (pagal poreikį, jei tokie būtini); - Numatytas informacinis stendas, nukreipiamieji kelio ženklai, transporto judėjimo schema; - DGASA turi būti komunikacijos ir inžineriniai tinklai: 10 kV (pagal poreikį) ir 0,4 kV aikštelinės ir užaikštelinės elektros tiekimo ir paskirstymo linijos, teritorijos apšvietimo linijos. Inžineriniai tinklai turi būti pritaikyti planuojamai saulės šviesos energijos elektrinei įrengti; - Pagal poreikį iškeliamos arba naikinamos esamos komunikacijos; - Objekte suprojektuotas pastatas turi atitikti šias savybes: atsparumą žalingiems klimato veiksniams (vėjui, sniegui, lietui, dulkėms ir kt.); atsparumą žalingiems sandėliuojamų cheminių medžiagų poveikiui; apsaugą nuo tiesioginės saulės spindulių; apsaugą nuo drėgmės; garso izoliaciją; atsparumą ir stabilumą veikiančių apkrovų atžvilgiu; tinkamą patalpų ventiliaciją; šiluminę izoliaciją; gaisrinę saugą ir žaibosaugą; efektyvų energetinių išteklių panaudojimą. |