TDS-225

Gaisrinių jutiklių įvedimo į priešgaisrinę sistemą techninė specifikacija

1 lentelė . Objektų dislokacija kur atliekami programavimo paslaugos

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Adresas |
| --- | --- | --- |
| 1 | LSMUL Kauno klinikų teritorijoje GASS centralių Schneider Electric ESMI FX NET, Schneider Elektric ESMI ESA programavimo darbai | Kauno klinikos Eivenių g. 2 ir klinikų padaliniai |

2 lentelė. Atliekamų paslaugų sąrašas

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 | Schneider ESMI FX NET, Schneider ESMI ESA centralėse jau sumontuotų įrenginių programavimas: |
|  | a) Relinis modulis EM201E |
|  | b) Optinis dūmų daviklis ESMI 22051E |
|  | c) Garso signalizatorius (sirena) WSO-PR-N33 |
|  | d) Rankinis pavojaus mygtukas |

Paslaugos tiekėjas programavimo paslaugas atlieka naudodamas savo kompiuterinę bei programinę įrangą.

Programavimo paslaugos:

- Optinio dūmų daviklio programavimas, aprašymas centralėje – centralės panelėje pateikiama informacija apie patalpos pavadinimą, kurioje aktyvavosi dūmų daviklis. Aprašą sudaro daviklio Nr. , kilpos, kurioje sumontuotas daviklis Nr. korpuso pavadinimą, aukštą, skyrių, patalpos Nr. Aprašas turi būti suprantamai aiškus, kad suveikus davikliui, budintis apsaugos darbuotojas nesunkiai rastų galimą gaisro vietą.

- Rankinio pavojaus mygtuko programavimas, aprašymas centralėje – centralės panelėje pateikiama informacija apie patalpos pavadinimą, kurioje aktyvuotas šis rankinis pavojaus mygtukas. Aprašą sudaro daviklio Nr., kilpos, kurioje sumontuotas daviklis Nr. korpuso pavadinimą, aukštą, skyrių, patalpos Nr.  Aprašas turi būti suprantamai aiškus, kad suveikus davikliui, budintis apsaugos darbuotojas nesunkiai rastų galimą gaisro vietą.

- Gaisro pavojaus signalizatoriaus programavimas, konfigūravimas – suveikus gaisro signalizacijai,  aktyvuojamas gaisro signalizatorius patalpoje, kur būtina įspėti apie gaisro pavojų. Centralės panelėje matoma patalpa, kurioje yra šis gaisro signalizatorius.

- Relinio modulio programavimas, konfigūravimas – relinis modulis programuojamas taip, kad aktyvuojasi suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai ir atjungia vedinimo kamerą , kuriai priskirtas. Relinis modulis aktyvuojasi nuo gaisro daviklių suveikimo tų patalpų , kurias aptarnauja ši vėdinimo kamera. Centralės panelėje matoma patalpa bei vėdinimo kameros Nr., kurių valdo šis relinis modulis.

- Įrenginio (aprašyto 1-4p.) įvedimas į vizualizacinę programą.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos paslaugos charakteristika | Siūlomos paslaugos charakteristikų atitikimas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Schneider ESMI FX NET, Schneider ESMI ESA centralėse jau sumontuotų įrenginių programavimas (relinis modulis EM201E) | Sumontuoto rėlinio modulio EM201E programavimas |
| 2 | Schneider ESMI FX NET, Schneider ESMI ESA centralėse jau sumontuotų įrenginių programavimas (optinis dūmų daviklis ESMI 22051E) | Sumontuoto optinio dūmų daviklio ESMI 22051E programavimas |
| 3 | Schneider ESMI FX NET, Schneider ESMI ESA centralėse jau sumontuotų įrenginių programavimas (garso signalizatorius (sirena) WSO-PER-N33) | Sumontuoto garso signalizatoriaus (sirena) WSO-PER-N33programavimas |
| 4 | Schneider ESMI FX NET, Schneider ESMI ESA centralėse jau sumontuotų įrenginių programavimas (rankinis pavojaus mygtukas) | Sumontuoto rankinio pavojaus mygtuko programavimas |

Bendrieji reikalavimai:

- Konkurso dalyvis privalo siūlyti visą pirkimo dalyje išvardytų paslaugų asortimentą. Siūlomos paslaugos techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma paslauga savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų.

- Pridedamas priedas: Tiekėjų pasiūlymų lentelė. xlsx formatu. Konkurso dalyviams būtina užpildyti grafas „Įkainis be PVM“, „PVM tarifas“, „Įkainis su PVM“.

- Paslaugas numatoma užsakyti pagal poreikį. Paslaugas tiekėjas turės atlikti Kauno klinikose ir Kauno klinikų filialuose savo transportu.

- Techninėje specifikacijoje nurodytoms paslaugoms bus sudaroma paslaugų vykdymo sutartis 12 mėn. laikotarpiu.