Sutarties Specialiųjų sąlygų

1 Priedas

**BIOKURO – MEDŽIO GRANULIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **PIRKIMO OBJEKTAS:**
   1. Biokuro – medžio granulių (toliau – Biokuras) pirkimas;
   2. BVPŽ kodas – 09111400–4;
   3. Pirkimas skaidomas į 4 (keturias) atskiras pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.) (1 priedas):

• 1 p.o.d. - Vilniaus regionas;

• 2 p.o.d. - Kauno regionas;

• 3 p.o.d. - Šiaulių regionas;

• 4 p.o.d. - Klaipėdos regionas.

* 1. Užsakovas – AB „Lietuvos geležinkeliai“ Turto valdymo paslaugų centras (toliau – Pirkėjas).

1. **PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS**:

Šilumos gamybai.

**3.** **TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMAS BIOKURAS:**

3.1. Matmenys D (diametras) 6 (+ 1 mm) arba 8 (+ 1 mm) mm;

3.2. drėgmė < 10%;

3.3. pelenų kiekis < 0,7%;

3.4. tūrinis tankis 600< BD<750 kg/m³;

3.5. apatinė šilumingumo vertė ≥ 16,5 MJ/kg (4,6 kWh/kg)**.**

**4. DOKUMENTAI REIKALAUJAMI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI:**

**4.1. Dokumentai, reikalaujami pristatyti kartu su pasiūlymu:**

4.1.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalaujamus parametrus patvirtinantys dokumentai (gamintojo techninė dokumentacija (ar nuoroda į gamintojo tinklalapį) arba kiti dokumentai, įrodantys, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka šios techninės specifikacijos 3. punkte nustatytus reikalavimus;

4.1.2. Užpildyta Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimus palyginamoji lentelė (2 priedas).

* 1. **Dokumentai, reikalaujami pristatyti su prekėmis:**

4.2.1. Pardavėjas pristatydamas kiekvieną partiją prekių, turi pateikti Biokuro atitiktį ir kokybę patvirtinančio dokumento kopiją lietuvių kalba;

4.2.2. Akredituotos laboratorijos pristatyto kuro tyrimo ataskaita, kurioje nurodyta kuro kokybės parametrai;

4.2.3. Pasirašytą Biokuro priėmimo pagal kiekį ir kokybę aktą.

PRIDEDAMA:

1 priedas. Biokuro pristatymo vietų ir kiekių sąrašas;

2 priedas. Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimus palyginamoji lentelė.