2020 m. rugpjūčio 27 d. Saulės fotovoltinės elektrinės įrangos, įskaitant montavimo (rangos) darbus, pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SVP-58

Priedas Nr. 2

SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRANGOS, ĮSKAITANT MONTAVIMO (RANGOS) DARBUS, PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras, įgyvendindama projektą „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre“ (toliau – Projektas), finansuojamą pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“, numato įsigyti saulės fotoelektrinės įrangą, įskaitant montavimo darbus -

Darbų atlikimo vieta: Aido g. 18, Šiauliai, VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras, montuojama ant plokščio pastato stogo. Stogo danga – sudaptinta.

Darbų atlikimo terminai: Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo ir perdavimo eksploatacijai terminas – 4 (keturi) mėnesiai nuo sutarties sudarymo su Perkančiąja organizacija. Šis terminas gali būti pratęstas dėl aplinkybių kurios nepriklauso nuo Rangovo (trečiųjų šalių neveikimas ar netinkamas veikimas, Techninėje specifikacijoje nurodytų darbų pakeitimai, išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos ir pan.) Tokiu atveju darbų atlikimo termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas rašytiniu šalių susitarimu.

Maksimalus pirkimo biudžetas: 25757,27 eurai (dvidešimt penki tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai 27 ct) įskaitant 21% PVM. Tiekėjo pasiūlymas, viršijantis šį biudžetą, bus atmestas.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI SUTARTIES ĮGYVENDINIMUI

  - Su saulės elektrinės įranga susijusios paslaugos ir darbai - visi darbai, kurie būtini, kad saulės elektrinė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie užsakovo pastatų vidaus ir išorinių elektros tinklų, įskaitant bet neapsiribojant:

    - Techninio projekto suderinimo su AB ,,Energijos skirstymo operatorius” bei su kitais asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas;

    - Saulės elektrinės montavimo darbais: saulės elektrinės konstrukcijų montavimu, saulės elektrinės fotomodulių montavimu, saulės elektrinės visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei saulės elektrinės paleidimo ir derinimo darbais;

    - Baigtų darbų perdavimu užsakovui, surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, kurią, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, užsakovas įregistruoja VTPSI (jei taikoma).

  - Techniniai reikalavimai saulės elektrinei:

    - Saulės elektrinės bendra instaliuota galia - 30 kWp, (galima paklaida minus 1 kWp) saulės modulio galios nuokrypis, įrengiama ant statinių stogų arba žemės sklypo.

    - Minimalus planuojamas pagaminti elektros energijos kiekis per ataskaitinius metus 28048 kWh/metus. Tiekėjas, atsižvelgdamas į atliktą Saulės elektrinės modeliavimo ataskaitą, gali siūlyti ir didesnio našumo saulės elektrinę. Tiekėjui pasiūlius mažesnio nei 28048 kWh/metus našumo elektrinę, jo pasiūlymas bus atmestas.

    - Saulės elektrinės elektros energijos gamybos garantija turi būti pagrįsta remiantis žemiau pateiktu skaičiavimu. Su pasiūlymu privaloma pateikti PVsyst, PVsol arba kitos lygiavertės saulės elektrinių modeliavimo programinės įrangos ataskaitą, kurioje būtų sumodeliuota siūloma saulės elektrinė nurodytu įrengimo adresu pagal galimybes įvertinant šešėliavimo nuostolius (jeigu įmanoma, šešėliavimą sukeliančios kliūtys privalo būti atvaizduotos ataskaitoje). Tiekėjas, rengdamas ataskaitą, privalo įvertinti visas galimas rizikas dėl elektros energijos gamybos apimčių pasiekimo ir prisiimti visą atsakomybę. Ataskaitoje turi būti išpildyti žemiau pateikti parametrai:

- Saulės elektrinės prognozuojamas santykinis našumas didesnis arba lygus 28048 kWh/metus.

- Skaičiuojamųjų metų bendroji saulės spinduliuotė <1300 kWh/m2.

Paaiškinimas. Tiekėjas, rengdamas modeliavimo ataskaitą, parenka bendrąją saulės spinduliuotės reikšmę, atsižvelgdamas į konkretų regioną bei įvertindamas objekto ypatybes, neviršydamas maksimalios reikšmės, kuri yra 1300 kWh/m2 (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_download/map_pdfs/G_opt_LT.png). Saulės modulių pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu bei išplanavimas turi sutapti su siūlomų montavimo konstrukcijų duomenimis.

    - Montavimo konstrukcija privalo būti suderinama su statinio stogo danga ir pritaikyta tai konkrečiai dangai, kaip numatyta gamintojo.

    - Montavimo konstrukcijos privalo būti skirtos fotomodulių montavimui ir naudojamos, kaip numatyta gamintojo techninėje specifikacijoje.

    - Modulių montavimo pasvirimo kampas horizontalios ašies atžvilgiu įvertinus stogo nuolydį ir montavimo konstrukciją - ne mažesnis nei 10°.

    - Jei nebus galimybės palaikyti saugaus saulės elektrinės atstumo nuo žaibolaidžių ir žaibosaugos elementų, tiekėjas savo kaštais privalės atlikti žaibosaugos sistemos korekcijas ir užtikrinti tinkamą žaibosaugą. Pastate nėra įrengtos žaibosaugos sistemos.

    - Saulės elektrinė turi būti apsaugota viršįtampių ribotuvais, jeigu jie nėra ESO įrengti AC (kintamosios srovės dalyje) arba jie nėra įtampos keitiklių konstrukcijos dalis. Pastate nėra įrengtų viršįtampių ribotuvų.

    - Keitikliai montuojami ant pastatų sienų arba ant tam skirtų laikančiųjų konstrukcijų neuždengiant aušinimo angų ir užtikrinant patogų priėjimą eksploatacijai, vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Jeigu keitikliai bus montuojami ne po stogu ar pastato viduje, tiekėjas turi užtikrinti jų tinkamą apsaugą nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir sniego. Keitikliai privalo būti montuojami pagal gamintojo reikalavimus ir atsižvelgiant į rekomendacijas (atstumai tarp keitiklių, pasvirimo kampas, medžiagos, ant kurių negalima montuoti keitiklių).

  - Reikalavimai stebėsenos sistemai.

    - Užtikrinama internetinė prieiga prie saulės elektrinės veikimo monitoringo sistemos (stebėsenos).

    - Stebėsenos sistemoje turi būti galimybė stebėti saulės elektrinės darbą (sroves ir įtampas) ne mažesniu kaip modulių eilių lygmeniu.

    - Stebėsenos sistema turi komunikuoti su keitikliais ir gauti pranešimus, jei aptinkamas gedimas ne mažesniu kaip keitiklio lygmeniu.

    - Tiekėjas užtikrina neatlygintiną prieigą prie stebėsenos sistemos ir šios sistemos funkcionavimą ne mažiau kaip 5 metus nuo Elektros energijos pirkimo-pardavimo ir paslaugų sutarties su ESO pasirašymo dienos.

    - Tiekėjas stebėsenos sistemą galės prijungti prie Perkančiosios organizacijos naudojamo interneto ryšio.

  - Per ataskaitinius metus pagaminus mažesnį nei 28048 kWh elektros energijos kiekį, laikoma, kad įsipareigojimas nebuvo įvykdytas. Bauda tiekėjui apskaičiuojama vadovaujantis sutarties sąlygose numatyta baudų skaičiavimo tvarka.

  - Tiekėjo įsipareigojimas pirmaisiais metais pagaminti atitinkamą elektros energijos kiekį išmatuojamas kontroliniu, metrologiškai patikrintu, elektros energijos apskaitos prietaisu.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGAI IR MEDŽIAGOMS

  - SAULĖS FOTOELEKTRINIAI MODULIAI

    - Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai;

    - Anoduoto aliuminio lydinio rėmas arba be rėmo;

    - Jungiamosios dėžutės ≥IP65 apsaugos klasės;

    - Kabelių jungčių ≥IP65 apsaugos klasė;

    - Maksimali įtampa ≥1000 Vdc;

    - Darbinės modulio temperatūros rėžiai ne siauresni nei -40 – +85 °C;

    - Modulio priekinės dalies maksimali statinė apkrova ≥5400 Pa;

    - Modulio galinės dalies maksimali statinė apkrova ≥2400 Pa;

    - Produkto gamintojo garantijos laikotarpis ≥10 metų;

    - Gamintojo efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos ≥80,0 %;

    - LST EN 61215:2017 (arba lygiavertis);

    - LST EN 61730:2007 (arba lygiavertis);

    - CE deklaracija arba sertifikatas.

  - KEITIKLIAI

    - AC dalies darbiniai parametrai 230/400 V, 50 Hz;

    - Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai ne siauresni nei -25 – +60 °C;

    - Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) ≥97,0 %;

    - Apsaugos klasė ≥IP65;

    - Gamintojo garantija≥10 metų;

    - EN 50549-1 / EN 50549-2 (arba lygiavertis)

    - IEC 61727:2004 (arba lygiavertis);

    - IEC 62116:2008 (arba lygiavertis);

    - IEC 62109-1:2011 (arba lygiavertis);

    - IEC 62109-2:2011 (arba lygiavertis);

    - Deklaracijos CE deklaracija arba sertifikatas;

  - MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS

    - Gamintojo garantija ≥10 metų;

    - Modulių pozicionavimas montavimo konstrukcijoje tvirtinant prie stogo: vertikaliai arba horizontaliai, balastinė arba antžeminė sistema horizontaliai;

    - Medžiaga turi būti iš tvirtų, patvarių bei visą tarnavimo laikotarpį saulės ir atmosferos kritulių poveikyje lauko sąlygomis senėjimui bei korozijai atsparių medžiagų (pavyzdžiui, aliuminio lydinys jam arba lygiavertis);

    - Gamintojo pateikta CE arba analogiškas dokumentas, patvirtinantis konstrukcijos elementų tinkamumą saulės modulių montavimui.

- PRIEDAI

    - Techninis projektas (Techniniame projekte nurodyta įranga ar gamintojai, ar kiti parametrai, kurie gali nurodyti konkretų produktą – yra tik pavyzdiniai);

    - Stogo 3D vizualizacija;

    - Stogo planas.

___________________________________