Registro Nr. 1.06.011/011.789.006.94.11.01

ŠILDYMO SISTEMOS PASIRUOŠIMO ŽIEMAI DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Šildymo sistemos pasiruošimo žiemai darbai, BVPŽ kodas - 50720000-8.

Gamybinių pastatų 17P2p ir 16P1p, esančių adresais Geležinkelio g. 12 , Švitrigailos g. 39 Vilnius, šildymo sistemos objektai:

  - garo tiekimo ir kondensato nuvedimo tinklai su šilumos perdavimo įrenginiais;

  - šilumos perdavimo tinklų (termofikato) kolektorinis mazgas;

  - kašto vandens ruošimo sistemos cirkuliaciniai siurbliai;

  - karšto vandens ruošimo šilumokaičiai.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Saugiam ir nepertraukiamam šildymo sistemų darbui  - gaminti ir tiekti šiltą vandenį, bei garą  skirtą Vilniaus lokomotyvų remonto depo  pastatų šildymui, karšto vandens ruošimui ir gamybinėms reikmėms.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

  - STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

    - Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246;

    - Lietuvos respublikos šilumos ūkio įstatymas 2003 m. gegužės 20 d. Nr. IX-1565Vilnius;

    - STR 2.07.01:2003 Pastato inžinerinės sistemos.

    - Suvirinimo bei kontrolės procedūroms turi būti paruošti suvirinimo procedūros aprašai (SPA).

Atestuoti suvirintojai ir darbų vadovai.

  - PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

    - Šilumos tinklų (Gamybinis pastatas 17P2p, Geležinkelio g. 12, Vilnius) remontas :

      - Kondensato nuvedimo vamzdyno keitimas;

      - Garinių kaloriferių (35 kW galios)su aprišimo tinklais keitimas, kai tiekiamo garo temperatūra 110°C ir slėgis - 2,0 Bar. Demontuoti senus garinius kaloriferius su aprišimo armatūra. Į tas pačias vietas sumontuoti naujus garinius kaloriferius su aprišimo linija, sumontuojant naujus uždarymo čiaupus atbulinį vožtuvą ir kondensato puodą.

      - Kondensato nuvedimo linijos prijungimas prie veikiančių tinklų, uždaromosios armatūros DN-50 sumontavimas.

      - Pakeisti termofikato kolektoriaus šildymo kontūrų cirkuliacinius siurblius.

    - Šilumos tinklų (Vandens pjovimo staklių baras, gamybinis pastatas 17P2p, Geležinkelio g. 12, Vilnius) remontas :

      - Pravesti naujas  garo tiekimo ir kondensato nuvedimo  linijas DN-32 ir DN-20.

      - Nurodytoje vietoje, sumontuojant uždaromąją armatūrą DN-32, prijungti naują garotiekio liniją prie magistralinio garotiekio.

      - Nurodytuose vietose sumontuoti naujus garinius kaloriferius (35 kW galios), su aprišimo tinklais ir garo tiekimo bei kondensato nuvedimo linija. Kaloriferiai parenkami pagal tiekiamo garo parametrus: T-110 °C ir P- 2,5 bar.

      - Atlikti gariniams kaloriferiams elektros jėgos ir valdymo tinklų montavimo darbus. Numatyti kaloriferių automatinį valdymą nuo norimos patalpos temperatūros palaikymo.

    - Šilumos tinklų (Gamybinis pastatas 16P1p, Švitrigailos g. 39 Vilnius) remontas:

      - Karšto vandens ruošimo cirkuliacinių siurblių keitimas Q= 5 m³/h ; P-16 bar. T max - 90°C.

      - Karšto vandens padavimo recirkuliacinių siurblių keitimas Q= 3 m³/h ; P-10 bar. T max - 90°C.

      - ŠP-1 šildymo sistemai P-3500kW, T-120/70°C naudojamų šilumokaičio profilaktiniai remonto darbai, plovimas cheminiu reagentu. Šilumokaičio plovimui pasijungimo įrangos sumontavimas.

  - KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

    - Pateikiami siurbliai turi atitikti ne žemesnius techninius parametrus;

    - Armatūros poreikis ir kiekiai nurodyti po preliminarios vizualinės apžiūros, bus tikslinami pagal faktines darbų apimtis vietoje, išardžius/atvėrus komunikacines linijas.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

    - Pateikiamos Paslaugų teikėjo originaliu spaudu patvirtintos ir  Paslaugų teikėjo pasirašytos dokumentų kopijos: pažymėjimas, atestatas arba kitas dokumentas, įrodantis, kad Paslaugų teikėjas turi teisę teikti perkamas paslaugas.

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS, PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS

    - Atliktų paslaugų priėmimo perdavimo aktas.

    - PVM sąskaita – faktūra.

    - Hidraulinių bandymų aktai.

    - Panaudotų medžiagų ir įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus (deklaracijas, kokybės sertifikatus, kiti gamintojo pateikiami dokumentai).