{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":55,"n_cols":13,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[25,0,25,4],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[22,0,22,5]]}
["Organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas:",null,"LSMU Kauno ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Nepertraukiamos srovės šaltinis ligoninės serverinėje"]
[]
["Data:","2020-11-18"]
["Nr.:","KAU_P-20201118/2"]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai",null,"UAB ATEA"]
["Tiekėjo kodas (-ai)",null,"_122588443_"]
["Tiekėjo adresas (-ai)",null,"J. Rutkausko g. 6, 05132 Vilnius"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (-ai)",null,"LT225884413"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)",null,"LT032140030001327814, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, 21400 "]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė",null,"Valentinas Bylina"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas",null,"Mob. +370-682-55024, valentinas.bylina@atea.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos",null,"Raimundas Puskunigis, Direktorius"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas",null,"Valentinas Bylina, Mob. +370-682-55024, valentinas.bylina@atea.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta)",null,"-----"]
[]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:\t\t\t\t\t"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:\n1.1. viešojo pirkimo dokumentuose;\n1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).\n2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
[]
["Tiekėjo siūloma kaina:"]
["* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.\t"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai","Siūlomo produkto parametrai",null,null,"","",""]
["1.1.","Nepertraukiamo maitinimo šaltinis",2,"vnt.",3689,{"$f":"IF(ISBLANK(E29),\"\", PRODUCT(C29,E29))","v":7378},"Nepertraukiamo maitinimo šaltinis"]
["1.1.1.","Modelio pavadinimas: nurodyti siūlomo įrenginio pavadinimą",null,null,null,null,null,"Modelio pavadinimas: 9SX 6000i RT3U",null,""]
["1.1.2.","Gamintojas: nurodyti siūlomo įrenginio gamintoją",null,null,null,null,null,"Gamintojas: Eaton"]
["1.1.3.","Gamintojo kodas: nurodyti gamintojo įrenginiui suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo tinklalapį, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos.",null,null,null,null,null,"Gamintojo kodas: 9SX6KiRT. Nuoroda į gamintojo tinklalapį, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos: http://powerquality.eaton.com/9SX6KiRT.aspx?cx=62&GUID=40F710F1-48AA-4F3F-B8AB-921D4673E7B1"]
["1.1.4.","Topologija: vienos fazės, \"On-line\" dvigubo keitimo su galios faktoriaus reguliavimo (ang. PFC) sistema arba lygiavertės topologijos.",null,null,null,null,null,"Topologija: vienos fazės, \"On-line\" dvigubo keitimo su galios faktoriaus reguliavimo (ang. PFC) sistema.",null,""]
["1.1.5.","Galingumas: ne mažiau kaip 5400W.",null,null,null,null,null,"Galingumas: 5400W.",null,null,null,""]
["1.1.6.","Nominali išėjimo įtampa ir dažnis: nominali išėjimo įtampa 230V, dažnis 50Hz.",null,null,null,null,null,"Nominali išėjimo įtampa ir dažnis: nominali išėjimo įtampa 230V, dažnis 50Hz.",null,null,null,""]
["1.1.7.","Išėjimo įtampos forma: sinusoidė.",null,null,null,null,null,"Išėjimo įtampos forma: sinusoidė.",null,"","",""]
["1.1.8.","Maksimalus pikinės perkrovos santykis („Crest factor“): ne mažiau kaip 3:1.",null,null,null,null,null,"Maksimalus pikinės perkrovos santykis („Crest factor“): 3:1.",null,"","",""]
["1.1.9.","Darbinis naudingumas „Online Efficiency“: ne mažiau 94%.",null,null,null,null,null,"Darbinis naudingumas „Online Efficiency“: 94%.",null,"","",""]
["1.1.10.","Veikimo laikas iš baterijų: ne mažiau kaip 15 min. prie 5400W apkrovos su vienu papildomu baterijų bloku. Galimybė praplėsti veikimo laiką iš baterijų iki ne mažiau kaip 55 min. prie 5400W apkrovos prijungiant papildomus baterijų modulius.\nPrivaloma pateikti nuorodą gamintojo tinklalapyje į nepertraukiamo maitinimo šaltinio veikimo laikus nepertraukiamo maitinimo šaltinio komplektacijai su papildomomis baterijomis.",null,null,null,null,null,"Veikimo laikas iš baterijų: 16 min. prie 5400W apkrovos su vienu papildomu baterijų bloku. Galimybė praplėsti veikimo laiką iš baterijų iki 58 min. prie 5400W apkrovos prijungiant papildomus baterijų modulius.\nNuoroda gamintojo tinklalapyje į nepertraukiamo maitinimo šaltinio veikimo laikus nepertraukiamo maitinimo šaltinio komplektacijai su papildomomis baterijomis: http://powerquality.eaton.com/9SX6KiRT.aspx?cx=62&GUID=40F710F1-48AA-4F3F-B8AB-921D4673E7B1"]
["1.1.11.","Apkrovos segmentai: ne mažiau kaip 3 vnt. nepriklausomų apkrovos segmentų.\nNepriklausomas maitinimo prijungimas/atjungimas kiekvienam apkrovos segmentui.",null,null,null,null,null,"Apkrovos segmentai: 3 vnt. nepriklausomų apkrovos segmentų.\nNepriklausomas maitinimo prijungimas/atjungimas kiekvienam apkrovos segmentui."]
["1.1.12.","Išėjimo jungtys: ne mažiau kaip:\n-\t4 vnt. IEC 60320 C13 tipo jungčių, apkrovos galia ne mažiau 10A (atskiras apkrovos segmentas);\n-\t4 vnt. IEC 60320 C13 tipo jungčių, apkrovos galia ne mažiau 10A (atskiras apkrovos segmentas);\n-\t2 vnt. IEC 60320 C19 tipo jungčių, apkrovos galia ne mažiau 16A (atskiras apkrovos segmentas).",null,null,null,null,null,"Išėjimo jungtys: \n-\t4 vnt. IEC 60320 C13 tipo jungčių, apkrovos galia 10A (atskiras apkrovos segmentas);\n-\t4 vnt. IEC 60320 C13 tipo jungčių, apkrovos galia 10A (atskiras apkrovos segmentas);\n-\t2 vnt. IEC 60320 C19 tipo jungčių, apkrovos galia 16A (atskiras apkrovos segmentas).",null,""]
["1.1.13.","Komunikacijos jungtys, plėtimo lizdai: ne mažiau kaip: 1vnt. RJ-45 tinklinių 10/100/1000 Base-T jungčių, 1vnt. RS232 jungčių, 1vnt. USB jungčių, 1vnt. plėtimo lizdų (ang. slot) valdymo plokštėms.",null,null,null,null,null,"Komunikacijos jungtys, plėtimo lizdai: 1vnt. RJ-45 tinklinių 10/100/1000 Base-T jungčių, 1vnt. RS232 jungčių, 1vnt. USB jungčių, 1vnt. plėtimo lizdų (ang. slot) valdymo plokštėms."]
["1.1.14.","Valdymo pultas įrenginio priekinėje dalyje: multifunkcinė LCD tipo panelė, valdymo mygtukai.",null,null,null,null,null,"Valdymo pultas įrenginio priekinėje dalyje: multifunkcinė LCD tipo panelė, valdymo mygtukai.",null,null,null,""]
["1.1.15.","Nuotolinio valdymo funkcijos: turi būti integruotos nuotolinio valdymo funkcijos:\n-\tnuotolinio įjungimo/išjungimo funkcija(ang. remote on/off);\n-\tnuotolinio maitinimo išjungimo funkcija (ang. remote power off).",null,null,null,null,null,"Nuotolinio valdymo funkcijos: integruotos nuotolinio valdymo funkcijos:\n-\tnuotolinio įjungimo/išjungimo funkcija(ang. remote on/off);\n-\tnuotolinio maitinimo išjungimo funkcija (ang. remote power off).",null,"",null,""]
["1.1.16.","Nepertraukiamo maitinimo šaltinio funkcionalumas: turi būti:\n-\tapsauga nuo įtampos šuolių;\n-\tvidinė apėjimo (ang. internal bypass) grandinė nepertraukiamo maitinimo šaltinio gedimo ar perkrovos atveju.",null,null,null,null,null,"Nepertraukiamo maitinimo šaltinio funkcionalumas: yra:\n-\tapsauga nuo įtampos šuolių;\n-\tvidinė apėjimo (ang. internal bypass) grandinė nepertraukiamo maitinimo šaltinio gedimo ar perkrovos atveju.",null,null,null,""]
["1.1.17.","Baterijų funkcionalumas: turi būti:\n-\t„karšto keitimo“ (ang. hot-swappable) baterijos;\n-\tautomatinis baterijų testavimas;\n-\tapsauga nuo giliojo išsikrovimo;\n-\tautomatinis išorinių baterijų blokų atpažinimas.",null,null,null,null,null,"Baterijų funkcionalumas: yra:\n-\t„karšto keitimo“ (ang. hot-swappable) baterijos;\n-\tautomatinis baterijų testavimas;\n-\tapsauga nuo giliojo išsikrovimo;\n-\tautomatinis išorinių baterijų blokų atpažinimas."]
["1.1.18.","Stebėjimas ir valdymas: turi būti:\n-\tnuotolinis nepertraukiamo maitinimo šaltinio stebėjimas ir valdymas per web sąsają;\n-\tnuotolinis maitinimo stebėjimas ir valdymas prie nepertraukiamo maitinimo šaltinio prijungtiems įrenginiams;\n-\tpranešimų siuntimas SNMP protokolu.",null,null,null,null,null,"Stebėjimas ir valdymas: yra:\n-\tnuotolinis nepertraukiamo maitinimo šaltinio stebėjimas ir valdymas per web sąsają;\n-\tnuotolinis maitinimo stebėjimas ir valdymas prie nepertraukiamo maitinimo šaltinio prijungtiems įrenginiams;\n-\tpranešimų siuntimas SNMP protokolu.",null,"","",""]
["1.1.19.","Korpusas: montuojamas į standartinę 19” komutacinę spintą, ne daugiau 3U aukščio.",null,null,null,null,null,"Korpusas: montuojamas į standartinę 19” komutacinę spintą, 3U aukščio.",null,"","",""]
["1.1.20.","Įrenginys turi būti pritaikytas darbui temperatūroje: ne siauresnėse ribose kaip nuo 0°C  iki +40°C",null,null,null,null,null,"Įrenginys pritaikytas darbui temperatūroje: nuo 0°C  iki +40°C",null,"","",""]
["1.1.21.","Leistinas darbinis santykinis oro drėgnumas: ne mažiau kaip 95 %.",null,null,null,null,null,"Leistinas darbinis santykinis oro drėgnumas: 95 %."]
["1.1.22.","Papildomas baterijų blokas: ne mažiau kaip 1vnt. papildomų baterijų blokų, kad užtikrinti nepertraukiamo maitinimo šaltinio veikimo laiką iš baterijų nurodytą šioje techninėje specifikacijoje. Montuojamas į standartinę 19” komutacinę spintą, ne daugiau 3U aukščio, su tvirtinimo elementais/bėgiais montavimui standartinėje 19“ komutacinėje spintoje, su visais kabeliais būtinais baterijų bloko pajungimui prie nepertraukiamo maitinimo šaltinio. Papildomas baterijų blokas turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomas nepertraukiamo maitinimo šaltinis, pilnai suderinamas su siūlomu nepertraukiamo maitinimo šaltiniu. Nurodyti siūlomo papildomo baterijų bloko tikslų pavadinimą, gamintoją, gamintojo suteiktą kodą.",null,null,null,null,null,"Papildomas baterijų blokas: 1vnt. papildomų baterijų blokų, kad užtikrinti nepertraukiamo maitinimo šaltinio veikimo laiką iš baterijų nurodytą šioje techninėje specifikacijoje. Montuojamas į standartinę 19” komutacinę spintą, 3U aukščio, su tvirtinimo elementais/bėgiais montavimui standartinėje 19“ komutacinėje spintoje, su visais kabeliais būtinais baterijų bloko pajungimui prie nepertraukiamo maitinimo šaltinio. Papildomas baterijų blokas yra to paties gamintojo kaip ir siūlomas nepertraukiamo maitinimo šaltinis, pilnai suderinamas su siūlomu nepertraukiamo maitinimo šaltiniu. Siūlomo papildomo baterijų bloko tikslus pavadinimas, gamintojas, gamintojo suteiktas kodas: 9SX EBM 180 V RT3U, Eaton, 9SXEBM180RT."]
["1.1.23.","Komplektacija: nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti sukomplektuotas su šiais priedais:\n-\ttvirtinimo elementai/bėgiai nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimui standartinėje 19“ komutacinėje spintoje;\n-\tWeb/SNMP nuotolinio valdymo adapteris;\n-\tne mažiau kaip 2vnt. maitinimo panelių (apkrovos galia ne mažiau 16A, integruotas skaitmeninis displėjus rodantis įtampą ir naudojamą galią, ne mažiau 10 vnt. IEC 60320 C13 tipo jungčių įrenginių prijungimui, ne trumpesnis kaip 2m. ilgio maitinimo kabelis su IEC 60320 C20 tipo jungtimi, montuojama į standartinę 19” komutacinę spintą, ne daugiau 1U aukščio, tvirtinimo elementai);\n-\tne mažiau kaip 2vnt. ne trumpesnių kaip 4 m. ilgio maitinimo prailginimo kabelių (apkrovos galia ne mažiau 16A, IEC 60320 C19 - IEC 60320 C20 tipo jungtys).",null,null,null,null,null,"Komplektacija: nepertraukiamo maitinimo šaltinis sukomplektuotas su šiais priedais:\n-\ttvirtinimo elementai/bėgiai nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimui standartinėje 19“ komutacinėje spintoje;\n-\tWeb/SNMP nuotolinio valdymo adapteris (Network-M2, Eaton);\n-\t2vnt. maitinimo panelių (apkrovos galia 16A, integruotas skaitmeninis displėjus rodantis įtampą ir naudojamą galią, 10 vnt. IEC 60320 C13 tipo jungčių įrenginių prijungimui, 2m. ilgio maitinimo kabelis su IEC 60320 C20 tipo jungtimi, montuojama į standartinę 19” komutacinę spintą, 1U aukščio, tvirtinimo elementai);\n-\t2vnt. 4 m. ilgio maitinimo prailginimo kabelių (apkrovos galia 16A, IEC 60320 C19 - IEC 60320 C20 tipo jungtys)."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C29:C52)<>COUNT(F29:F52)),\"\", SUM(F29:F52))","v":7378},{"$f":"IF((COUNT(C29:C52)<>COUNT(F29:F52)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1549.38]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F54), \"\", SUM(F53:F54))","v":8927.380000000001}]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[1,0,1,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[15,1,15,6],[15,7,15,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[12,0,12,9],[14,1,14,6],[14,7,14,9],[31,0,31,3],[31,4,31,9],[21,0,21,9],[23,0,23,9],[16,1,16,6],[16,7,16,9],[17,1,17,6],[17,7,17,9],[18,1,18,6],[18,7,18,9],[19,1,19,6],[19,7,19,9],[24,0,24,9],[25,0,25,9],[28,0,28,3],[28,4,28,9]]}
[]
["Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus:"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla\t",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subteikėjai). Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų (subteikėjų), laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama. \n"]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento pavadinimas\n",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
["1.","V.Bylinos įgaliojimas",null,null,null,null,null,"Taip"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame (jei taikoma):"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Direktorius"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Raimundas Puskunigis"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["3593 2020-11-10 17:53"]